Technický list změny (TLZ) - 03

| TLZ č./verze: |  | 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 27. 8. 2020 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2019/0202 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | dne 4. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 6. 2020 v registru smluv MV ČR |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 – HRAZENO Z FRIM UJEP |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | UJEP VIKS - AULA |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Úprava zdravotechnických rozvodů |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava dle §222 odst. 6) Zákona o zadávání veřejných zakázek Po demontáži stávajícího vybavení a zařízení ZTI v zázemí auly byl zjištěn havarijní stav napojovacího potrubí kanalizačního svodu pro napojení WC, umyvadla a výlevky. Je navržen proplach stávajícího kanalizačního rozvodu a zajištění výměny dílčí části potrubí v podlaze zázemí auly. Dále byl zjištěn havarijní stav litinových svodů střešních vpustí a je navržena jejich výměna se zachováním stávajících vpustí a jejich přepojením. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Budou provedeny bourací práce podlahy zázemí auly, výměna svodového potrubí kanalizačního a dešťového systému, obetonovaní a přepojení stávajících střešních vpustí. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ Jedná se o změnu, kterou nemohl zadavatel ani projektant předvídat. Zázemí auly bylo v době realizace projektové dokumentace funkční, málo využívané ale nebylo možné provést demontáž zařizovacích předmětů a tak prostor z funkce ostavit. Vzhledem k realizaci rekonstrukce ZTI v budově VIKS v roce 1998 se nepředpokládalo, že část zázemí auly nebyla realizována. Při demontáži zařizovacích předmětů však došlo ke zjištění havarijního stavu a to zejména v oblasti napojení kanalizačních svodů dešťové a splaškové kanalizace. Svody jsou navrženy ke kompletní výměně, dále je navržena výměna prasklého připojovacího potrubí kanalizačního od WC. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant se změnou souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce HSV a PSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet změny - Výkresová dokumentace - Fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | 30 dní |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 26 921,30 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 26 921,30 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |