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Technická specifikace
Jedná se o budovu o pěti nadzemních podlažích (NP) a suterén. V prvním  NP je v podnájmu pět obchodů. V současné době je objekt vybaven elektronickým požárním systémem (EPS) společnosti Zettler z roku 1997 – ústředna LOOP 500-CR. Systém je napojen na grafickou nadstavbu. Kabelový rozvod je proveden kabelem FI-H06 a FI-H10. Vzhledem k zapojení kabelů nelze použít kruhovou sběrnici.
Vzhledem ke složitosti budovy a s ohledem na památkovou ochranu celého objektu (není možné zasahovat do omítek a stavebních prvků) bylo rozhodnuto zachovat kabelový rozvod a provést výměnu všech částí tak, aby byla dodržena funkcionalita na původní úrovni.

Bude nutná výměna následujících částí EPS:
Analogová adresovatelná ústředna EPS s modulární koncepcí, max. 1536	1 ks
Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	4 ks
Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919	1 ks
Tablo obsluhy k ústřednám MHU 116/117	1 ks
Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 zařízení typu master	1 ks
Vstupně-výstupní jednotka (1x IN, 1x OUT - relé)	12 ks
Vstupní jednotka (1x IN) s izolátorem	2 ks
Tlačítkový hlásič adresovatelný/konvenční	32 ks
Patice pro interaktivní hlásiče	283ks
Hlásič kouře optický interaktivní	253 ks
Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	18 ks
Hlásič teplotní interaktivní	12 ks
Obsl. pole pož. ochrany (OPPO) pro ústředny MHU 115/16/117, 5 tlačítkové	1 ks
Požární trezor s přípravou pro vložku FAB, varianta 24V	1 ks
FIRERAY One - konvenční lineární kouř. hlásič, odrazná ver., dosah max. 50 m	2 ks
DDE server pro MHU116	1 ks
Při konfiguraci EPS bude nutné nastavit přenos SMS zpráv na 4 mobilní telefony a zapojit ovládání výtahu.
Výkresovou dokumentaci jednotlivých NP bude možné převzít při prohlídce objektu.

