Dodatek č. 1 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem

- Smluvní strany

# České vysoké učení technické v Praze, Správa účelových zařízení

sídlo: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6

IČO: 68407700

DIČ: CZ 68407700

# e-mail: petr.mourek@cvut.cz

bankovní spojení: 27-4082120257/0100, Komerční banka a.s.

zastoupený: Ing. Petr Mourek, ředitel Správy účelových zařízení ČVUT

(dále jen „Klient“)

a

ENESA a.s.

sídlo/místo podnikání: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200

IČO: 27382052

DIČ: CZ27382052

e-mail: info@enesa.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 35-6930270207/0100

zastoupený: Ing. Milan Dorko, předseda představenstva, Ing. Petr Jančár, místopředseda představenstva, Ing. Pavlína Rezková, členka představenstva; společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva

(dále jen ,,ESCO“)

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako "smluvní strana")

- Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2019 Smlouvu o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli („dále jen „Smlouva“). V souladu s článkem 5. Smlouvy provedlo ESCO ověření stavu využití energie v objektech. Výsledek tohoto ověření je obsažen v Předběžné zprávě vyhotovené v souladu s čl. 5, odst. 3 Smlouvy (dále jen „Předběžná zpráva“). V rámci ověření stavu využití energie v objektech byly zjištěny odchylky od údajů uvedených zadávací dokumentaci a další skutečnosti, na základě kterých je nutné provést úpravu některých ustanovení Smlouvy a upravit rozsah a skladbu energeticky úsporných opatření. Akceptovatelná a po technické, ekonomické a environmentální stránce vyhovující opatření uvedená v Předběžná zprávě byla oběma smluvními stranami odsouhlasena. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), Předběžná zpráva je důvodovou zprávou k uzavření tohoto Dodatku.

- Úvod

Na základě výsledků ověření stavu využití energie v objektech provedeného v souladu s čl. 5 Smlouvy dochází k úpravě rozsahu provádění základních opatření (vícepráce a méněpráce), a to dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Kromě úprav vyvolaných zjištěným nesouladem mezi údaji uvedenými v zadávací dokumentaci a skutečným stavem, byly některé úpravy vynuceny objektivními důvody, jako je památková ochrana, nebo zjištěné nepřípustné statické zatížení konstrukcí. Všechny změny jsou detailně zdůvodněny v Předběžné zprávě, která je podkladem pro tento Dodatek včetně jeho příloh.

Změny jsou v zásadě dvojího charakteru. U změn závazku ze smlouvy prvního typu se jedná o úpravy rozsahu provádění základních opatření, které byly v Předběžné zprávě doporučeny a které jsou v zadávacích řízeních, kde není zpracován podrobný projekt, zcela nezbytné. Sem patří zejména změny přijaté v důsledku zjištěných odchylek mezi zadávací dokumentací a skutečným stavem ve výměrách, ve skutečném počtu měněných komponent včetně osvětlovacích těles, nebo se jedná o situace, kdy po zjištění skutečného stavu je nutné konkrétní plánované opatření provést jiným způsobem.

U změn závazku ze smlouvy druhého typu se jedná o úpravy rozsahu provádění základních opatření, které byly uvedeny v Předběžné zprávě a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které zároveň nemění povahu veřejné zakázky. Sem patří zejména změny přijaté v důsledku objektivních důvodů, jako je památková ochrana (požadavky NPÚ), nevyhovující světelné podmínky v některých místnostech, nebo statická omezení konstrukcí, a zahrnují jednak nerealizovaná opatření a nová opatření navržená s cílem v maximální dosažitelné míře kompenzovat snížení úspory od nerealizovaných opatření.

V souvislosti s těmito změnami dochází k úpravám Smlouvy uvedeným v čl. IV tohoto Dodatku.

- Předmět dodatku

- Článek 17. odst. 1 Smlouvy, který původně zněl:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 219 500 000 Kč (slovy dvě stě devatenáct milionů pět set tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH.

se mění tak, že nyní zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 232 396 045 Kč (slovy dvě stě třicet dva milionů tři sta devadesát šet tisíc čtyřicet pět korun českých). Cena je uvedena bez DPH.

- V Příloze č. 1 Smlouvy „Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a nákladů“ se mění část B v souladu s Přílohou č.1 tohoto Dodatku.

- Příloha č. 2 Smlouvy „Popis základních opatření“ se mění tak, že se nahrazuje Přílohou č.2 tohoto Dodatku.

- Příloha č. 3 Smlouvy „Cena a její úhrada“ se mění tak, že se nahrazuje Přílohou č.3 tohoto Dodatku.

- Příloha č. 5 Smlouvy „Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory“ se mění tak, že se nahrazuje Přílohou č.5 tohoto Dodatku.

- Příloha č. 6 Smlouvy „Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů“ se mění tak, že se nahrazuje Přílohou č.6 tohoto Dodatku.

- Příloha č. 8 Smlouvy „Oprávněné osoby“ se mění tak, že se nahrazuje Přílohou č.8 tohoto Dodatku.

- Příloha č. 9 Smlouvy „Seznam poddodavatelů“ se mění tak, že se nahrazuje Přílohou č.9 tohoto Dodatku.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Závěr

- Tento Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Klient a 2 ESCO.

- Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že přílohy 2, 3, 6 a 8 Dodatku obsahují obchodní tajemství, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit ESCO.

Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv.

Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku. Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření Dodatku, je oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO.

O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.

- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy	Příloha č. 1 – nové znění části B Přílohy č.1 Smlouvy

Příloha č. 2 – nové znění Přílohy č.2 Smlouvy

Příloha č. 3 – nové znění Přílohy č.3 Smlouvy

Příloha č. 5 – nové znění Přílohy č.5 Smlouvy

Příloha č. 6 – nové znění Přílohy č.6 Smlouvy

Příloha č. 8 – nové znění Přílohy č.8 Smlouvy

Příloha č. 9 – nové znění Přílohy č.9 Smlouvy

| Za Klienta: V Praze, dne 12.11. 2020 |  | Za ESCO: V Praze, dne 12.11. 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Petr Mourek ředitel SÚZ ČVUT v.z. Bc. Michal Vodička |  | ENESA a.s |  | ENESA a.s. |

Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a nákladů

Část B Přílohy č.1 Smlouvy nově zní takto (ostatní části Přílohy č.1 zůstávají beze změn):

## REFERENČNÍ HODNOTY vstupující do výpočtu dle Přílohy č. 6

Referenční hodnoty spotřeby energií uvedené pro jednotlivé areály v Tab.1.1 charakterizují energetickou náročnost areálů před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory definovaného v Příloze č. 6. Veškeré spotřeby jsou převzaty z poskytnutých faktur dodavatelů energií za příslušné referenční období. Referenční období pro jednotlivé objekty a energie je určeno v Tab.1.1, kde jsou rovněž definovány měsíční denostupně, při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. Denostupně jsou stanoveny na základě průměrných měsíčních venkovních teplot a počtu topných dnů dle údajů ČHMÚ – meteorologická stanice Praha Karlov. Podrobný způsob stanovení denostupňů je uveden v Tab.1.2.

Význam označení:

index „i“	hodnota platná pro daný areál, „i“= označení areálu.

index „m“	hodnota platná pro daný kalendářní měsíc, „m“= označení měsíce.

index „ZO“	hodnota platná pro zúčtovací období, „ZO“= označení zúčtovacího období.

REF_T_Ci,m [GJ] 	je referenční hodnota celkové spotřeby tepla odebraného od dodavatele tepla v příslušném areálu a měsíci. Tato spotřeba charakterizuje energetickou náročnost areálu před realizací opatření.

REF_T_Ci,m = REF_T_Zi,m + REF_T_Ni,m+ REF_T_VZTi,m

REF_T_Zi,m [GJ] 	je část referenční hodnoty spotřeby tepla, která je závislá na venkovní teplotě (tj. spotřeba na vytápění).

REF_T_Ni,m [GJ] 	je část referenční hodnoty spotřeby tepla, která je nezávislá na venkovní teplotě (např. spotřeba tepla na přípravu TV).

REF_T_VZTi,m [GJ] 	je navýšení referenční spotřeby tepla v areálu SO-05 o spotřebu tepla na VZT jednotkách pro kuchyni a jídelnu, které byly v referenčním stavu provozovány bez dodávky tepelné energie.

REF_P_Ci,m [kWh] 	je referenční hodnota celkové spotřeby spalného tepla v plynu odebraného od dodavatele plynu v příslušném areálu a měsíci na vytápění a ohřev TV. Tato spotřeba charakterizuje energetickou náročnost areálu před realizací opatření.

REF_P_Ci,m = REF_P_Zi,m + REF_P_Ni,m

REF_P_Zi,m [kWh] 	je část referenční hodnoty spotřeby spalného tepla v plynu, která je závislá na venkovní teplotě (tj. spotřeba na vytápění).

REF_P_Ni,m [kWh] 	je část referenční hodnoty spotřeby spalného tepla v plynu, která je nezávislá na venkovní teplotě (např. spotřeba tepla na přípravu TV).

REF_P_NAVi,m [kWh]	je navýšení referenční hodnoty celkové spotřeby spalného tepla v plynu v areálu SO-09 z důvodu zprovoznění systému podokenních FCU jednotek.

REF_DSTm [dny.°C]	je počet denostupňů v příslušném referenčním období (REF období). Počet denostupňů je stanoven na základě průměrných měsíčních venkovních teplot a počtu topných dnů způsobem podrobně uvedeným v Tab.1.2. Údaje o venkovních teplotách jsou převzaty od ČHMÚ - stanice Praha Karlov. Počet topných dnů je stanoven na základě průměrných denních venkovních teplot při vztažné venkovní teplotě 13,0°C ve dvou po sobě následujících dnech v souladu s vyhl.194/2007 Sb. Referenční denostupně jsou stanoveny při vnitřní teplotě 20°C.

V souladu s čl.14 Smlouvy si v případě změny oproti výchozímu stavu, která zvyšuje energetickou náročnost objektu, ESCO vyhrazuje možnost navýšit odpovídajícím způsobem referenční hodnoty spotřeb uvedené v Tab.1.1, kterých se tato změna týká tak, aby tato dodatečná změna neměla vliv na výslednou vykazovanou úsporu (viz Příloha č. 6), případně využít korekční součinitele ve výpočtové metodice uvedené v Příloze č. 6. Příklady změn zvyšujících energetickou náročnost objektu/zařízení:

- Nová přístavba nebo výstavba nového objektu, zprovoznění objektu.

- Nová spotřeba energie – spotřebiče, zařízení VZT, výtahy, technol. zařízení apod.

- Změny ve způsobu provozování – zvýšení vnitřní teploty v interiéru, prodloužení provozní doby místnosti/zařízení, odstávka systému zpětného získání tepla, zvýšení komfortu vnitřního prostředí v objektu či jeho části apod.

V případě změny oproti výchozímu stavu, která snižuje energetickou náročnost v objektu (s výjimkou opatření provedených v rámci této smlouvy), využije ESCO v souladu s čl.14 Smlouvy korekční součinitele ve výpočtové metodice uvedené v Příloze č.6, případně upraví referenční hodnoty spotřeb uvedené v této příloze, kterých se tato změna týká tak, aby tato dodatečná změna neměla vliv na výslednou vykazovanou úsporu (viz Příloha č.6). Snížení referenční hodnoty spotřeby musí být provedeno vždy tak, aby nesnižovalo výši vykazované úspory pod úroveň, které by bylo dosaženo v případě, kdyby změna nebyla realizována.  Příklady změn snižujících energetickou náročnost objektu/zařízení:

- Stavební práce (zateplení, výměna oken, apod.)

- Demolice, ukončení provozu objektu, nebo jeho části; ukončení odběru

- Změny ve způsobu provozování – snížení vnitřní teploty v interiérech, zkrácení provozní doby místnosti/zařízení, zavedení systému zpětného získání tepla apod.

Tab.1.1	Referenční hodnoty denostupňů a spotřeby energií pro výpočet úspory dle Přílohy č.6

Tab.1.2	Způsob stanovení denostupňů

Popis základních opatření

- POŽADAVKY KLIENTA A NAVRHOVANÁ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

Součástí poskytnutých služeb vymezených touto smlouvou jsou veškeré následující požadované služby, případně dodávky pro jejich zajištění:

# Obecné požadavky Klienta společné pro všechny objekty

- Nový dohledový a řídicí systém (dále jen „NDŘS“) pro všechny objekty definované v Příloze č.1 smlouvy. Systém bude dodán s předplacenou licencí a servisní podporou pro možné bezplatné užívání po dobu trvání smlouvy EPC. Systém bude umožňovat:

- monitoring a řízení vybraných veličin (datových bodů) a zařízení definovaných v této příloze přes grafické rozhraní s možností vytvářet časové plány provozu;

- trvalou archivaci stavů vybraných veličin (datových bodů) definovaných v této příloze na počítači centrálního dispečinku a dalším dohodnutém datovém úložišti s možností jejich libovolného grafického či tabelárního zobrazení a exportu pro další užití;

- správu varovných hlášení a událostí;

- datovou komunikaci mezi datovými body a centrálním dispečinkem (úložištěm dat) za pomoci otevřených komunikačních protokolů (např.: Modbus, BACnet apod.);

- centrální dispečerské řízení z pracovní stanice rovněž i zabezpečený vzdálený přístup;

- Provést nezbytnou výměnu prvků MaR (regulátory, akční členy, senzory atd.) minimálně v rozsahu, s jehož pomocí bude možné spolehlivě a hospodárně ovládat parametry vnitřního vzduchu za pomoci NDŘS.

- Při návrhu jakéhokoliv nového technologického zařízení zajistit, aby mohlo být trvale monitorováno a řízeno NDŘS z centrálního dispečerského stanoviště; konkrétní tech. podmínky budou vyjasněny v rámci projekční přípravy.

- Vyhotovit dokumentaci skutečného provedení všech opatření technické či technologické povahy, která jsou buď požadována Klientem anebo která ESCO navrhne.

- Implementace energetického managementu.

- Veškeré vnitřní teploty jednotlivých prostor řešených objektů budou dodrženy dle současně platných norem s výjimkou studentských pokojů, kde Klient požaduje udržovat vnitřní teplotu 22-23°C.

- ESCO nebude započítávat úsporu elektrické energie do garantovaných úspor v případě, že v prostorech studentských pokojů nebude vyměněno kompletní svítidlo, ale bude vyměněn pouze světelný zdroj.

- Obecné požadavky na provoz VZT

  - V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308.

  - V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být systém regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů.

- IRC regulace – Klient souhlasí s převzetím garance za tuto technologii na těchto objektech: Koleje Strahov – Blok 1 a Novoměstský hotel. V případě, že se ESCO rozhodne instalovat IRC regulaci i na dalších objektech, garanci za porušení této technologie převezme ESCO.

- Rezervovaná kapacita – Snížení rezervované kapacity je implicitně zahrnuto v cenách energií, kterými jsou energetické úspory hodnoceny. V případě, že ESCO započte úspory vlivem snížení rezervované kapacity, dojde k duplicitnímu započtení úspor a ty nebudou předmětem hodnocení.

- Klient uvádí v dokumentu „Příloha 5E_Ostatní provozní náklady“ maximální výši ostatních provozních nákladů za podmínek využití veškerých energeticky úsporných opatření, která s tímto přímo souvisí. ESCO uvede hodnotu úspor OPN v hodnotících tabulkách samostatně. Tato úspora nesmí být součástí úspory konkrétních opatření.

- ESCO uvede a vyčíslí v hodnotící tabulce „EPC CVUT_ZD_priloha 3_TE_údaje_kontrolní a hodnotici tabulky“ zvlášť úsporu tepla na přípravu TV, resp. úsporu tepla vlivem úsporných opatření na vodě.

- Do přílohy ke smlouvě č. 6 jsou v rámci verifikace dosažených úspor nákladů zahrnuty také tyto dva postupy:

- Pro ověření vypočtené výše úspor vody (teplé i studené) bude provedeno pilotní měření, a to v každém objektu nejméně na dvou vybraných místech (toalety, sprchy, umývárna a pod). Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován s Klientem.  Měření skutečné spotřeby vody v příslušném místě bude probíhat po dobu nejméně 1 měsíc před instalací úsporných prvků a nejméně měsíc po realizaci úsporných opatření, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pilotní úspora se odvodí z rozdílu těchto naměřených spotřeb vody. Verifikace dat proběhne ve vztahu k měření celkové spotřeby vody v objektu, podílu tvořeného piloty a podílu místností, nebo zařízení osazených úspornými technologiemi.

- Pro ověření vypočtené výše úspor energie výměnou osvětlení bude provedeno pilotní měření, a to v každém objektu v několika reprezentativních prostorách. Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován s Klientem. Preferovány budou prostory, kde se vyskytují ve výrazném počtu často obměňovaná svítidla v daném objektu (kancelář, pokoj, chodba, jídelna, menza apod.) a jsou typická pro běžný provoz. Rozhodující parametr verifikace bude skutečná současná spotřeba elektřiny na osvětlení před plánovanou rekonstrukcí a její porovnání se spotřebou po rekonstrukci. Zároveň bude zkontrolována osvětlenost prostorů včetně orientačního měření intenzity osvětlení na několika bodech významných z hlediska využívání prostoru a případně bude ověřeno také plnění normových parametrů. V dalším je jeden z možných postupů pro provedení verifikace pilotním měřením, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak:

- Pro každý reprezentativní prostor umístit do rozvaděče k jističům modulový elektroměr na daný reprezentativní světelný okruh.

- Pro každý měřený světelný okruh zapsat všechna svítidla a spotřebiče, které jsou na daném okruhu (počet, typ, výkon, fotodokumentace, atd.). Je nutné zapsat i počet nesvítících světelných zdrojů.

- Po instalaci elektroměru zapnout všechna svítidla na měřeném okruhu (pokud jsou na okruhu i další spotřebiče, tak nezapínat) a změřit příkon po stabilizaci světelných zdrojů (tj. eliminovat vliv náběhových proudů. Změřit intenzitu osvětlení ve vybraných bodech.

- Po instalaci úsporných svítidel opakovat výše popsané měření

- Z rozdílu obou hodnot stanovit výši úspor na každém reprezentativním vzorku a pomocí těchto pilotních měření verifikovat vypočtené údaje a celkovou výši úspor. Zároveň alespoň orientačně ověřit, zda nedošlo k významnému snížení osvětlenosti příslušných prostor.

# Hlávkova kolej

- Modernizace vnitřního osvětlení

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy

- Stavební opatření – viz „Příloha 5E_Stavební opatření a jejich parametry“

# Sinkuleho kolej

- Modernizace vnitřního osvětlení

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy

- Stavební opatření – viz „Příloha 5E_Stavební opatření a jejich parametry“

# Dejvická kolej

- Výměna zdrojů tepla – dva plynové kotle z r. 1994 (2 x 126,5 kW)

- Osazení termostatických hlavic

- Modernizace vnitřního osvětlení

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy

- Stavební opatření – viz „Příloha 5E_Stavební opatření a jejich parametry“

# Masarykova kolej

- Modernizace vnitřního osvětlení

- Modernizace venkovního osvětlení

# Studentský dům

- Osazení termostatických hlavic

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy

- Modernizace vnitřního osvětlení

- Modernizace VZT – ESCO zajistí realizaci a instalaci nové VZT

- Stavební opatření – viz „Příloha 5E_Stavební opatření a jejich parametry“

# Koleje Orlík

- Výměna zdroje tepla – tři plynové kotle z r. 1997 (3 x 161 kW)

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy

- Modernizace vnitřního osvětlení

# Novoměstský hotel

- Modernizace VZT jednotek pro kuchyň a restauraci

- Modernizace vnitřního osvětlení

# Podolí – areál kolejí a menza

Menza

- Výměna zdroje tepla – 4 plynové kotle r. 1998 (4 x 530 kW)

- Modernizace vnitřního osvětlení

- Modernizace VZT – ESCO zajistí realizaci a instalaci nových VZT:

  - Menza (VZT kuchyně, VZT jídelna a VZT posilovna – dříve sklad),

  - VZT pro větrání kotelny a skladu,

  - MaR pro VZT jednotku – klub Madona.

- Stavební opatření – viz „Příloha 5E_Stavební opatření a jejich parametry“

Areál kolejí Podolí

- Stavební opatření – viz „Příloha 5E_Stavební opatření a jejich parametry“

- ESCO zajistí úsporné opatření technologie přípravy TV (např. využití odpadního tepla z vnitřní kanalizace pro předehřev teplé vody atd.)

- Klient si nepřeje realizaci úsporných výtokových perlátorů v areálu kolejí

- Modernizace areálových rozvodů tepla

- Modernizace vnitřního osvětlení

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy

- Modernizace venkovního osvětlení

- Klient si nepřeje realizaci IRC regulace v areálu kolejí

- Osazení termostatických ventilů v prostorech, kde nejsou ventily instalovány

- Osazení termostatických v prostorech, kde nejsou hlavice instalovány

# Strahov – areál kolejí bloky 1 – 12

Blok 1

- Výměna zdroje tepla – 2 plynové kotle r. 1994 (2 x 100-160 kW)

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy

- Modernizace vnitřního osvětlení

Obecně platné pro bloky 2 – 12

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy

- Modernizace vnitřního osvětlení

- ESCO zajistí úsporné opatření technologie přípravy TV

- Klient konstatuje, že jako případná úspory vody v areálu koleji formou perlátorů není dostatečná

- V případě instalace IRC regulace v areálu kolejí Klient není schopen ručit za případné poškození technologie

- Modernizace areálových rozvodů tepla

- Osazení termostatických hlavic

Strahov – Menza

- Výměna zdroje tepla – 2 plynové kotle r. 2002

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy

- Modernizace FCU jednotek a optimalizace jejich provozu

- Modernizace vnitřního osvětlení

Strahov – Informační centrum (Prádelna)

- Výměna zdroje tepla – 2 plynové kotle r. 1994 (2 x 70 kW)

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy

- Stavební opatření – viz „Příloha 5E_Stavební opatření a jejich parametry“

Strahov – Distribuce

- Výměna zdroje tepla – 2 plynové kotle r. 1994 (2 x 40 kW)

- Hydraulické vyvážení otopné soustavy

# Další podmínky pro realizaci stavebních opatření

Pro veškeré stavební práce na památkově chráněných budovách musí ESCO před zahájením prací zajistit přípravu projektové dokumentace, pro kterou vybere kvalifikovaného zpracovatele. Odborná způsobilost zpracovatele musí být schválena Klientem. Klient osobu schválí, pokud bude splňovat tyto požadavky:

- disponuje příslušnou autorizací ČKAIT

- ve své profesní činnosti má po dobu alespoň 10 let zahrnuty projekční a inženýrské činnosti a statické expertní posudky při výstavbě a rekonstrukcích staveb včetně památkově chráněných

- má prokazatelné zkušenostmi s renovacemi okenních výplní a s dodatečným zateplováním obvodových stěn a střech v památkově chráněných objektech.

- doloží alespoň tři reference obdobné povahy v posledních 10 letech, kdy každá z referencí musí zahrnovat přípravu kompletní projektové dokumentace (na úrovni stavebního povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele) projektu, ve kterém dochází alespoň k repasi či výměny okenních výplní památkově chráněné budovy s tím, že u každé uvede rozpočtové náklady na toto dílčí plnění a kontaktní osobu pro ověření reference.

Klient si dále vyhrazuje právo být účasten výběru následného zhotovitele stavebních prací, posoudit jeho kvalifikaci a odsouhlasit ji.

Klient dále požaduje, aby při realizaci opatření byly bez výjimky splněny požadavky Národního památkového ústavu – Územního odborného pracoviště v Praze. Dále požaduje, aby uvedené požadavky NPÚ byly v plném rozsahu promítnuty do plnění smlouvy (nejlépe v příloze 2 – Popis základních opatření).

# Požadavek na minimální výši úspor energie dosaženou navrženými opatřeními

Klient požaduje, aby předložené návrhy na energeticky úsporná opatření snížily celkovou současnou, tj. referenční úroveň spotřeby energie alespoň o 10%. Toto snížení bude měřeno v energetických jednotkách a bude zároveň uvedeno jako závazek v příloze č. 5 smlouvy.

Každoroční plnění tohoto závazku bude doloženo v roční průběžné zprávě spolu s vyhodnocením dosažených úspor.

# Úsporná opatření navržená ESCO

Energeticky úsporná opatření, která navrhne ESCO, bude možné považovat za odpovídající zadávacím podmínkám pouze tehdy, když budou v souladu s cílem dosáhnout zaručených úspor, přičemž musí být dodrženy níže uvedené požadavky na energeticky úsporná opatření:

- musí vyhovovat příslušným technickým normám a předpisům platným v době realizace prací, tyto jsou Klientem považovány za minimální technický standard

- musí být vhodně navržena tak, aby zohledňovala skutečný stav řešených objektů a aktuální podmínky jejich využití a nevedla k potřebě vynaložit nepřiměřené náklady na údržbu a opravy ze strany Klienta po dobu 5 let po ukončení účinnosti smlouvy,

- musí být kompatibilní se stávajícími stavebními i technologickými instalacemi a prvky (včetně stávajících řídících a regulačních systémů),

- musí mít smluvně stanovenou strukturu a plnit záruku dostupnosti pokud jde o získání náhradních dílů po ukončení účinnosti této smlouvy,

- nesmí vést ke snížené nebo nedostatečné úrovni standardů pohodlí vnitřního prostředí, která vyplývá z hygienických norem a předpisů,

- nesmí mít žádné hmotné nedostatky a vady a musí být prováděna takovým způsobem, aby uživatelé budov nebyli ve svých možnostech užívat budovy omezeni více, než je nezbytně nutné,

- musí dodržovat platné normy pro vytápění, přípravu teplé vody a větrání objektů.

- TECHNICKÝ POPIS OPATŘENÍ

Nový dohledový a řídicí systém

V rámci tohoto projektu bude realizován nový dohledový a řídicí systém (dále jen „NDŘS“), a to v rozsahu dle požadavku Klienta uvedeného v části A) této Přílohy.

Centrální dispečerské pracoviště včetně nové výkonné PC stanice bude umístěno ve zvoleném objektu, který bude vybrán ve spolupráci s Klientem. Předběžně předpokládáme, že nový centrální řídící dispečink ČVUT bude umístěn v areálu Strahov – blok č.3. Odtud bude možno sledovat a řídit tepelná hospodářství všech řešených areálů specifikovaných v Příloze č.1. Systém umožní i zabezpečený vzdálený přístup přes další zvolená PC připojená na internetovou síť, případně vybraná mobilní zařízení (např. tablet, notebook, mobilní telefon, atd.).

Centrální dispečerské řízení bude probíhat z centrálního řídícího dispečinku a rovněž bude zajištěn i zabezpečený vzdálený přístup prostřednictvím internetu, a to minimálně ve třech úrovních (Správce – umožněny veškeré operace včetně nastavování uživatelských práv, Uživatel – má přístup ke čtení a nastavení dat dle oprávnění, Návštěvník – může pouze prohlížet data).

Systém NDŘS bude dodán s předplacenou licencí a servisní podporou pro možné bezplatné užívání po dobu trvání smlouvy EPC.

Centrální dispečerské pracoviště bude vybaveno kompletní výkonnou PC stanicí (počítač/server, 40“ LED monitor, klávesnice, myš, repro, barevná tiskárna).

Klient provede přípravu strukturované sítě do prostoru kotelen/strojoven dle požadavků ESCO dle zpracované PD pro možnost vzdáleného přístupu a zřízení dispečerského pracoviště.

### SO-01 Hlávkova kolej, Jenštejnská 1, Praha 2

  - Rekonstrukce systému MaR zdroje tepla a napojení na nový dohledový a řídicí systém

V rámci tohoto opatření bude realizován nový systém MaR pro kotelnu, pro směšovací stanice na topných větvích a pro ohřev TV. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na NDŘS. Dispečink bude vybaven vizualizací kotelny včetně směšovacích stanic a přípravy TV. Součástí opatření je instalace automatického průběhového odečtu fakturačních měřidel (plyn, elektro, voda) včetně jejich napojení na řídící dispečink. Součástí opatření je projektová dokumentace, napojení na centrální dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Podrobněji je nový dohledový a řídicí systém definován v části A) této Přílohy a na začátku části B) této Přílohy.

Součástí opatření je dále úprava v zapojení kotelny a zrušení stávající hydraulické spojky (HVDT) pro zvýšení účinnosti kondenzačních kotlů a s tím související úpravy dle technických požadavků výrobce stávajících kotlových jednotek.

Součástí tohoto opatření je instalace koncentrického sání spalovacího vzduchu pro stávající plynové kotle De Ditrich pro zvýšení účinnosti výroby tepelné energie a snížení provozních nákladů.

  - Opatření na otopné soustavě a hydraulické vyvážení otopné soustavy

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna ventilů na topných tělesech, osazení termostatických hlavic a hydraulické vyvážení celé otopné soustavy.

Na stávající otopná tělesa budou instalovány kvalitní termostatické ventily např. Danfoss RA-N s dlouhou životností a možností přednastavení (celkem 237 ks)

Na nové termostatické ventily budou osazeny kvalitní termostatické hlavice např. Danfoss RA2920, které budou opatřeny aretací horní polohy pro omezení rozsahu jejich nastavení (celkem 237 ks). Jedná se o velmi kvalitní hlavice se zvýšenou mechanickou odolností a ochranou proti odcizení, které jsou určené pro veřejné budovy. Hlavice budou vybaveny nastavitelným omezením rozsahu teploty dle typu místnosti, aby nemohlo docházet k nežádoucí volné manipulaci s hlavicí.

Součástí dodávky je dále:

projekt hydraulického vyvážení otopného systému v budově a následné hydraulické zaregulování otopného systému;

provedení veškerých souvisejících dodávek;

provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu dodávaného zařízení.

  - Zateplení vybraných konstrukcí

    - Zateplení podlahy podkroví

V rámci tohoto opatření bude provedeno zateplení podlahy nevyužitého půdního prostoru tepelnou izolací PUR tl.150 mm. Tepelná izolace PUR je pochozí pro údržbu budovy včetně případné práce ze žebříku. Dále bude provedena tepelná izolace z minerální vaty tl.160 mm na stěny směrem k vytápěné chodbě a pokoji. Zateplovaná plocha podlahy a stěny půdy je celkem 596,1 m2.

Dřevěné vazné i pozední trámy budou před touto úpravou patřičně ošetřeny.

Dodatečná vodorovná tepelná izolace stropu do nevytápěné půdy (strop 4.NP, 5.NP a 6.NP) z PUR pěny bude mít tloušťku 150 mm a součinitel tepelné vodivosti λ = 0,026 W/(m.K). Součinitel prostupu tepla celé konstrukce bude nejhůře U =0,162 W/(m2K) včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,30/0,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec.

Dodatečná izolace stěny do nevytápěné půdy z minerální vaty bude mít tloušťku 160 mm a součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040 W/(m.K). Součinitel prostupu tepla celé konstrukce bude nejhůře U =0,225 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,30/0,25 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec.

  - Rekonstrukce otvorových výplní

Rozsah rekonstrukce výplní otvorů je popsán v části 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3. Rekonstruovaná plocha výplní otvorů je celkem 795,4 m2.

    - Repase / replika otvorových výplní

Bude provedena repase (v případě, že to technický stav stávajících oken neumožní, tak replika) stávajících oken. Vnější křídlo bude osazeno izolačním dvojsklem v případě špaletových oken, v případě jednoduchých a zdvojených oken zasklení rovněž izolačním dvojsklem.

Zástupce NPÚ souhlasí s možností výměny dožilých vnějších oken a balkónových dveří podle předvedených vzorů, ale požaduje dodržení následujících požadavků NPÚ (doplněno dle bezprostředně zaslaného upřesnění):

-	dřevěné rámy a křídla nesmí být pohledově širší než současné, mohou být hlubší tak, aby po osazení izolačních dvojskel bylo možné zopakovat jejich stávající jemné tvarování, při výměně dodržet, popř. sjednotit profilaci a zbarvení podle stavu r. 1904 – tj. bohatě profilovaná okna, tloušťka materiálu křídel po přidání izolačních dvojskel přitom může mít odchylku do 10 % oproti původnímu řešení,

-	použijí se izolační dvojskla s distančními rámečky s viditelným plastovým čelem probarveným do barvy odpovídající barvě vnějšího rámu, přičemž nebudou vidět kovové části distančních rámečků ani novodobé identifikační nápisy (tj. izolační rámeček bez výrobního kódu, případně s kódem v horním podhledu), tloušťku izolačního dvojskla navrhnout co nejmenší (při optimalizaci efektivity respektovat celkový vzhled),

-	bude proveden průzkum barevnosti vnějších i vnitřních rámů pro správné určení barvy a odstínu původních výplní otvorů, předpokládá se okna i dveře zevnitř v barvě "slonové kosti" RAL 1014, zvenčí nutno specifikovat podle průzkumu, kterým určit odstín ze vzorníku RAL, pravděpodobně RAL 1014 (1015),

-	dodržet zdobnost (podobnost) závěsů, mosazných kliček, obrtlíků, záskoček a dalšího kování,

-	před realizací projednat s NPÚ návrh respektující výše uvedené zásady, doložený dokumentací dle propozic MHMP OPP (viz příloha),

-	zástupce NPÚ upozornil na skutečnost, že objekt je nemovitá kulturní památka, r. č. ÚSPK: 41338/1-2042, takže okna by měla být restaurována, případně nově vyráběna restaurátorem.

Pro měněná nebo repasovaná okna se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 1,20 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Vzhledem k zápisu z jednání se zástupci Památkové péče není možné plnit požadavek programu OPŽP na U ≤ 0,9 x Urec. Měněná okna budou mít zachovány stávající rozměry, funkční členění a barvu včetně veškerých náležitostí popsaných výše. U tohoto objektu není možné stávající otvorové výplně vyměnit za okna zasklená izolačním trojsklem (v případě špaletových oken), v úvahu lze tedy brát pouze okna zasklená izolačním dvojsklem, která ovšem výše popsaný požadavek OPŽP neplní. Výměna otvorových výplní se týká rovněž 1.PP.

Rekonstruovaná plocha špaletových oken je 728,9 m2.

    - Oprava/repase venkovních otvorových výplní ve společenské místnosti v 1.NP

Bude provedena nezbytná oprava/repase vnitřních křídel pískovaných oken a výměna skel vnějších oken za dvojskla u venkovních nebo vnitřních výplní otvorů ve společenské místnosti v 1.NP. Dle zástupce NPÚ je potřeba zachovat profilaci vnějšího a vnitřního křídla vůči sobě.

Pro takto repasovaná okna se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 1,20 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Vzhledem k zápisu z jednání se zástupci Památkové péče není možné plnit požadavek programu OPŽP na U ≤ 0,9 x Urec. Repasovaná okna budou mít zachovány stávající rozměry, funkční členění a barvu včetně veškerých náležitostí popsaných výše. U tohoto objektu není možné stávající otvorové výplně vyměnit za okna zasklená izolačním trojsklem (v případě špaletových oken), v úvahu lze tedy brát pouze okna zasklená izolačním dvojsklem, která ovšem výše popsaný požadavek OPŽP neplní.

Pozn.: Dále budu opravena a funkčně zprovozněna původní táhla pro horní větrací okenní křídla. Při obnově chybějících „leptaných“ skel oken společenské místnosti bude osloven sklenář a ověřena technologie, zda původní skla byla skutečně leptaná nebo pískovaná.

Plocha rekonstruovaných oken ve společenské místnosti je 60,1 m2.

    - Úprava schodišťové otvorové výplně ve fasádě do ul. Jenštejnská

Původní prosklená otvorová výplň bude opravena/repasována/vyměněna tak, aby celkový vzhledu fasády nedoznal změny, nicméně z vnitřní strany bude před touto prosklenou výplní doplněna prosklená předstěna, tedy výplňová konstrukce, která bude ve stejném členění jako původní výplň a bude osazena cca 10 cm od vnitřní hrany obvodové stěny do prostoru schodiště, nebo bude při výměně osazeno tepelně izolační dvojsklo.

Pro tuto výplň se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 1,20 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Vzhledem k zápisu z jednání se zástupci Památkové péče není možné plnit požadavek programu OPŽP na U ≤ 0,9 x Urec. Vzhledem k zápisu z jednání se zástupci Památkové péče je výše popsané řešení jediné možné a proto nelze požadavky OPŽP plnit.

Plocha dodatečné (nové) výplně osazené z interiérové strany je 6,4 m2.

    - Výměna výplní otvorů v půdním prostoru

Součástí tohoto opatření je instalace nového žaluziového okna v půdním prostoru. Tímto opatřením dojde k zabránění zatékání řešeným otvorem do půdního prostoru a dále do bytu. Současné žaluziové okno je v havarijním stavu. Vlivem neřešeného zatékání by docházelo rovněž ke zhoršení tepelně-technických vlastností tepelně izolované konstrukce. Plocha žaluziových oken je 4,3 m2.

Dále bude v rámci tohoto opatření provedena repase 7 ks oken v půdním prostoru pod šikmou střechou. Plocha repasovaných oken je 7,0 m2.

Soupis stavebních konstrukcí – stav po realizaci opatření (řešené konstrukce zvýrazněny)

  - Modernizace vnitřního osvětlení

V rámci tohoto opatření bude provedena náhrada vybraných zářivkových a žárovkových svítidel za úsporná LED svítidla. Svítidlem se rozumí celé svítidlo včetně zdroje světla. V případě zářivkových svítidel bude nahrazeno celé svítidlo za nové LED svítidlo. V případě žárovkových svítidel na studentských pokojích bude nahrazeno celé svítidlo za nové svítidlo s LED zdrojem. Náhrada bude provedena v rozsahu uvedeném v Tab.2.1, kde je uveden soupis stávajících svítidel včetně jejich příkonů a provozních hodin a specifikace nových svítidel včetně jejich příkonů. Typy stávajících svítidel, jejich příkony a provozní hodiny byly převzaty z poskytnutých podkladů.

Celkem se předpokládá náhrada 622 ks stávajících svítidel o celkovém instalovaném příkonu 46,2 kW za 623 ks nových LED svítidel o celkovém instalovaném příkonu 12,5 kW, což představuje snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení dotčenými svítidly o cca 73%.

Úspora elektrické energie tímto opatřením je vykázána na základě snížení příkonu a zadané doby využití nahrazovaných svítidel a bude ověřena jednorázovým měřením el. příkonu před a po výměně svítidla u jednoho či více svítidel dostatečně reprezentujících osvětlovací soustavu.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 701,9 tis. Kč bez DPH (bez nouzového osvětlení). Výběr nahrazovaných svítidel bude proveden ve spolupráci s provozním personálem objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných příkonech svítidel a době jejich využití. Prioritně budou nahrazována svítidla s nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické energie byly co nejvyšší.

Tab.2.1	Rozsah náhrady svítidel pro stanovení úspory el. energie

  - Úsporná opatření na vodě

V rámci tohoto opatření budou na umyvadlové a sprchové baterie aplikovány úsporné perlátory nové generace s přednastavitelným průtokem. Dále budou do splachovacích nádržek WC instalovány šetřící prvky WC STOP. Celkový počet šetřících prvků (tj. perlátorů a WC STOP) je 245 ks. Perlátor je antivápenný - díly, se kterými přichází voda do styku, jsou ze speciální umělé hmoty odolné proti usazování vodního kamene, odolné proti horké vodě a chemikáliím. Spořiče využívají vzduchovo-vířivou techniku, která sníží průtok vody. Uživatel přitom nemá pocit, že je omezován nižším průtokem vody. Perlátor obsahuje ochranné kovové prvky proti krádeži či odmontování. Instalují se pomocí speciálního klíče.

V rámci energetického managementu, který bude ESCO provádět po celou dobu trvání smlouvy, budou dodané perlátory pravidelně čištěny tak, aby byly plně funkční.

Dle oficiálního požadavku ENESA se základní nastavení průtoku koncových prvků při pravidelném čištění úsporných prvků ze strany ENESA připouští následující: Sprchová růžice – 6l/min, umyvadlová/dřezová baterie – 3l/min.

Dle konkrétních požadavků Klienta na úpravu průtoku některých míst, je při zachování garantované smluvní úspory možnost úpravy průtoku až na hodnotu 6l/min pro  umyvadlové/dřezové baterie a na hodnotu 10l/min pro sprchové růžice a to do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné žádosti klienta.  ENESA má právo, před provedením vyžádaných úprav prověřit funkčnost systému a případně na svůj náklad odhalit a odstranit příčiny nedostatečného průtoku, např. stav zanesení sítek/potrubí, nebo upozornit Klienta na zjištěný stav na zařízení Klienta.

Dále se předpokládá výměna 158 ks vybraných umyvadlových a sprchových baterií za nové pákové a náhrada 74 ks sprchových hlavic včetně hadice za nové úsporné.

Výběr koncových spotřebičů studené a teplé vody, které budou opatřeny úspornými prvky, bude proveden ve spolupráci s provozním personálem na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o stupni využití jednotlivých výtokových míst. Prioritně budou úspornými prvky opatřeny výtoky s vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory na vodě, a v případě teplé vody i na teple na její ohřev, byly co nejvyšší. Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 422,0 tis. Kč bez DPH.

### SO-02 Sinkuleho kolej, Zikova 13, Praha 6

  - Rekonstrukce systému MaR zdroje tepla a napojení na nový dohledový a řídicí systém

V rámci tohoto opatření bude realizován nový systém MaR pro stávající výměníkovou stanici, pro směšovací stanice na topných větvích a pro ohřev TV. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na nový dohledový a řídicí systém (NDŘS). Dispečink bude vybaven vizualizací výměníkové stanice včetně směšovacích stanic a přípravy TV. Součástí opatření je instalace automatického průběhového odečtu fakturačních měřidel (teplo, elektro, voda) včetně jejich napojení na řídící dispečink. Podrobněji je nový dohledový a řídicí systém definován v části A) této Přílohy a na začátku části B) této Přílohy.

Součástí opatření je dále realizace tří nových směšovacích stanic na hlavním rozdělovači vytápění / cirkulačním potrubí včetně nového systému MaR pro jejich řízení a výměna 3 oběhových čerpadel na těchto větvích za čerpadla s plynulou regulací otáček. Stávající čerpadlo s plynulou regulací otáček bude využito. Součástí opatření je projektová dokumentace, napojení na centrální dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT.

Součástí opatření je dále výměna 2 ks stávajících redukčních ventilů páry za nové redukční ventily Spirax Sarco. Stávající redukční ventily neredukují správně vstupní tlak páry a z vlivem toho dochází k úniku páry přes instalované pojistné ventily (trvale horké potrubí odfuku z pojistných ventilů).

  - Opatření na otopné soustavě a hydraulické vyvážení otopné soustavy

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna ventilů na topných tělesech, osazení termostatických hlavic a hydraulické vyvážení celé otopné soustavy.

Na stávající otopná tělesa budou instalovány kvalitní termostatické ventily např. Danfoss RA-N s dlouhou životností a možností přednastavení (celkem 391 ks)

Na nové termostatické ventily budou osazeny kvalitní termostatické hlavice např. Danfoss RA2920, které budou opatřeny aretací horní polohy pro omezení rozsahu jejich nastavení (celkem 391 ks). Jedná se o velmi kvalitní hlavice se zvýšenou mechanickou odolností a ochranou proti odcizení, které jsou určené pro veřejné budovy. Hlavice budou vybaveny nastavitelným omezením rozsahu teploty dle typu místnosti, aby nemohlo docházet k nežádoucí volné manipulaci s hlavicí.

Součástí dodávky je dále:

projekt hydraulického vyvážení otopného systému v budově a následné hydraulické zaregulování otopného systému;

provedení veškerých souvisejících dodávek;

provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu dodávaného zařízení.

  - Zateplení vybraných konstrukcí

    - Zateplení dvorní fasády

V rámci tohoto opatření bude na dvorní fasádě odstraněn stávající kontaktní zateplovací systém a bude realizován nový kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelnou izolací tl.100 mm, λ = 0,032 W/(m.K) – EPS Grey wall. Izolace bude připevněna lepením a mechanickým kotvením zapuštěnými talířovými hmoždinkami, jejíž povrch bude ze silikátové omítkoviny ve struktuře a barevnosti podle požadavků NPÚ. Zateplení se provede včetně mansard v předsazené části dvorního traktu, které jsou na plnou výšku podlaží. V suterénu je zateplení ukončeno na spodní hraně stropní nosné konstrukce. U vnějších stěn suterénu bude použito nenasákavých tepelných izolací od úrovně terénu nejméně 0,3 m nad terénem, ve stejné tloušťce jako je v ploše nadzemních vnějších stěn dvorní fasády.

Takto zateplené obvodové stěny budou splňovat jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,30/0,25 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec.

Pozn.: Zateplení dvorní fasády, které se provede spolu s výměnou dožilých oken a balkónových dveří bude provedeno tak, aby bylo možné zajistit požadovanou hloubku uložení oken vůči novému vnějšímu líci dvorní fasády. Dle požadavků NPÚ se požaduje revitalizace střešní římsy pod mansardovým podlažím ve vystupující střední části budovy.

Celková zateplovaná plocha dvorní fasády je 1 060 m2 při ukončení nad terénem.

    - Zateplení lodžiových stěn a stropů

V rámci tohoto opatření budou zatepleny stěny lodžií, a to novým kontaktním zateplovacím systém s tepelnou izolací tl.50 mm, λ = 0,04 W/(m.K) – minerální vata. Součástí tohoto opatření je i zateplení spodní strany stropu lodžií v místě vazby s obvodovou stěnou za účelem redukce tepelných mostů na styku vertikálních a horizontálních konstrukcí.

Celková zateplovaná plocha je 105 m2.

    - Zateplení konstrukcí mansardy pod šikmou střechou včetně podlahy půdy

Jedná se o řešení pro průběžné mansardy orientované k uliční fasádě a dvorní mansardy v bočních křídlech budovy, které navazují na okolní zástavbu. Z mansardových pokojů se navrhuje doplnění tepelně izolační úpravy neužívané nízké části podkroví pod šikmou střechou, která je přilehlá k uliční fasádě. Po vybourání heraklitové přepážky k tomuto prostoru bude doplněna tepelná izolace z minerální vlny nebo PUR pěny pozední zdi až k pozednici a dále vodorovná tepelná izolace z minerální vlny nebo PUR pěny stropu nad spodním podlažím a tuhá svislá izolace z minerální vlny připevněná k vnějšímu roštu předsazenému před následně doplněnou interiérovou příčkou, nebo z PUR pěny nastříkané na heraklitovou přepážku (pokud to bude technicky možné), s návazností na tepelnou izolaci šikmé střechy přilehlé k mansardovému pobytovému prostoru.

Dále bude v rámci tohoto opatření provedena vodorovná tepelná izolace půdy pod šikmou střechou nad mansardovým podlažím. Izolace bude z minerální vlny do dřevěného dvojitého roštu, s provozní lávkou nad horním povrchem, případně z pochozí PUR pěny.

Pro dodatečně zateplené konstrukce se předpokládá hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce:

-	Dodatečná vodorovná tepelná izolace stropu nad 5.NP (podlaha 6.NP, malá část stropu směrem do ulice a do dvora za podkrovní příčkou) z volně ložené min. vlny tl. 280 mm, λ = 0,038 W/(m.K), případně z PUR pěny tl. 160 mm, λ = 0,026 W/(m.K) - předpokládá se hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce nejhůře U = 0,170 W/(m2K) včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,30/0,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec. Celková zateplovaná plocha stropu je cca 137 m2.

-	Nová konstrukce interiérové příčky mezi pokoji a nevytápěnou částí podkroví do ulice a do dvora pomocí SDK příčky s tepelnou izolací z min. vlny tl. 180 mm, λ = 0,038 W/(m.K) nebo z PUR pěny tl. 110 mm, λ = 0,026 W/(m.K) nastříkanou na heraklitovou přepážku (pokud to bude technicky možné) - předpokládá se hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce nejhůře U = 0,215 W/(m2K) včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W(/m.K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,30/0,25 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec. Celková zateplovaná plocha příček je 114 m2.

Pozn.: Možnosti vybourání a nahrazení interiérové příčky mezi mansardovým pokojem a půdou budou prověřeny v rámci procesu ověření stavu dle čl.5 smlouvy. Pokud bude zjištěno, že je technicky či ekonomicky nevhodné tuto konstrukci plně nahrazovat, bude navrženo jiné řešení, které ovšem bude splňovat stejné tepelně-technické parametry jako výše navrhovaná konstrukce, tzn.: U max = 0,215 W/(m2K) včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K).

-	Dodatečná vodorovná tepelná izolace půdy pod šikmou střechou nad mansardovým podlažím z minerální vlny tl. 300 mm, λ = 0,038 W/(m.K), nebo z PUR pěny tl. 210 mm, λ = 0,026 W/(m.K) - předpokládá se hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce nejhůře U = 0,174 W/(m2K) včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,30/0,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec. Celková zateplovaná plocha stropu je 615 m2.

    - Oprava a zateplení podlahy atria nad vstupní halou

V rámci tohoto opatření bude provedena demontáž dožilých vrstev podlahy atria a následně bude aplikováno nové souvrství podlahy atria včetně nové tepelné izolace. Stávající světlíky v podlaze atria budou konstrukčně zakryty a bude na nich provedeno nové souvrství obdobné, jako na zbytku podlahy atria. Atrium bude veřejnosti uzavřeno a konstrukce bude navržena pouze na pochozí plochu pro údržbu.

Takto zateplená konstrukce bude mít součinitel prostupu tepla nejhůře U = 0,227 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,60/0,40 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec.

Celková opravovaná plocha podlahy atria je 90 m2.

  - Výměna stávajících otvorových výplní

V rámci tohoto opatření budou vyměněny vnější otvorové výplně (s výjimkou oken a dveří v přízemí) za nové dřevěné s izolačním trojsklem, a to v celkové ploše 986,1 m2. Okna budou na požadavek NPÚ provedena jako pohledové repliky.

Pro měněná okna se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 0,90 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Pro měněné dveře se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Ud = 1,20 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,70/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec. Nahrazovaná plocha výplní otvorů je cca 986,1 m2, a to v následující skladbě:

Měněná plocha výplní otvorů hlavních fasád – oken je 820 m2 (s výjimkou oken a dveří v přízemí do ulice a do dvora)

Měněná plocha výplní otvorů - atrium je 161 m2.

Měněná plocha výplní otvorů - dveří je 5,1 m2.

Kromě výše uvedeného toto opatření zahrnuje výměnu dožilých oken v přízemí do ulice a do dvora za okna nová v souladu s požadavky NPÚ v celkové ploše 68 m2 + 3,8 m2. Pro měněná okna se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 0,90 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec.

Dále budou provedeny opravy (nátěry) stávajících ocelových mříží, příprava pro elektronické zámky a instalace vnitřních žaluzií u oken ve dvorní fasádě.

  - Modernizace vnitřního osvětlení

V rámci tohoto opatření bude provedena náhrada vybraných zářivkových a žárovkových svítidel za úsporná LED svítidla. Svítidlem se rozumí celé svítidlo včetně zdroje světla. V případě zářivkových svítidel bude nahrazeno celé svítidlo za nové LED svítidlo. V případě žárovkových svítidel bude nahrazeno celé svítidlo za nové svítidlo s LED zdrojem. Náhrada bude provedena v rozsahu uvedeném v Tab.2.2, kde je uveden soupis stávajících svítidel včetně jejich příkonů a provozních hodin a specifikace nových svítidel včetně jejich příkonů. Typy stávajících svítidel, jejich příkony a provozní hodiny byly převzaty z poskytnutých podkladů.

Celkem se předpokládá náhrada 698 ks stávajících svítidel o celkovém instalovaném příkonu 58,0 kW za nová LED svítidla v počtu 767 ks o celkovém instalovaném příkonu 15,0 kW, což představuje snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení dotčenými svítidly o cca 76%.

Úspora elektrické energie tímto opatřením je vykázána na základě snížení příkonu a zadané doby využití nahrazovaných svítidel a bude ověřena jednorázovým měřením el. příkonu před a po výměně svítidla u jednoho či více svítidel dostatečně reprezentujících osvětlovací soustavu.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 1 228,3 tis. Kč bez DPH + 145,5 tis. Kč bez DPH na doplnění nouzových modulů do vybraných svítidel. Výběr nahrazovaných svítidel bude proveden ve spolupráci s provozním personálem objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných příkonech svítidel a době jejich využití. Prioritně budou nahrazována svítidla s nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické energie byly co nejvyšší.

Tab.2.2	Rozsah náhrady svítidel pro stanovení úspory el. energie

  - Úsporná opatření na vodě

V rámci tohoto opatření budou na umyvadlové a sprchové baterie aplikovány úsporné perlátory nové generace s přednastavitelným průtokem. Dále budou do splachovacích nádržek WC instalovány šetřící prvky WC STOP. Celkový počet šetřících prvků (tj. perlátorů a WC STOP) je 248 ks. Perlátor je antivápenný - díly, se kterými přichází voda do styku, jsou ze speciální umělé hmoty odolné proti usazování vodního kamene, odolné proti horké vodě a chemikáliím. Spořiče využívají vzduchovo-vířivou techniku, která sníží průtok vody. Uživatel přitom nemá pocit, že je omezován nižším průtokem vody. Perlátor obsahuje ochranné kovové prvky proti krádeži či odmontování. Instalují se pomocí speciálního klíče.

V rámci energetického managementu, který bude ESCO provádět po celou dobu trvání smlouvy, budou dodané perlátory pravidelně čištěny tak, aby byly plně funkční.

Dle oficiálního požadavku ENESA se základní nastavení průtoku koncových prvků při pravidelném čištění úsporných prvků ze strany ENESA připouští následující: Sprchová růžice – 6l/min, umyvadlová/dřezová baterie – 3l/min.

Dle konkrétních požadavků Klienta na úpravu průtoku některých míst, je při zachování garantované smluvní úspory možnost úpravy průtoku až na hodnotu 6l/min pro  umyvadlové/dřezové baterie a na hodnotu 10l/min pro sprchové růžice a to do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné žádosti klienta.  ENESA má právo, před provedením vyžádaných úprav prověřit funkčnost systému a případně na svůj náklad odhalit a odstranit příčiny nedostatečného průtoku, např. stav zanesení sítek/potrubí, nebo upozornit Klienta na zjištěný stav na zařízení Klienta.

Dále se předpokládá výměna 55 ks sprchových hlavic včetně hadice za nové úsporné.

Výběr koncových spotřebičů studené a teplé vody, které budou opatřeny úspornými prvky, bude proveden ve spolupráci s provozním personálem na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o stupni využití jednotlivých výtokových míst. Prioritně budou úspornými prvky opatřeny výtoky s vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory na vodě, a v případě teplé vody i na teple na její ohřev, byly co nejvyšší. Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 129,6 tis. Kč bez DPH.

### Dejvická kolej, Zikova 19, Praha 6

  - Napojení na nový dohledový a řídicí systém

Součástí opatření je napojení na nový dohledový a řídicí systém (NDŘS) včetně související rekonstrukce systému MaR zdroje tepla. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na nový dohledový a řídicí systém (NDŘS). Dispečink bude vybaven vizualizací kotelny včetně směšovacích stanic a přípravy TV. Součástí opatření je instalace automatického průběhového odečtu fakturačních měřidel (plyn, elektro, voda) včetně jejich napojení na řídící dispečink. Součástí opatření je projektová dokumentace, napojení na centrální dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Podrobněji je nový dohledový a řídicí systém definován v části A) této Přílohy a na začátku části B) této Přílohy.

  - Náhrada stávajících stacionárních kotlů za nové kotle

Součástí opatření je náhrada dvou stávajících stacionárních kotlů za dva nové vysoce účinné závěsné plynové kondenzační kotle De Dietrich INNOVENS MCA 90 o celkovém výkonu cca 180 kW včetně souvisejících nezbytných úprav v zapojení kotlů a v jejich odkouření.

V prostoru stávající kotelny budou demontovány oba stávající kotle a v nezbytném rozsahu i další zařízení kotelny, jako kouřovody, rozvody plynu, topné vody, kotlová čerpadla, hydraulická spojka, dotčená elektroinstalace a dotčený systém MaR. Zařízení, které bude možno využít i pro nové řešení kotelny (např. rozdělovač/sběrač topných větví, části rozvodů energií a médií, atd.) bude využito. Úpravna vody, expanzní zařízení a ohřev teplé vody budou použity stávající.

Místo demontovaných kotlů budou na zeď (v blízkosti napojení stávajících kouřovodů na komín) osazeny dva nové závěsné plynové kondenzační kotle De Dietrich INNOVENS MCA 90 (celkový výkonový rozsah zdroje 15,8 kW–179 kW). Nové kotle budou napojeny na stávající přívod plynu do kotelny. Výstup topné vody z kotlů bude napojen na stávající rozdělovač/sběrač topných větví a na stávající systém ohřevu teplé vody. Komín bude nově vyvložkován nerezovým potrubím a bude vytvořeno koncentrické nasávání spalovací vzduchu kotlů. Nové rozvody topné vody v prostoru kotelny budou tepelně izolovány.

Součástí opatření je rovněž doplnění elektrických topných patron pro ohřev TV v době odstávky kotelny.

Součástí opatření dále je:

realizace nových armaturních sestav na rozdělovači a sběrači topných větví v kotelně pro dvě směšované větve a pro dvě větve na ohřev TV (tj. kompletní výměna armatur na stávajícím rozdělovači a sběrači topných větví)

náhrada 4 čerpadel na rozdělovači topných větví za nová energeticky úsporná oběhová čerpadla s plynulou regulací otáček (např. Grundfos Magna 3) – 2 ks čerpadel UT a 2 ks čerpadel ohřevu TV

náhrada dvou stávajících směšovacích stanic ÚT za dvě nové směšovací stanice s trojcestnou směšovací armaturou se servopohonem

zrušení stávající hydraulické spojky pro zvýšení účinnosti nových kondenzačních kotlů včetně potřebných úprav dle požadavků výrobce kotlů

nové energeticky úsporné cirkulační čerpadlo TV včetně časového řízení

kompletně nový systém MaR zdroje, který zajistí plně programovatelnou regulaci dodávky tepla pro ohřev TV a pro ÚT v závislosti na venkovní teplotě a s ohledem na vnitřní teplotu v referenční místnosti (systémová regulace DIEMATIC iSystem). Veškerá zařízení kotelny (tj. kotle, ohřev teplé vody, směšovací stanice, regulační armatury, plynoměr a vodoměr studené vody pro ohřev teplé vody) budou vybavena novým systémem MaR a budou vizualizována na novém lokálním dispečinku (stávající PC) v řešeném objektu, odkud bude možno veškerou novou technologii sledovat a ovládat. Dispečink bude vybaven archivací dat pro následné analýzy prováděné v rámci energetického managementu a pro optimalizaci provozu.

napojení na dispečink včetně vizualizace kotelny

lokální dispečink bude napojen na centrální řídící dispečink ENESA pro vzdálenou kontrolu efektivity hospodaření s energií v rámci smluvně zajišťovaného energetického managementu a pro možnost dálkových servisních zásahů. Dále bude lokální dispečink napojen na dispečink ČVUT. Z dispečinků bude možné kontrolovat a nastavovat provozní režimy zdroje a jednotlivých topných větví. Nastavené režimy bude moci pověřený pracovník (správce objektu) na lokálním dispečinku kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto účelem bude obsluha řádně zaškolena.

Součástí dodávky jsou dále:

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

  - Osazení termostatických hlavic a hydraulické vyvážení otopné soustavy

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna ventilů na topných tělesech, osazení termostatických hlavic a hydraulické vyvážení celé otopné soustavy.

Na stávající otopná tělesa budou instalovány kvalitní termostatické ventily např. Danfoss RA-N s dlouhou životností a možností přednastavení (celkem 121 ks)

Na nové termostatické ventily budou osazeny kvalitní termostatické hlavice např. Danfoss RA2920, které budou opatřeny aretací horní polohy pro omezení rozsahu jejich nastavení (celkem 121 ks). Jedná se o velmi kvalitní hlavice se zvýšenou mechanickou odolností a ochranou proti odcizení, které jsou určené pro veřejné budovy. Hlavice budou vybaveny nastavitelným omezením rozsahu teploty dle typu místnosti, aby nemohlo docházet k nežádoucí volné manipulaci s hlavicí.

Součástí dodávky je dále:

projekt hydraulického vyvážení otopného systému v budově a následné hydraulické zaregulování otopného systému;

provedení veškerých souvisejících dodávek;

provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu dodávaného zařízení.

  - Rekonstrukce okenních výplní

    - Rekonstrukce špaletových oken

V rámci tohoto opatření bude provedena pohledová replika stávajících dvojitých (špaletových) oken v uliční fasádě s tím, že vnější křídlo bude osazeno izolačním dvojsklem. Jedná se o okna v jednotlivých pokojích.

Dále bude provedena pohledová replika stávajících zdvojených oken za dřevěná okna s kvalitními izolačními zasklívacími jednotkami – izolační dvojsklo. Jedná se o okna v přízemí do ulice.

V případě dvorní fasády bude provedena náhrada stávajících oken za nová dřevěná okna s izolačním trojsklem Uw = 0,90 W/(m2K), přičemž tato okna budou řešena jako pohledová replika stávajících oken.

Pro měněná okna s izolačním dvojsklem se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 1,20 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Vzhledem k zápisu z jednání se zástupci Památkové péče není možné plnit požadavek programu OPŽP na U ≤ 0,9 x Urec. Měněná okna musejí mít zachovány stávající rozměry, funkční členění a barvu). U tohoto objektu není možné stávající otvorové výplně v uliční fasádě vyměnit za okna zasklená izolačním trojsklem, v úvahu lze tedy brát pouze okna zasklená izolačním dvojsklem, která ovšem výše popsaný požadavek OPŽP neplní.

Celková rekonstruovaná plocha výplní otvorů je 212 m2.

V rámci dvorní fasády bude provedeno dozdění 1 ks původních dodatečných dveří v přízemí.

Dále jsou součástí tohoto opatření opravy (nátěry) stávajících ocelových mříží, bezpečnostní zasklení a kování.

    - Výměna dožilých jednoduchých oken za okna s trojskly

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna za okna, jejichž rámy a křídla nebudou pohledově širší než rámy a křídla současných dožilých oken. Hloubka oken bude zajišťovat odpovídající vnitřní a vnější tvarování při respektování tloušťky izolačního trojskla, distanční rámečky budou plastové probarvené do barvy rámů. Umístění oken v tloušťce zdiva bude takové, aby se nezměnila vzdálenost jejich vnějšího líce. Jedná se o balkonové, prosklené stěny do dvora.

Pro měněná nebo repasovaná okna se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 0,90 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec.

Nebudou měněny vstupní dveře a střešní okna.

Rekonstruovaná plocha těchto výplní otvorů je 16,5 m2.

  - Zateplení vybraných konstrukcí

    - Zateplení dvorní fasády

V rámci tohoto opatření bude na dvorní fasádě odstraněn stávající kontaktní zateplovací systém a bude realizován nový kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelnou izolací tl.100 mm, λ = 0,032 W/(m.K). Izolace bude připevněna lepením a mechanickým kotvením zapuštěnými talířovými hmoždinkami. Povrch nového kontaktního zateplovacího systému bude ze silikátové omítkoviny ve struktuře a barevnosti podle požadavků NPÚ. Zateplení bude ukončeno cca 300 mm nad terénem.

Takto zateplené obvodové stěny budou splňovat jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,30/0,25 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec.

Celková zateplovaná plocha dvorní fasády je 323 m2.

Pozn.: Zateplení dvorní fasády se provede spolu s výměnou dožilých oken a balkónových dveří, aby bylo možné zajistit požadovanou hloubku uložení oken vůči novému vnějšímu líci dvorní fasády.

  - Modernizace vnitřního osvětlení

V rámci tohoto opatření bude provedena náhrada vybraných zářivkových a žárovkových svítidel za úsporná LED svítidla. Svítidlem se rozumí celé svítidlo včetně zdroje světla. V případě zářivkových svítidel bude nahrazeno celé svítidlo za nové LED svítidlo. V případě žárovkových svítidel bude nahrazeno celé svítidlo za nové svítidlo s LED zdrojem. Náhrada bude provedena v rozsahu uvedeném v Tab.2.3, kde je uveden soupis stávajících svítidel včetně jejich příkonů a provozních hodin a specifikace nových svítidel včetně jejich příkonů. Typy stávajících svítidel, jejich příkony a provozní hodiny byly převzaty z poskytnutých podkladů.

Celkem se předpokládá náhrada 400 ks stávajících svítidel o celkovém instalovaném příkonu 27,3 kW za 400 ks nových LED svítidel o celkovém instalovaném příkonu 6,6 kW, což představuje snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení dotčenými svítidly o cca 75%.

Úspora elektrické energie tímto opatřením je vykázána na základě snížení příkonu a zadané doby využití nahrazovaných svítidel a bude ověřena jednorázovým měřením el. příkonu před a po výměně svítidla u jednoho či více svítidel dostatečně reprezentujících osvětlovací soustavu.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 531,9 tis. Kč bez DPH + 76,0 tis. Kč bez DPH na doplnění nouzových modulů do vybraných svítidel. Výběr nahrazovaných svítidel bude proveden ve spolupráci s provozním personálem objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných příkonech svítidel a době jejich využití. Prioritně budou nahrazována svítidla s nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické energie byly co nejvyšší.

Tab.2.3	Rozsah náhrady svítidel pro stanovení úspory el. energie

  - Úsporná opatření na vodě

V rámci tohoto opatření budou na umyvadlové a sprchové baterie aplikovány úsporné perlátory nové generace s přednastavitelným průtokem. Dále budou do splachovacích nádržek WC instalovány šetřící prvky WC STOP. Celkový počet šetřících prvků (tj. perlátorů a WC STOP) je 103 ks. Perlátor je antivápenný - díly, se kterými přichází voda do styku, jsou ze speciální umělé hmoty odolné proti usazování vodního kamene, odolné proti horké vodě a chemikáliím. Spořiče využívají vzduchovo-vířivou techniku, která sníží průtok vody. Uživatel přitom nemá pocit, že je omezován nižším průtokem vody. Perlátor obsahuje ochranné kovové prvky proti krádeži či odmontování. Instalují se pomocí speciálního klíče.

V rámci energetického managementu, který bude ESCO provádět po celou dobu trvání smlouvy, budou dodané perlátory pravidelně čištěny tak, aby byly plně funkční.

Dle oficiálního požadavku ENESA se základní nastavení průtoku koncových prvků při pravidelném čištění úsporných prvků ze strany ENESA připouští následující: Sprchová růžice – 6l/min, umyvadlová/dřezová baterie – 3l/min.

Dle konkrétních požadavků Klienta na úpravu průtoku některých míst, je při zachování garantované smluvní úspory možnost úpravy průtoku až na hodnotu 6l/min pro  umyvadlové/dřezové baterie a na hodnotu 10l/min pro sprchové růžice a to do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné žádosti klienta.  ENESA má právo, před provedením vyžádaných úprav prověřit funkčnost systému a případně na svůj náklad odhalit a odstranit příčiny nedostatečného průtoku, např. stav zanesení sítek/potrubí, nebo upozornit Klienta na zjištěný stav na zařízení Klienta.

Dále se předpokládá výměna 71 ks vybraných umyvadlových a sprchových baterií za nové pákové a náhrada 32 ks sprchových hlavic včetně hadice za nové úsporné.

Výběr koncových spotřebičů studené a teplé vody, které budou opatřeny úspornými prvky, bude proveden ve spolupráci s provozním personálem na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o stupni využití jednotlivých výtokových míst. Prioritně budou úspornými prvky opatřeny výtoky s vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory na vodě, a v případě teplé vody i na teple na její ohřev, byly co nejvyšší. Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 187,5 tis. Kč bez DPH.

### SO-04 Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

  - Napojení na nový dohledový a řídicí systém

Součástí opatření je napojení na nový dohledový a řídicí systém (NDŘS) včetně související rekonstrukce systému MaR zdroje tepla. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na nový dohledový a řídicí systém (NDŘS). Dispečink bude vybaven vizualizací zdroje včetně směšovacích stanic a přípravy TV. Součástí opatření je instalace automatického průběhového odečtu fakturačních měřidel (plyn, elektro, voda) včetně jejich napojení na řídící dispečink. Součástí opatření je projektová dokumentace, napojení na centrální dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Podrobněji je nový dohledový a řídicí systém definován v části A) této Přílohy a na začátku části B) této Přílohy.

  - Rekonstrukce zdroje tepla

Realizace nové vysoce účinné plynové kondenzační kotelny o výkonu 2 000 kW jako náhrada za stávající dodávku páry do objektu. Nový plynový zdroj bude napojen na veřejný plynový řad (obdobně jako plynová kotelna sousedního objektu - Masarykův ústav vyšších studií ČVUT). Tímto opatřením dojde k výrazné úspoře nákladů na vytápění a ohřev TV (cena tepla z plynu je o cca 40% nižší, než cena tepla v páře).

Nová kotelna bude umístěna v prostoru stávající výměníkové stanice nebo v jeho těsné blízkosti. Stávající parní výměníky a celá primární strana výměníkové stanice bude demontována.

Pro novou kotelnu budou použity moderní kondenzační kotle HOVAL Ultra Gas, které představují současnou absolutní špičku v oblasti kondenzačních kotlů. Kotle se vyznačují vysokou účinností a spolehlivostí provozu.

Osazen bude nový vysoce účinný plynový kondenzační kotel HOVAL Ultra Gas 2000 D o výkonu 2000 kW (regulační rozsah 224 - 2000 kW). Nový zdroj bude napojen na stávající centrální rozdělovač a sběrač topných větví a na stávající systém ohřevu TV.

Na hlavním rozdělovači a sběrači topných větví budou nahrazena veškerá oběhová čerpadla (7 ks) za nová energeticky úsporná čerpadla s plynulou regulací otáček (např. Grundfos Magna 3) a veškeré směšovací armatury na topných větví. Vyměněna budou rovněž obě hlavní oběhová čerpadla do severního a jižního křídla objektu a veškerá oběhová čerpadla (cca 7 ks) na podružných rozdělovačích /sběračích topných větví v jižním a severním křídle, a to za energeticky úsporná oběhová čerpadla s plynulou regulací otáček (např. Grundfos Magna 3).

Na podružném rozdělovači/sběrači topných větví v severním a jižním křídle budovy budou rovněž nahrazeny veškeré stávající směšovací stanice ÚT za nové stanice s trojcestnou směšovací armaturou se servopohonem. Dále budou nahrazena cirkulační čerpadla a nabíjecí čerpadla (cca 6 ks) za nová čerpadla s plynulou regulací otáček a s časovou regulací.

Nový zdroj včetně stávajícího ohřevu TV a veškerých směšovacích stanic na hlavním i na podružných rozdělovačích ÚT v jižním a severním křídle budou vybaveny kompletně novým systém MaR včetně napojení na lokální řídící dispečink vybavený kompletní vizualizací zdroje, ohřevu TV a rozdělovačů ÚT v jižním a severním křídle.

Součástí tohoto opatření je dodávka a montáž veškerého souvisejícího zařízení kotelny (tj. kotle, odkouření kotlů, přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelny, napojení na systémy ZTI (plyn, vodu, kanalizaci), elektro, kondenzátní hospodářství v kotelně, nová úpravna vody, expanzní a zabezpečovací zařízení kotelny, nový systém MaR zdroje, nový lokální dispečink pro řízení kotelny včetně vizualizace a ovládacího software atd.).

Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Součástí opatření je veškerá související projektová dokumentace.

Součástí dodávky jsou dále:

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

  - Osazení termostatických hlavic a hydraulické vyvážení otopné soustavy

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna ventilů na topných tělesech, osazení termostatických hlavic a hydraulické vyvážení celé otopné soustavy.

Na stávající otopná tělesa budou instalovány kvalitní termostatické ventily např. Danfoss RA-N s dlouhou životností a možností přednastavení (celkem 1 100 ks)

Na nové termostatické ventily budou osazeny kvalitní termostatické hlavice např. Danfoss RA2920, které budou opatřeny aretací horní polohy pro omezení rozsahu jejich nastavení (celkem 1 100 ks). Jedná se o velmi kvalitní hlavice se zvýšenou mechanickou odolností a ochranou proti odcizení, které jsou určené pro veřejné budovy. Hlavice budou vybaveny nastavitelným omezením rozsahu teploty dle typu místnosti, aby nemohlo docházet k nežádoucí volné manipulaci s hlavicí.

Součástí dodávky je dále:

projekt hydraulického vyvážení otopného systému v budově a následné hydraulické zaregulování otopného systému;

provedení veškerých souvisejících dodávek;

provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu dodávaného zařízení.

  - Modernizace vnitřního a venkovního osvětlení

V rámci tohoto opatření bude provedena náhrada vybraných zářivkových a žárovkových svítidel za úsporná LED svítidla. Svítidlem se rozumí celé svítidlo včetně zdroje světla. V případě zářivkových svítidel bude nahrazeno celé svítidlo za nové LED svítidlo. V případě žárovkových svítidel bude nahrazeno celé svítidlo za nové svítidlo s LED zdrojem. Náhrada bude provedena v rozsahu uvedeném v Tab.2.4, kde je uveden soupis stávajících svítidel včetně jejich příkonů a provozních hodin a specifikace nových svítidel včetně jejich příkonů. Typy stávajících svítidel, jejich příkony a provozní hodiny byly převzaty z poskytnutých podkladů.

Celkem se předpokládá náhrada 3 998 ks stávajících svítidel o celkovém instalovaném příkonu 231,0 kW za nová LED svítidla o celkovém instalovaném příkonu 67,4 kW, což představuje snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení dotčenými svítidly o cca 72%.

Úspora elektrické energie tímto opatřením je vykázána na základě snížení příkonu a zadané doby využití nahrazovaných svítidel a bude ověřena jednorázovým měřením el. příkonu před a po výměně svítidla u jednoho či více svítidel dostatečně reprezentujících osvětlovací soustavu.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 4 261,0 tis. Kč bez DPH. Výběr nahrazovaných svítidel bude proveden ve spolupráci s provozním personálem objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných příkonech svítidel a době jejich využití. Prioritně budou nahrazována svítidla s nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické energie byly co nejvyšší.

Tab.2.4	Rozsah náhrady svítidel (světelných zdrojů) / oběhových čerpadel pro stanovení úspory el. energie

  - Úsporná opatření na vodě

V rámci tohoto opatření budou na umyvadlové a sprchové baterie aplikovány úsporné perlátory nové generace s přednastavitelným průtokem. Dále budou do splachovacích nádržek WC instalovány šetřící prvky WC STOP. Celkový počet šetřících prvků (tj. perlátorů a WC STOP) je 1 105 ks. Perlátor je antivápenný - díly, se kterými přichází voda do styku, jsou ze speciální umělé hmoty odolné proti usazování vodního kamene, odolné proti horké vodě a chemikáliím. Spořiče využívají vzduchovo-vířivou techniku, která sníží průtok vody. Uživatel přitom nemá pocit, že je omezován nižším průtokem vody. Perlátor obsahuje ochranné kovové prvky proti krádeži či odmontování. Instalují se pomocí speciálního klíče.

V rámci energetického managementu, který bude ESCO provádět po celou dobu trvání smlouvy, budou dodané perlátory pravidelně čištěny tak, aby byly plně funkční.

Dle oficiálního požadavku ENESA se základní nastavení průtoku koncových prvků při pravidelném čištění úsporných prvků ze strany ENESA připouští následující: Sprchová růžice – 6l/min, umyvadlová/dřezová baterie – 3l/min.

Dle konkrétních požadavků Klienta na úpravu průtoku některých míst, je při zachování garantované smluvní úspory možnost úpravy průtoku až na hodnotu 6l/min pro  umyvadlové/dřezové baterie a na hodnotu 10l/min pro sprchové růžice a to do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné žádosti klienta.  ENESA má právo, před provedením vyžádaných úprav prověřit funkčnost systému a případně na svůj náklad odhalit a odstranit příčiny nedostatečného průtoku, např. stav zanesení sítek/potrubí, nebo upozornit Klienta na zjištěný stav na zařízení Klienta.

Dále se předpokládá výměna 217 ks sprchových hlavic včetně hadice za nové úsporné.

Výběr koncových spotřebičů studené a teplé vody, které budou opatřeny úspornými prvky, bude proveden ve spolupráci s provozním personálem na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o stupni využití jednotlivých výtokových míst. Prioritně budou úspornými prvky opatřeny výtoky s vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory na vodě, a v případě teplé vody i na teple na její ohřev, byly co nejvyšší. Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 548,2 tis. Kč bez DPH.

### SO-05 Studentský dům, Bílá 6, Praha 6

  - Rekonstrukce systému MaR zdroje tepla a napojení na nový dohledový a řídicí systém

V rámci tohoto opatření bude realizován nový systém MaR pro stávající výměníkovou stanici, pro směšovací stanice na topných větvích a pro ohřev TV. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na nový dohledový a řídicí systém (NDŘS). Dispečink bude vybaven vizualizací výměníkové stanice včetně směšovacích stanic a přípravy TV. Podrobněji je nový dohledový a řídicí systém definován v části A) této Přílohy a na začátku části B) této Přílohy.

Součástí opatření dále je:

instalace automatického průběhového odečtu fakturačních měřidel (teplo, elektro, voda) včetně jejich napojení na řídící dispečink

rekonstrukce tří stávajících výstupů topné vody (ÚT, TV, VZT) ze stávajícího hlavního rozdělovače topných větví ve výměníkové stanici. Na těchto výstupech budou kompletně nahrazeny stávající dožilé armaturní sestavy, bude provedena náhrada 3 oběhových čerpadel na těchto větvích za energeticky úsporná čerpadla s plynulou regulací otáček (např. Grundfos MAGNA 3) a pro větev ÚT bude realizována nová směšovací stanice

náhrada dožilého cirkulačního čerpadla TV ve výměníkové stanici za energeticky úsporné čerpadlo s plynulou regulací otáček (např. Grundfos MAGNA 3)

kompletně nový systém MaR pro výměníkovou stanici, pro nové směšovací stanice a pro stávající ohřev TV. Systém MaR bude napojen na nový lokální řídící dispečink vybavený vizualizací zdroje včetně směšovacích stanic a přípravy teplé vody

napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

  - Modernizace VZT jednotek

V rámci tohoto opatření bude provedena náhrada stávajících dožilých VZT jednotek pro kuchyni a jídelnu za čtyři nové jednotky (VZT 1 pro kuchyni a VZT 2,3 a 4 pro jídelny) včetně systémů účinné rekuperace (suchá účinnost > 70%) u těchto nových jednotek. Nové jednotky budou napojeny na stávající VZT rozvody pro kuchyni a jídelny a budou vybaveny novým systémem MaR s napojením na lokální řídící dispečink včetně vizualizace.

Nové VZT jednotky budou regulovány dle množství CO2 v odtahovém potrubí prostřednictvím IR senzorů. Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Součástí opatření je veškerá související projektová dokumentace.

Opatření zahrnuje následující rozsah rekonstrukce:

Na toto opatření jsou vyčleněny investiční prostředky ve výši 10 340,1 tis. Kč bez DPH.

  - Opatření na otopné soustavě a hydraulické vyvážení otopné soustavy

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna ventilů na topných tělesech, osazení termostatických hlavic a hydraulické vyvážení celé otopné soustavy.

Na stávající otopná tělesa budou instalovány kvalitní termostatické ventily např. Danfoss RA-N s dlouhou životností a možností přednastavení (celkem 277 ks).

Na nové termostatické ventily budou osazeny kvalitní termostatické hlavice např. Danfoss RA2920, které budou opatřeny aretací horní polohy pro omezení rozsahu jejich nastavení (celkem 277 ks). Jedná se o velmi kvalitní hlavice se zvýšenou mechanickou odolností a ochranou proti odcizení, které jsou určené pro veřejné budovy. Hlavice budou vybaveny nastavitelným omezením rozsahu teploty dle typu místnosti, aby nemohlo docházet k nežádoucí volné manipulaci s hlavicí.

Součástí dodávky je dále:

projekt hydraulického vyvážení otopného systému v budově a následné hydraulické zaregulování otopného systému;

provedení veškerých souvisejících dodávek;

provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu dodávaného zařízení.

  - Zateplení vybraných konstrukcí

    - Zateplení fasády

V rámci tohoto opatření bude na stávající fasádu doplněn kontaktní zateplovací systém ETICS z minerální vlny tl.150 mm podle požadavků NPÚ. Zateplení se provede u nadzemních obvodových stěn včetně stěn do atriové části budovy a výrazně odsazených nástaveb. Podzemní stěny zateplovány nebudou.

Pro dodatečně zateplené konstrukce pomocí tepelné izolace z minerální vlny tl. 150 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,04 W/(m.K) se předpokládá hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce max. U = 0,218 W/(m2K) včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,30/0,25 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec.

Celková zateplovaná plocha obvodových stěn včetně atria je 3 873,9 m2.

Stávající obklad obvodového zdiva bude opatrně demontován a následně nalepen zpět na kontaktní zateplovací systém. Stávající vzhled fasád nebude změněn, nicméně je tu možnost nahrazení stávajícího obkladu jiným (barevně a tvarově stejným) v případě zničení stávajícího obkladu při demontáži.

Součástí tohoto opatření bude doplnění keramického fasádního obkladu v ploše 656 m2 na obvodové stěny v částech, kde byl tento obklad v minulosti odstraněn.

Pozn.: Zateplení obvodových stěn a nástaveb nad střechou, které se provede spolu s výměnou otvorových výplní, bude provedeno tak, aby bylo možné zajistit požadovanou hloubku uložení oken vůči novému vnějšímu líci fasády.

V rámci zateplení obvodového pláště budou, pro eliminaci tepelných mostů, zatepleny i veškeré související detaily jako je např. ostění, nadpraží, parapety apod.

    - Zateplení ploché střechy a teras

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna střešního souvrství plochých střech s dimenzováním jejich tepelné izolace na doporučenou normovou úroveň, s vytažením souvislé tepelné izolace na celou výšku atik, obrub světlíků a stěn nástaveb. Obdobně budou řešeny terasy nad vytápěnými prostory (s přesahem cca 0,5 m přilehlé terasy nad venkovním prostorem).

Pro dodatečně zateplené konstrukce pomocí tepelné izolace z EPS určené pro střešní konstrukce tl.300 mm (průměrná tloušťka - vytvoření spádu) se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,037 W/(m.K), terasa atria nad 3.NP pomocí tepelné izolace PIR tl. 180mm λ = 0,022 W/(m.K),  se předpokládá hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce:

- Terasy nad 1.NP:	max. U = 0,138 W/(m2K)

- Terasy nad 3.NP:	max. U = 0,138 W/(m2K)

- Terasa atria nad 3.NP: 	max. U = 0,138 W/(m2K)

- Plochá střecha nad 4.NP: 	max. U = 0,139 W/(m2K)

(včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K)), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,24/0,16 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec.

Celková zateplovaná plocha plochých střech (teras) je 3 483,5 m2.

Pozn.: V rámci tohoto opatření se předpokládá odstranění stávajícího souvrství teras a střech nad železobetonovou deskou a realizace nového souvrství včetně tepelné izolace, hydroizolace a pochozí vrstvy. Rozsah demontáží bude upřesněn v rámci sondáže před zahájením realizace tohoto opatření.

    - Zateplení podhledů pod vytápěnými prostory nad venkovním prostředím

V rámci tohoto opatření budou demontovány podhledy pod vytápěnými prostory nad venkovním prostředím a budou doplněny účinným kontaktním tepelně izolačním souvrstvím s izolací tl.350 mm z minerální vlny. Desky budou připevněny lepením a mechanickým kotvením zapuštěnými talířovými hmoždinkami. Povrch nového kontaktního zateplovacího systému bude ze silikátové omítkoviny ve struktuře a barevnosti, odpovídající původním podhledům. Pokud na podhled pod vytápěnými prostorem navazuje podhled pod terasou, provede se zateplení s přesahem cca 0,5 m pod terasu. Řešení se týká i nezatepleného stropu nad zapuštěnou rampou ve dvorní části budovy.

Pro dodatečně zateplené konstrukce výše popsanou tepelnou izolací tl. 350 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,04 W/(m.K) se předpokládá hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce max. U = 0,143 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,24/0,16 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec.

Celková zateplovaná plocha podhledu je 155,8 m2.

  - Výměna stávajících otvorových výplní

    - Výměna fasádních otvorových výplní

Veškeré výplně otvorů (okna, výkladce a dveře) s výjimkou vnitřního atria a schodišťových věží budou nahrazeny v rámci tohoto opatření za nová okna, výkladce a dveře v hliníkovém provedení s kvalitními zasklívacími jednotkami – izolačním trojsklem. Pro tato měněná okna a výkladce se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 0,90 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Rovněž je plněn požadavek programu OPŽP na U ≤ 0,9 x Urec.

Pro takto měněné dveře se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Ud  = 1,20 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,70/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Rovněž je plněn požadavek programu OPŽP na U ≤ 0,9 x Urec.

Celková plocha těchto nahrazovaných výplní otvorů (bez atria) je cca 1 076,2 m2.

Pozn.: Předpokládá se, že při samotné realizaci se prokáže, že stávající ocelové rámy nelze dále využít (varianta ponechání stávajících rámu a vložení nového izolačního dvojskla) a to hlavně s ohledem na nevhodné řešení tepelných mostů.

V případě otvorových výplní do vnitřního atria bude provedena výměna za nová okna, výkladce a dveře v plastovém provedení s kvalitními zasklívacími jednotkami – izolačním trojsklem. Pro tato měněná okna se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 0,90 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Rovněž je plněn požadavek programu OPŽP na U ≤ 0,9 x Urec.

Celková plocha nahrazovaných výplní otvorů do atria je 75,7 m2.

    - Výměna dožilých střešních světlíků, doplnění světlíkových tubusů tepelnou izolací jejich stěn a podhledů z izolačních dvojskel

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna dožilých střešních zdvojených světlíků za nové obdobně tvarované, osazené v tepelně izolačním rámu a doplněné navazujícím obkladem účinné tepelné izolace s reflexním povrchem po celé výšce tubusů až k rámu odsazeného podhledu s izolačním dvojsklem. Tato úprava jednak zajistí lepší tepelnou izolaci vysokých železobetonových tubusů střešních světlíků, jednak systémově vyřeší obvykle nedostatečnou tepelně izolační návaznost na střešní tepelnou izolaci. Návrh předpokládá instalaci zastínění otočnými vodorovnými žaluziemi v tubusu bezprostředně pod vnějšími střešními světlíky jako nutné ochrany pobytových prostorů před letním přehříváním.

Pro tato měněná střešní okna se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 1,10 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,40/1,10 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Rovněž je plněn požadavek programu OPŽP na U ≤ Urec.

Měněná plocha střešních světlíků je 52,5 m2.

Soupis stavebních konstrukcí – stav po realizaci opatření (řešené konstrukce zvýrazněny)

  - Modernizace vnitřního osvětlení

V rámci tohoto opatření bude provedena náhrada vybraných zářivkových a žárovkových svítidel za úsporná LED svítidla a náhrada vybraných žárovkových zdrojů za úsporné LED zdroje. Svítidlem se rozumí celé svítidlo včetně zdroje světla. V případě zářivkových svítidel bude nahrazeno celé svítidlo za nové LED svítidlo. V případě žárovkových zdrojů bude nahrazen stávající žárovkový zdroj za nový LED zdroj se stejnou paticí. Náhrada bude provedena v rozsahu uvedeném v Tab.2.5, kde je uveden soupis stávajících svítidel a zdrojů včetně jejich příkonů a provozních hodin a specifikace nových svítidel a zdrojů včetně jejich příkonů. Typy stávajících svítidel, jejich příkony a provozní hodiny byly převzaty z poskytnutých podkladů.

Celkem se předpokládá náhrada 1 797 ks stávajících svítidel a žárovkových zdrojů o celkovém instalovaném příkonu 201,1 kW za nová LED svítidla a zdroje o celkovém instalovaném příkonu 46,3 kW, což představuje snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení dotčenými svítidly a světelnými zdroji o cca 77 %.

Úspora elektrické energie tímto opatřením je vykázána na základě snížení příkonu a zadané doby využití nahrazovaných svítidel a zdrojů a bude ověřena jednorázovým měřením el. příkonu před a po výměně svítidla (zdroje) u jednoho či více svítidel dostatečně reprezentujících osvětlovací soustavu.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 2 698,5 tis. Kč bez DPH + 681,0 tis. Kč na řešení podhledu vstupní haly a jídelny ( demontáž, úklid, likvidace, úprava kabeláže, černý nástřik, vodící lišty pro svítidla ) a doplnění osvětlení parkoviště. Výběr nahrazovaných svítidel a zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných příkonech svítidel a světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazována svítidla a zdroje s nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické energie byly co nejvyšší.

Tab.2.5	Rozsah náhrady svítidel / oběhových čerpadel / VZT pro stanovení úspory el. energie

  - Úsporná opatření na vodě

V rámci tohoto opatření budou na umyvadlové a sprchové baterie aplikovány úsporné perlátory nové generace s přednastavitelným průtokem. Dále budou do splachovacích nádržek WC instalovány šetřící prvky WC STOP. Celkový počet šetřících prvků (tj. perlátorů a WC STOP) je 284 ks. Perlátor je antivápenný - díly, se kterými přichází voda do styku, jsou ze speciální umělé hmoty odolné proti usazování vodního kamene, odolné proti horké vodě a chemikáliím. Spořiče využívají vzduchovo-vířivou techniku, která sníží průtok vody. Uživatel přitom nemá pocit, že je omezován nižším průtokem vody. Perlátor obsahuje ochranné kovové prvky proti krádeži či odmontování. Instalují se pomocí speciálního klíče.

V rámci energetického managementu, který bude ESCO provádět po celou dobu trvání smlouvy, budou dodané perlátory pravidelně čištěny tak, aby byly plně funkční.

Dle oficiálního požadavku ENESA se základní nastavení průtoku koncových prvků při pravidelném čištění úsporných prvků ze strany ENESA připouští následující: Sprchová růžice – 6l/min, umyvadlová/dřezová baterie – 3l/min.

Dle konkrétních požadavků Klienta na úpravu průtoku některých míst, je při zachování garantované smluvní úspory možnost úpravy průtoku až na hodnotu 6l/min pro  umyvadlové/dřezové baterie a na hodnotu 10l/min pro sprchové růžice a to do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné žádosti klienta.  ENESA má právo, před provedením vyžádaných úprav prověřit funkčnost systému a případně na svůj náklad odhalit a odstranit příčiny nedostatečného průtoku, např. stav zanesení sítek/potrubí, nebo upozornit Klienta na zjištěný stav na zařízení Klienta.

Dále se předpokládá výměna 17 ks vybraných umyvadlových a sprchových baterií za nové pákové a náhrada 16 ks sprchových hlavic včetně hadice za nové úsporné.

Výběr koncových spotřebičů studené a teplé vody, které budou opatřeny úspornými prvky, bude proveden ve spolupráci s provozním personálem na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o stupni využití jednotlivých výtokových míst. Prioritně budou úspornými prvky opatřeny výtoky s vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory na vodě, a v případě teplé vody i na teple na její ohřev, byly co nejvyšší. Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 126,1 tis. Kč bez DPH.

### SO-06 Kolej Orlík, Terronská 6, Praha 6

  - Napojení na nový dohledový a řídicí systém

Součástí opatření je napojení na nový dohledový a řídicí systém (NDŘS) včetně související rekonstrukce systému MaR zdroje tepla. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na nový dohledový a řídicí systém (NDŘS). Dispečink bude vybaven vizualizací kotelny včetně směšovacích stanic a přípravy TV. Součástí opatření je instalace automatického průběhového odečtu fakturačních měřidel (plyn, elektro, voda) včetně jejich napojení na řídící dispečink. Součástí opatření je projektová dokumentace, napojení na centrální dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Podrobněji je nový dohledový a řídicí systém definován v části A) této Přílohy a na začátku části B) této Přílohy.

  - Náhrada stávajících stacionárních kotlů za nové kotle

Součástí opatření je náhrada tří stávajících stacionárních kotlů za tři nové vysoce účinné závěsné plynové kondenzační kotle De Dietrich INNOVENS MCA 90 o celkovém výkonu cca 270 kW včetně souvisejících nezbytných úprav v zapojení kotlů a v jejich odkouření.

V prostoru stávající kotelny budou demontovány tři stávající kotle a v nezbytném rozsahu i další zařízení kotelny, jako kouřovody, rozvody plynu, topné vody, kotlová čerpadla, hydraulická spojka, dotčená elektroinstalace a dotčený systém MaR. Zařízení, které bude možno využít i pro nové řešení kotelny (např. rozdělovač/sběrač topných větví, části rozvodů energií a médií, atd.) bude využito. Úpravna vody, expanzní zařízení a ohřev teplé vody budou použity stávající.

Místo demontovaných kotlů budou na zeď (v blízkosti napojení stávajících kouřovodů na komín) osazeny tři nové závěsné plynové kondenzační kotle De Dietrich INNOVENS MCA 90 (celkový výkonový rozsah zdroje 15,8 kW –268,5 kW). Nové kotle budou napojeny na stávající přívod plynu do kotelny. Výstup topné vody z kotlů bude napojen na stávající rozdělovač/sběrač topných větví a na stávající systém ohřevu teplé vody. Pokud stávající komín nebude vyhovovat kondenzačnímu provozu, bude upraven nezbytným způsobem. Kouřové cesty budou kompletně zrekonstruovány, tj. vyvložkování nerezovým potrubím a bude vytvořeno koncentrické sání spalovacího vzduchu. Nové rozvody topné vody v prostoru kotelny budou tepelně izolovány.

Součástí opatření dále je:

realizace nových armaturních sestav na rozdělovači a sběrači topných větví v kotelně pro tři funkční větve (tj. kompletní výměna armatur pro funkční větve na stávajícím rozdělovači a sběrači topných větví)

náhrada 4 čerpadel na rozdělovači topných větví za nová energeticky úsporná oběhová čerpadla s plynulou regulací otáček (např. Grundfos Magna 3)

náhrada dvou stávajících směšovacích stanic ÚT za dvě nové směšovací stanice s trojcestnou směšovací armaturou se servopohonem

zrušení stávajících kotlových čerpadel

zrušení stávající hydraulické spojky pro zvýšení účinnosti nových kondenzačních kotlů

nové energeticky úsporné cirkulační čerpadlo TV včetně časového řízení

kompletně nový systém MaR zdroje, který zajistí plně programovatelnou regulaci dodávky tepla pro ohřev TV a pro ÚT v závislosti na venkovní teplotě a s ohledem na vnitřní teplotu v referenční místnosti (systémová regulace DIEMATIC iSystem). Veškerá zařízení kotelny (tj. kotle, ohřev teplé vody, směšovací stanice, regulační armatury, plynoměr a vodoměr studené vody pro ohřev teplé vody) budou vybavena novým systémem MaR a budou vizualizována na novém lokálním dispečinku (stávající PC) v řešeném objektu, odkud bude možno veškerou novou technologii sledovat a ovládat. Dispečink bude vybaven archivací dat pro následné analýzy prováděné v rámci energetického managementu a pro optimalizaci provozu.

napojení na dispečink včetně vizualizace kotelny

lokální dispečink bude napojen na centrální řídící dispečink ENESA pro vzdálenou kontrolu efektivity hospodaření s energií v rámci smluvně zajišťovaného energetického managementu a pro možnost dálkových servisních zásahů. Dále bude lokální dispečink napojen na dispečink ČVUT. Z dispečinků bude možné kontrolovat a nastavovat provozní režimy zdroje a jednotlivých topných větví. Nastavené režimy bude moci pověřený pracovník (správce objektu) na lokálním dispečinku kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto účelem bude obsluha řádně zaškolena.

Součástí dodávky jsou dále:

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

  - Hydraulické vyvážení otopné soustavy

V rámci tohoto opatření bude provedeno hydraulické vyvážení celé otopné soustavy pomocí stávajících regulačních prvků. Dále budou stávající hlavice na topných tělesech vybaveny nastavitelným omezením rozsahu teploty dle typu místnosti, aby nemohlo docházet k nežádoucí volné manipulaci s hlavicí. Součástí opatření je projekt hydraulického vyvážení otopného systému.

  - Modernizace vnitřního osvětlení

V rámci tohoto opatření bude provedena náhrada vybraných zářivkových svítidel za úsporná LED svítidla a náhrada vybraných žárovkových zdrojů za úsporné LED svítidla. Svítidlem se rozumí celé svítidlo včetně zdroje světla. V případě zářivkových svítidel bude nahrazeno celé svítidlo za nové LED svítidlo. Náhrada bude provedena v rozsahu uvedeném v Tab.2.6, kde je uveden soupis stávajících svítidel a zdrojů včetně jejich příkonů a provozních hodin a specifikace nových svítidel a zdrojů včetně jejich příkonů. Typy stávajících svítidel, jejich příkony a provozní hodiny byly převzaty z poskytnutých podkladů.

Celkem se předpokládá náhrada 629 ks stávajících svítidel a žárovkových zdrojů o celkovém instalovaném příkonu 36,8 kW za nová LED svítidla a zdroje o celkovém instalovaném příkonu 8,2 kW, což představuje snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení dotčenými svítidly a světelnými zdroji o cca 78%.

Úspora elektrické energie tímto opatřením je vykázána na základě snížení příkonu a zadané doby využití nahrazovaných svítidel a zdrojů a bude ověřena jednorázovým měřením el. příkonu před a po výměně svítidla (zdroje) u jednoho či více svítidel dostatečně reprezentujících osvětlovací soustavu.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 757 tis. Kč bez DPH + 79,4 tis. Kč bez DPH na doplnění nouzových modulů do vybraných svítidel. Výběr nahrazovaných svítidel a zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných příkonech svítidel a světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazována svítidla a zdroje s nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické energie byly co nejvyšší.

Tab.2.6	Rozsah náhrady svítidel (světelných zdrojů) / oběhových čerpadel pro stanovení úspory el. energie

  - Úsporná opatření na vodě

V rámci tohoto opatření budou na umyvadlové a sprchové baterie aplikovány úsporné perlátory nové generace s přednastavitelným průtokem. Dále budou do splachovacích nádržek WC instalovány šetřící prvky WC STOP. Celkový počet šetřících prvků (tj. perlátorů a WC STOP) je 302 ks. Perlátor je antivápenný - díly, se kterými přichází voda do styku, jsou ze speciální umělé hmoty odolné proti usazování vodního kamene, odolné proti horké vodě a chemikáliím. Spořiče využívají vzduchovo-vířivou techniku, která sníží průtok vody. Uživatel přitom nemá pocit, že je omezován nižším průtokem vody. Perlátor obsahuje ochranné kovové prvky proti krádeži či odmontování. Instalují se pomocí speciálního klíče.

V rámci energetického managementu, který bude ESCO provádět po celou dobu trvání smlouvy, budou dodané perlátory pravidelně čištěny tak, aby byly plně funkční.

Dle oficiálního požadavku ENESA se základní nastavení průtoku koncových prvků při pravidelném čištění úsporných prvků ze strany ENESA připouští následující: Sprchová růžice – 6l/min, umyvadlová/dřezová baterie – 3l/min.

Dle konkrétních požadavků Klienta na úpravu průtoku některých míst, je při zachování garantované smluvní úspory možnost úpravy průtoku až na hodnotu 6l/min pro  umyvadlové/dřezové baterie a na hodnotu 10l/min pro sprchové růžice a to do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné žádosti klienta.  ENESA má právo, před provedením vyžádaných úprav prověřit funkčnost systému a případně na svůj náklad odhalit a odstranit příčiny nedostatečného průtoku, např. stav zanesení sítek/potrubí, nebo upozornit Klienta na zjištěný stav na zařízení Klienta.

Dále se předpokládá výměna 97 ks sprchových hlavic včetně hadice za nové úsporné.

Výběr koncových spotřebičů studené a teplé vody, které budou opatřeny úspornými prvky, bude proveden ve spolupráci s provozním personálem na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o stupni využití jednotlivých výtokových míst. Prioritně budou úspornými prvky opatřeny výtoky s vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory na vodě, a v případě teplé vody i na teple na její ohřev, byly co nejvyšší. Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 191,0 tis. Kč bez DPH.

### SO-07 Novoměstský hotel, Řeznická 4, Praha 1

  - Rekonstrukce systému MaR zdroje tepla a napojení na nový dohledový a řídicí systém

V rámci tohoto opatření bude realizován nový systém MaR pro kotelnu, pro směšovací stanice na topných větvích a pro ohřev TV. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na NDŘS. Dispečink bude vybaven vizualizací kotelny včetně směšovacích stanic a přípravy TV. Součástí opatření je instalace automatického průběhového odečtu fakturačních měřidel (plyn, elektro, voda) včetně jejich napojení na řídící dispečink. Součástí opatření je projektová dokumentace, napojení na centrální dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Podrobněji je nový dohledový a řídicí systém definován v části A) této Přílohy a na začátku části B) této Přílohy.

Součástí opatření je dále úprava v zapojení kotelny a zrušení stávající hydraulické spojky (HVDT) pro zvýšení účinnosti kondenzačních kotlů včetně souvisejících úprav v souladu s požadavky výrobce kotlů.

  - Modernizace VZT jednotek pro kuchyni a restauraci

V rámci tohoto opatření bude provedena náhrada dvou stávajících dožilých VZT jednotek pro kuchyni a restauraci za dvě nové jednotky včetně teplovodního ohřevu vzduchu a systémů účinné rekuperace (suchá účinnost > 70%) u těchto nových jednotek. Nové jednotky budou napojeny na stávající VZT rozvody pro kuchyni a restauraci a budou vybaveny novým systémem MaR s napojením na lokální řídící dispečink včetně vizualizace.

Nové VZT jednotky budou regulovány dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím IR senzorů. Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Součástí opatření je veškerá související projektová dokumentace.

Opatření zahrnuje následující rozsah rekonstrukce.

Předpokládá se úprava VZT potrubí odtahu z restaurace na jižní fasádu objektu a venkovní instalaci VZT kuchyně.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 1 263,4 tis. Kč bez DPH.

  - Modernizace vnitřního osvětlení

V rámci tohoto opatření bude provedena náhrada vybraných zářivkových svítidel v prostoru hlavní recepce za úsporná LED svítidla. Svítidlem se rozumí celé svítidlo včetně zdroje světla. V případě zářivkových svítidel bude nahrazeno celé svítidlo za nové LED svítidlo. Náhrada bude provedena v rozsahu uvedeném v Tab.2.7, kde je uveden soupis stávajících svítidel včetně jejich příkonů a provozních hodin a specifikace nových svítidel včetně jejich příkonů. Typy stávajících svítidel, jejich příkony a provozní hodiny byly převzaty z poskytnutých podkladů.

Celkem se předpokládá náhrada 8 ks stávajících svítidel o celkovém instalovaném příkonu 0,75 kW za nová LED svítidla o celkovém instalovaném příkonu 0,29 kW, což představuje snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení dotčenými svítidly o cca 62%.

Úspora elektrické energie tímto opatřením je vykázána na základě snížení příkonu a zadané doby využití nahrazovaných svítidel a bude ověřena jednorázovým měřením el. příkonu před a po výměně svítidla u jednoho či více svítidel dostatečně reprezentujících osvětlovací soustavu.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 15 tis. Kč bez DPH. Výběr nahrazovaných svítidel bude proveden ve spolupráci s provozním personálem objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných příkonech svítidel a době jejich využití. Prioritně budou nahrazována svítidla s nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické energie byly co nejvyšší.

Tab.2.7	Rozsah náhrady svítidel pro stanovení úspory el. energie

  - Úsporná opatření na vodě

V rámci tohoto opatření budou na umyvadlové a sprchové baterie aplikovány úsporné perlátory nové generace s přednastavitelným průtokem. Dále budou do splachovacích nádržek WC instalovány šetřící prvky WC STOP. Celkový počet šetřících prvků (tj. perlátorů a WC STOP) je 114 ks. Perlátor je antivápenný - díly, se kterými přichází voda do styku, jsou ze speciální umělé hmoty odolné proti usazování vodního kamene, odolné proti horké vodě a chemikáliím. Spořiče využívají vzduchovo-vířivou techniku, která sníží průtok vody. Uživatel přitom nemá pocit, že je omezován nižším průtokem vody. Perlátor obsahuje ochranné kovové prvky proti krádeži či odmontování. Instalují se pomocí speciálního klíče.

V rámci energetického managementu, který bude ESCO provádět po celou dobu trvání smlouvy, budou dodané perlátory pravidelně čištěny tak, aby byly plně funkční.

Dle oficiálního požadavku ENESA se základní nastavení průtoku koncových prvků při pravidelném čištění úsporných prvků ze strany ENESA připouští následující: Sprchová růžice – 6l/min, umyvadlová/dřezová baterie – 3l/min.

Dle konkrétních požadavků Klienta na úpravu průtoku některých míst, je při zachování garantované smluvní úspory možnost úpravy průtoku až na hodnotu 6l/min pro  umyvadlové/dřezové baterie a na hodnotu 10l/min pro sprchové růžice a to do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné žádosti klienta.  ENESA má právo, před provedením vyžádaných úprav prověřit funkčnost systému a případně na svůj náklad odhalit a odstranit příčiny nedostatečného průtoku, např. stav zanesení sítek/potrubí, nebo upozornit Klienta na zjištěný stav na zařízení Klienta.

Dále se předpokládá výměna 34 ks sprchových hlavic včetně hadice za nové úsporné.

Výběr koncových spotřebičů studené a teplé vody, které budou opatřeny úspornými prvky, bude proveden ve spolupráci s provozním personálem na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o stupni využití jednotlivých výtokových míst. Prioritně budou úspornými prvky opatřeny výtoky s vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory na vodě, a v případě teplé vody i na teple na její ohřev, byly co nejvyšší. Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 69,4 tis. Kč bez DPH.

### SO-08 Podolí - areál kolejí a menza, Na Lysině 12, Praha 4

  - Napojení na nový dohledový a řídicí systém

Součástí opatření je napojení zdroje tepla a všech objektových předávacích stanic tepelného hospodářství na nový dohledový a řídicí systém (NDŘS) včetně související rekonstrukce systému MaR zdroje tepla. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na nový dohledový a řídicí systém (NDŘS). Dispečink bude vybaven vizualizací zdroje a objektových předávacích stanic včetně přípravy teplé vody. Součástí opatření je instalace automatického průběhového odečtu fakturačních měřidel (plyn, elektro, voda) a podružných měřidel na jednotlivých objektových předávacích stanicích (kalorimetry a vodoměry studené vody pro ohřev teplé vody) včetně jejich napojení na řídící dispečink. Součástí opatření je projektová dokumentace, napojení na centrální dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Podrobněji je nový dohledový a řídicí systém definován v části A) této Přílohy a na začátku části B) této Přílohy.

  - Rekonstrukce centrálního zdroje tepla a předávacích stanic

Realizace nové vysoce účinné plynové kondenzační kotelny o výkonu 2 000 kW jako náhrada za stávající centrální plynové kotle.

Nová kotelna bude umístěna v prostoru stávající centrální plynové kotelny. Stávající plynové kotle včetně hořáků, kotlových čerpadel a kouřovodů v prostoru centrální kotelny v objektu menzy budou demontovány.

Pro novou kotelnu budou použity moderní kondenzační kotle HOVAL Ultra Gas, které představují současnou absolutní špičku v oblasti kondenzačních kotlů. Kotle se vyznačují vysokou účinností a spolehlivostí provozu.

Osazen bude nový vysoce účinný plynový kondenzační dvoukotel HOVAL Ultra Gas 2000 D o výkonu 2000 kW (regulační rozsah 224 - 2000 kW). Nový zdroj bude napojen na stávající přívod topné vody do centrálního rozdělovače a sběrače topných větví, přičemž hydraulická spojka bude zrušena z důvodu snížení teploty zpátečky a zvýšení účinnosti nových kondenzačních kotlů.

Na hlavním rozdělovači a sběrači topných větví budou nahrazeny dožilé armaturní sestavy jednotlivých větví, přičemž čerpadla s plynulou regulací otáček budou ponechána stávající. Úpravna vody a expanzní zařízení budou ponechány stávající. Budou provedeny nezbytné úpravy v odkouření nových kotlů související s kondenzačním režimem kotlů.

Nový zdroj bude vybaven kompletně novým systém MaR včetně napojení na lokální řídící dispečink vybavený kompletní vizualizací zdroje. Součástí tohoto opatření je dodávka a montáž veškerého souvisejícího zařízení kotelny (tj. kotle, odkouření kotlů, přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelny, napojení na systémy ZTI (plyn, vodu, kanalizaci), elektro, kondenzátní hospodářství v kotelně, nový systém MaR zdroje, nový lokální dispečink pro řízení kotelny včetně vizualizace a ovládacího software atd.). Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Součástí opatření je veškerá související projektová dokumentace.

Součástí opatření je rekonstrukce jednotlivých objektových předávacích stanic (celkem 8 ks - menza, budovy A, B, C, D, E, F a správní budova). Ve všech těchto stanicích bude stávající systém MaR nahrazen za nový včetně napojení na lokální řídící dispečink vybavený kompletní vizualizací všech objektových předávacích stanic.

V budovách A a B bude rekonstruován způsob ohřevu TV. Bude doplněn stojatý zásobník TV a propojen před deskové výměníky se systémem stávajících zásobníků TV.

Dále budou v budovách A a B kompletně rekonstruovány směšovací stanice ÚT (v každé budově dvě stanice) včetně armaturních sestav na patě větve (uzavírací armatury, filtr, směšovací armatura s pohonem, oběhové čerpadlo, čidla teploty a tlaku).

V ostatních budovách bude způsob ohřevu TV zachován a bude nahrazen jeho systém MaR včetně napojení na řídící dispečink a vizualizace. Objektové rozdělovače a sběrače topných větví v jednotlivých předávacích stanicích zůstanou zachovány (s výjimkou budov A a B) s tím, že směšovací armatury včetně pohonů umístěné na těchto rozdělovačích budou dle potřeby nahrazeny tak, aby byly plně funkční v rámci nového systému MaR a napojení na NDŘS.

Na rozdělovačích topných větví v objektových předávacích stanic budou nahrazena pouze oběhová čerpadla bez plynulé regulace otáček, a to za energeticky úsporná oběhová čerpadla s plynulou regulací otáček  (např. Grundfos Magna 3).

Cirkulační čerpadla TV budou vyměněna a vybavena programovatelnou časovou regulací. Nový systém MaR na jednotlivých objektových předávacích stanicích bude napojen na řídící dispečink, kde budou předávací stanice vizualizovány (jednotlivé směšovací stanice, oběhová čerpadla topných větví, systémy ohřevu TV, měření dodávky tepla a SV pro ohřev TV na jednotlivých stanicích). Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Součástí opatření je veškerá související projektová dokumentace.

Součástí opatření je dále 5 kusů podružných kalorimetrů pro auto servis, VZT, Madona, Posilovnu, bloc C VZT včetně jejich napojení na řídící dispečink.

Součástí dodávky jsou dále:

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

  - Modernizace areálových rozvodů tepla

V rámci tohoto opatření bude provedena modernizace páteřního rozvodu topné vody z centrální kotelny v objektu menzy do jednotlivých objektových předávacích stanic v objektech A až F, který se nachází v přístupných úsecích (tj. v průlezných mezi-objektových kanálech a v suterénech budov). Modernizace zahrnuje odstranění stávajících nevyhovujících tepelných izolací rozvodů a aplikaci nových tepelně izolačních pouzder z minerální vlny (např. Rockwool PIPO ALS) s tloušťkou izolační vrstvy 100 mm a s povrchovou úpravou z hliníkové fólie. Předpokládaná délka izolovaných rozvodů je cca 500 m (tj. délka technicky realizovatelných rozvodů bez nutnosti velkých stavebních zásahů do stavebních konstrukcí). Dimenze páteřních rozvodů topné vody jsou DN 80 až DN 150.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 842,6 tis. Kč bez DPH.

  - Osazení termostatických hlavic a hydraulické vyvážení otopné soustavy

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna ventilů na topných tělesech a osazení termostatických hlavic tam, kde chybí, nebo jsou ve špatném technickém stavu a dále bude celá otopná soustava hydraulicky vyvážena na úrovni topných těles.

Na stávající otopná tělesa budou instalovány kvalitní termostatické ventily např. Danfoss RA-N, Heimeier, Honeywell s dlouhou životností a možností přednastavení (celkem 585 ks). Termostatické ventily budou osazeny tam, kde v současné době chybí, nebo kde jsou ve špatném technickém stavu. Termostatické ventily budou vyměněny na všech objektech kromě objektu B, C a F.

Na nové termostatické ventily budou osazeny kvalitní termostatické hlavice např. Danfoss RA2920, Heimeier, Honeywell, které budou opatřeny aretací horní polohy pro omezení rozsahu jejich nastavení (celkem 745 ks). Jedná se o velmi kvalitní hlavice se zvýšenou mechanickou odolností a ochranou proti odcizení, které jsou určené pro veřejné budovy. Hlavice budou vybaveny nastavitelným omezením rozsahu teploty dle typu místnosti, aby nemohlo docházet k nežádoucí volné manipulaci s hlavicí. Hlavice budou instalovány na všechny objekty kromě objektu B a F.

Součástí dodávky je dále:

projekt hydraulického vyvážení celého otopného systému a následné hydraulické zaregulování celého otopného systému;

provedení veškerých souvisejících dodávek;

provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu dodávaného zařízení.

  - Modernizace VZT jednotek

V rámci tohoto opatření bude provedena modernizace VZT jednotek pro menzu (VZT kuchyně, VZT jídelna, VZT posilovna) a VZT pro větrání kotelny a skladu. Bude provedena náhrada výše uvedených dožilých VZT jednotek za nové jednotky včetně teplovodního ohřevu vzduchu a včetně systémů účinné rekuperace (suchá účinnost > 70%) u těchto nových jednotek (s výjimkou přívodu vzduchu do kotelny).

Nové jednotky budou napojeny na stávající VZT rozvody a budou vybaveny novým systémem MaR s napojením na lokální řídící dispečink včetně vizualizace.

Nové VZT jednotky budou regulovány dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím IR senzorů. Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Součástí opatření je veškerá související projektová dokumentace.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 4 208,0 tis. Kč bez DPH.

Opatření zahrnuje následující rozsah rekonstrukce.

  - Výměna otvorových výplní v budově menzy

    - Výměna okenních výplní v převýšené střední části menzy

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna jednoduchého zasklení za izolační dvojsklo v dřevěných vstupních dveřích na pochozí plochou střechu/terasu. Pro takto repasované dveře se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Ud = 1,70 W/(m2K), čímž je splněn požadovaný součinitel prostupu tepla (1,70/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Vzhledem k zápisu z jednání se zástupci Památkové péče není možné plnit požadavek programu OPŽP na U ≤ Urec. Repasované dveře budou mít zachovány stávající rámy, funkční členění i barvu. U těchto dveří je možné vyměnit zasklení pouze za izolační dvojsklo. Předpokládá se tedy, že se stávajícím rámem a novým zasklením je hodnota celkového součinitele prostupu tepla max. U=1,7 W/(m2K) a proto není možné požadavek 1,2 W/(m2K) splnit. Měněná plocha dveří je 3 m2.

V rámci tohoto opatření bude dále provedena výměna novějších, avšak funkčně dožilých plastových oken (3.NP – bytová jednotka) za okna dřevěná s izolačními dvojskly ve tvaru a členění, které odpovídá ostatním dřevěným okenním výplním. Pro měněná okna se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 1,20 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále není plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec. Měněná plocha oken je 10,7 m2.

Dále bude provedena výměna dožilých zdvojených dřevěných oken (zbylá část 3.NP) za odpovídající okna s izolačním dvojsklem. Zástupce NPÚ požaduje, aby nová okna byla dřevěná, tvarově a členěním stejná, nemusí být zdvojená. Pro měněná okna se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 1,20 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále není plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec. Měněná plocha výplní je 56,9 m2.

Součástí tohoto opatření je dále výměna dožilého dřevěného okna (okno od WC vedle vstupu na terasu s větrací mezerou ve 3.NP) za odpovídající okno bez izolačního zasklení a s odvětrávací štěrbinou. Zástupce NPÚ požaduje, aby nové okno bylo dřevěné, tvarově a členěním stejné. Měněná plocha výplně je 2 m2.

Dále budou provedeny opravy (nátěry) stávajících ocelových mříží, příprava pro elektronické zámky a bezpečnostní zasklení (viz rozpočet).

Pozn.: Je třeba dořešit funkční obnovu ovládání oken, která jsou otvírána z podlahy nižšího podlaží (jídelna, kuchyň a její zázemí). Výměna oken se netýká 2 otvorových výplní – oken s větracími klapkami ze sociálního zařízení ve 3.NP u vstupu na pochozí plochou střechu/terasu.

    - Výměna ostatních výplní otvorů a dveří hlavního vstupu – objekt menzy

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna všech ostatních dožilých dřevěných oken v objektu menzy (okna v 1. a 2.NP) za dřevěná okna stejného tvaru a členění, zasklená kvalitními zasklívacími jednotkami – izolačním dvojsklem. Pro měněná okna se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 1,20 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Vzhledem k zápisu z jednání se zástupci Památkové péče není možné plnit požadavek programu OPŽP na U ≤ 0,9 x Urec. Měněná okna mohou být zasklena pouze izolačním dvojsklem. Měněná plocha výplní je 176 m2.

Pozn.: Zástupce NPÚ nesouhlasí s touto úpravou u oken nad dveřmi hlavního vstupu do menzy, která vypadají v dobrém stavu, zřejmě díky jejich ochraně přesahem střechy. Výměna otvorových výplní se netýká balkónových dveří z jídelny, které jsou nové, dřevěné, zasklené izolačním dvojsklem.

V rámci tohoto opatření bude dále provedena repase hlavního vstupu do menzy. Dveře hlavního vstupu do menzy jsou ve špatném stavu a zároveň jsou již z tepelně-technického hlediska nedostačující. Pro takto repasované dveře se předpokládá výpočtový součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Ud = 2,50 W/(m2K), čímž není splněn požadovaný součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Tato hodnota může být ovlivněna ještě dodatečnými požadavky NPU a OPP po provedení vzorkování. Vzhledem k zápisu z jednání se zástupci Památkové péče není možné plnit požadavek programu OPŽP na U ≤ Urec. Měněná plocha dveří je 18 m2.

  - Zateplení vybraných konstrukcí

    - Zateplení podlahy půdy nad střední částí menzy – objekt menzy

V rámci tohoto opatření bude provedeno zateplení rovné betonové podlahy půdy pochozí PUR pěnou. Pro dodatečně zateplený strop pomocí tepelné izolace z pochozí PUR pěny tl. 210 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,026 W/(m.K) se předpokládá hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce max. U = 0,174 W/(m2K) včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,30/0,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec.

Celková plocha zateplované půdy nad střední částí menzy je cca 682 m2.

    - Zateplení pochozí ploché střechy (terasy) po obvodě převýšené střední části – objekt menzy

V rámci tohoto opatření bude provedeno doplnění účinné tepelné izolace v ploše střechy (terasa/střecha ve 3. NP, terasa u prostoru jídelny ve 2. NP), včetně vytažení tepelné izolace na boky atik, stěn a parapetů přilehlé k ploché střeše, a to včetně obnovy všech funkčních prostupů a hydroizolace.

Pro dodatečně zateplené střechy/terasy pomocí tepelné izolace z EPS tl. 240 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,035 W/(m.K) se předpokládá hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce max. U = 0,140 W/(m2K), (včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K)), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,24/0,16 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec.

Pozn.: U tohoto opatření se předpokládá odstranění všech vrstev nad železobetonovou stropní konstrukcí a vytvoření nového souvrství. V případě, že výše navrhovaná tl. tepelné izolace bude nerealizovatelná, může být tepelná izolace nahrazena jinou izolací např. PIR se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,023 W/(m.K), a to v takové tloušťce, aby daná konstrukce splňovala tepelně-technické parametry jako výše navrhovaná konstrukce, tzn.: U max = 0,140 W/(m2K), (včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K)).

Celková plocha zateplované ploché střechy (terasy) je cca 968,5 m2.

Soupis konstrukcí –menza– stav po realizaci opatření (řešené konstrukce zvýrazněny)

  - Modernizace vnitřního a venkovního osvětlení

V rámci tohoto opatření bude provedena náhrada vybraných zářivkových a žárovkových svítidel za úsporná LED svítidla a náhrada vybraných žárovkových zdrojů za úsporné LED zdroje. Svítidlem se rozumí celé svítidlo včetně zdroje světla. V případě zářivkových svítidel bude nahrazeno celé svítidlo za nové LED svítidlo. V případě žárovkových svítidel na studentských pokojích bude nahrazeno celé svítidlo za nové svítidlo s LED zdrojem. V případě žárovkových zdrojů mimo studentské pokoje bude nahrazen stávající žárovkový zdroj za nový LED zdroj se stejnou paticí. Náhrada bude provedena v rozsahu uvedeném v Tab.2.8, kde je uveden soupis stávajících svítidel a zdrojů včetně jejich příkonů a provozních hodin a specifikace nových svítidel a zdrojů včetně jejich příkonů. Typy stávajících svítidel, jejich příkony a provozní hodiny byly převzaty z poskytnutých podkladů. V případě zářivkových svítidel se jedná o náhradu celého osvětlovacího tělesa za nové LED svítidlo. V případě náhrady žárovkových zdrojů se jedná o náhradu klasické žárovky za LED žárovku se stejnou paticí a v případě studentských pokojů o náhradu celého svítidla za nové svítidlo.

Celkem se předpokládá náhrada 2 413 ks stávajících svítidel a žárovkových zdrojů o celkovém instalovaném příkonu 162,8 kW za nová LED svítidla a zdroje o celkovém instalovaném příkonu 51,5 kW, což představuje snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení dotčenými svítidly a světelnými zdroji o cca 67%.

Úspora elektrické energie tímto opatřením je vykázána na základě snížení příkonu a zadané doby využití nahrazovaných svítidel a zdrojů a bude ověřena jednorázovým měřením el. příkonu před a po výměně svítidla (zdroje) u jednoho či více svítidel dostatečně reprezentujících osvětlovací soustavu.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 3 904 tis. Kč bez DPH. Výběr nahrazovaných svítidel a zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných příkonech svítidel a světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazována svítidla a zdroje s nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické energie byly co nejvyšší.

Tab.2.8	Rozsah náhrady svítidel a světelných zdrojů / VZT pro stanovení úspory el. energie

  - Úsporné opatření technologie přípravy TV

Toto opatření je zahrnuto v rámci opatření č.2 (tj. zvýšení účinnosti systému výroby a distribuce teplé vody).

  - Úsporná opatření na vodě

V rámci tohoto opatření budou do splachovacích nádržek WC instalovány šetřící prvky WC STOP. Celkový počet šetřících prvků je 199 ks.

Dále se předpokládá výměna 350 ks vybraných umyvadlových a sprchových baterií za nové pákové a náhrada 178 ks sprchových hlavic včetně hadice za nové úsporné.

Výběr vhodných baterií k výměně bude proveden ve spolupráci s provozním personálem na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o stupni využití jednotlivých výtokových míst. Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 856,0 tis. Kč bez DPH.

### SO-09 Strahov - areál kolejí, menza, školící středisko, distribuce

  - Napojení na nový dohledový a řídicí systém

Součástí opatření je napojení všech plynových kotelen a objektových předávacích stanic v areálu na nový dohledový a řídicí systém (NDŘS) včetně související rekonstrukce systémů MaR zdrojů tepla a všech objektových předávacích stanic. V areálu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na nový dohledový a řídicí systém (NDŘS). Dispečink bude vybaven vizualizací všech zdrojů a objektových předávacích stanic včetně přípravy teplé vody. Součástí opatření je instalace automatického průběhového odečtu fakturačních měřidel (4x plyn, 1x elektro, 19x voda) a podružných měřidel na jednotlivých objektových předávacích stanicích (13x kalorimetr a 15x vodoměr studené vody pro ohřev teplé vody) včetně jejich napojení na řídící dispečink. Součástí opatření je projektová dokumentace, napojení na centrální dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Podrobněji je nový dohledový a řídicí systém definován v části A) této Přílohy a na začátku části B) této Přílohy.

  - Rekonstrukce plynových kotelen a objektových předávacích stanic

Součástí tohoto opatření je rekonstrukce plynových kotelen a objektových předávacích stanic v celém areálu a vybavení rekonstruovaných zdrojů a objektových předávacích stanic novým systémem MaR a napojení na NDŘS (nový dohledový a řídící systém). Lokální řídící dispečink bude vybaven vizualizací všech plynových kotelen v areálu a všech objektových předávacích stanic. Součástí projektu je napojení lokálního řídícího dispečinku v areálu kolejí na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Součástí opatření je veškerá související projektová dokumentace. Toto opatření je rozděleno na následující části:

    - Rekonstrukce zdroje tepla pro Menzu

Rekonstrukce zdroje tepla pro Menzu zahrnující výměnu stávajících kotlů. Dodávka a montáž nových vysoce účinných plynových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 1 300 kW jako náhrada za stávající plynové kotle. Stávající plynové kotle včetně hořáků, kotlových čerpadel a kouřovodů v prostoru kotelny v objektu menzy budou demontovány.

Pro novou kotelnu budou použity moderní kondenzační kotle HOVAL Ultra Gas, které představují současnou absolutní špičku v oblasti kondenzačních kotlů. Kotle se vyznačují vysokou účinností a spolehlivostí provozu.

Osazen bude nový vysoce účinný plynový kondenzační dvoukotel HOVAL Ultra Gas 1 300 D o výkonu 1 300 kW (regulační rozsah 136 – 1300 kW). Nový zdroj bude napojen na stávající přívod topné vody do centrálního rozdělovače a sběrače topných větví, přičemž hydraulická spojka bude zrušena z důvodu snížení teploty zpátečky a zvýšení účinnosti nových kondenzačních kotlů.

Hlavní rozdělovač a sběrač topných větví budou ponechány stávající včetně armaturních sestav a oběhových čerpadel. Systém ohřevu teplé vody (TV), úpravna vody a expanzní zařízení budou ponechány stávající. Budou provedeny nezbytné úpravy v odkouření nových kotlů související s kondenzačním režimem kotlů.

Nový zdroj včetně ohřevu TV a jednotlivých směšovacích stanic na hlavním rozdělovači/sběrači topných větví bude vybaven kompletně novým systém MaR včetně napojení na lokální řídící dispečink vybavený kompletní vizualizací zdroje.

Součástí tohoto opatření je dodávka a montáž veškerého souvisejícího zařízení kotelny (tj. kotle, odkouření kotlů, přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelny, napojení na systémy ZTI (plyn, vodu, kanalizaci), elektro, kondenzátní hospodářství v kotelně, nový systém MaR zdroje, nový lokální dispečink pro řízení kotelny včetně vizualizace a ovládacího software atd.). Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Součástí opatření je veškerá související projektová dokumentace.

Součástí dodávky jsou dále:

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

    - Rekonstrukce zdroje tepla pro Blok1

Rekonstrukce zdroje tepla pro Blok 1 zahrnující výměnu stávajících kotlů. Dodávka a montáž nových vysoce účinných plynových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 228 kW jako náhrada za stávající plynové kotle.

V prostoru stávající kotelny budou demontovány oba stávající kotle a v nezbytném rozsahu i další zařízení kotelny, jako kouřovody, rozvody plynu, topné vody, kotlová čerpadla, hydraulická spojka, dotčená elektroinstalace a dotčený systém MaR. Zařízení, které bude možno využít i pro nové řešení kotelny (např. rozdělovač/sběrač topných větví, části rozvodů energií a médií, atd.) bude využito. Úpravna vody, expanzní zařízení a ohřev teplé vody budou použity stávající.

Místo demontovaných kotlů budou na zeď (v blízkosti napojení stávajících kouřovodů na komín) osazeny dva nové závěsné plynové kondenzační kotle De-Dietrich INNOVENS PRO MCA 115, každý o výkonu 114 kW (celkový regulační rozsah 18,4 - 228 kW). Nové kotle budou napojeny na stávající přívod plynu do kotelny. Výstup topné vody z kotlů bude napojen na stávající rozdělovač/sběrač topných větví a na stávající systém ohřevu teplé vody. Pokud stávající komín nebude vyhovovat kondenzačnímu provozu, bude upraven nezbytným způsobem. Kouřovody ke komínu budou provedeny v nezbytné míře nově. Nové rozvody topné vody v prostoru kotelny budou tepelně izolovány.

Nový zdroj bude napojen na stávající přívod topné vody do centrálního rozdělovače a sběrače topných větví, přičemž hydraulická spojka bude zrušena z důvodu snížení teploty zpátečky a zvýšení účinnosti nových kondenzačních kotlů.

Hlavní rozdělovač a sběrač topných větví budou ponechány stávající včetně armaturních sestav a oběhových čerpadel. Systém ohřevu teplé vody (TV), úpravna vody a expanzní zařízení budou ponechány stávající. Budou provedeny nezbytné úpravy v odkouření nových kotlů související s kondenzačním režimem kotlů.

Nový zdroj včetně ohřevu TV a jednotlivých směšovacích stanic na hlavním rozdělovači/sběrači topných větví bude vybaven kompletně novým systém MaR, který zajistí plně programovatelnou regulaci dodávky tepla pro ohřev TV a pro ÚT v závislosti na venkovní teplotě a s ohledem na vnitřní teplotu v referenční místnosti (systémová regulace DIEMATIC iSystem). Veškerá zařízení kotelny (tj. kotle, ohřev teplé vody, směšovací stanice, regulační armatury, plynoměr a vodoměr studené vody pro ohřev teplé vody) budou vizualizována na novém lokálním dispečinku (stávající PC) v řešeném objektu, odkud bude možno veškerou novou technologii sledovat a ovládat. Dispečink bude vybaven archivací dat pro následné analýzy prováděné v rámci energetického managementu a pro optimalizaci provozu.

Lokální dispečink bude napojen na centrální řídící dispečink ENESA pro vzdálenou kontrolu efektivity hospodaření s energií v rámci smluvně zajišťovaného energetického managementu a pro možnost dálkových servisních zásahů. Dále bude lokální dispečink napojen na dispečink ČVUT. Z dispečinků bude možné kontrolovat a nastavovat provozní režimy zdroje a jednotlivých topných větví. Nastavené režimy bude moci pověřený pracovník (správce objektu) na lokálním dispečinku kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto účelem bude obsluha řádně zaškolena.

Součástí tohoto opatření je dodávka a montáž veškerého souvisejícího zařízení kotelny (tj. kotle, odkouření kotlů, přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelny, napojení na systémy ZTI (plyn, vodu, kanalizaci), elektro, kondenzátní hospodářství v kotelně, nový systém MaR zdroje, nový lokální dispečink pro řízení kotelny včetně vizualizace a ovládacího software atd.). Součástí je i podružný měřič tepla pro nájemce (hospoda).

Součástí dodávky jsou dále:

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

    - Rekonstrukce zdroje tepla pro zateplené Informační centrum (prádelna)

Rekonstrukce zdroje tepla pro zateplené Informační centrum (Prádelna) zahrnující výměnu stávajících kotlů. Dodávka a montáž nového vysoce účinného plynového kondenzačního kotle o celkovém výkonu 65 kW jako náhrada za stávající plynové kotle.

V prostoru stávající kotelny budou demontovány oba stávající kotle a v nezbytném rozsahu i další zařízení kotelny, jako kouřovody, rozvody plynu, topné vody, kotlová čerpadla, dotčená elektroinstalace a dotčený systém MaR.

Místo demontovaných kotlů bude na zeď (v blízkosti napojení stávajících kouřovodů na komín) osazen nový vysoce účinný závěsný plynový kondenzační kotel De-Dietrich INNOVENS PRO MCA 65 o výkonu 65 kW (celkový regulační rozsah 13,3 - 65kW). Plynový kotel bude přes novou směšovací stanici s oběhovým čerpadlem s plynulou regulací otáček napojen na stávající větev ÚT pro celý objekt. Stávající rozdělovač a sběrač topných větví s vývodem pro nefunkční vzduchotechniku bude zrušen. Budou provedeny nezbytné úpravy v odkouření nového kotle související s kondenzačním režimem kotle.

Nový zdroj včetně směšovací stanice ÚT bude vybaven kompletně novým systém MaR, který zajistí plně programovatelnou regulaci dodávky tepla pro ÚT v závislosti na venkovní teplotě a s ohledem na vnitřní teplotu v referenční místnosti (systémová regulace DIEMATIC iSystem). Veškerá zařízení kotelny (tj. kotel, směšovací stanice, regulační armatury) budou vizualizována na novém lokálním dispečinku (stávající PC) v řešeném objektu, odkud bude možno veškerou novou technologii sledovat a ovládat. Dispečink bude vybaven archivací dat pro následné analýzy prováděné v rámci energetického managementu a pro optimalizaci provozu.

Lokální dispečink bude napojen na centrální řídící dispečink ENESA pro vzdálenou kontrolu efektivity hospodaření s energií v rámci smluvně zajišťovaného energetického managementu a pro možnost dálkových servisních zásahů. Dále bude lokální dispečink napojen na dispečink ČVUT. Z dispečinků bude možné kontrolovat a nastavovat provozní režimy zdroje a jednotlivých topných větví. Nastavené režimy bude moci pověřený pracovník (správce objektu) na lokálním dispečinku kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto účelem bude obsluha řádně zaškolena.

Součástí tohoto opatření je dodávka a montáž veškerého souvisejícího zařízení kotelny (tj. kotel, odkouření kotle, přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelny, napojení na systémy ZTI (plyn, vodu, kanalizaci), elektro, kondenzátní hospodářství v kotelně, nový systém MaR zdroje, nový lokální dispečink pro řízení kotelny včetně vizualizace a ovládacího software atd.). Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT.

Součástí dodávky jsou dále:

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

    - Rekonstrukce zdroje tepla pro objekt Distribuce

Rekonstrukce zdroje tepla pro objekt Distribuce zahrnující výměnu stávajících kotlů. Dodávka a montáž nového vysoce účinného plynového kondenzačního kotle o celkovém výkonu 65 kW jako náhrada za stávající plynové kotle.

V prostoru stávající kotelny budou demontovány oba stávající kotle a v nezbytném rozsahu i další zařízení kotelny, jako kouřovody, rozvody plynu, topné vody, kotlová čerpadla, dotčená elektroinstalace a dotčený systém MaR.

Místo demontovaných kotlů bude na zeď (v blízkosti napojení stávajících kouřovodů na komín) osazen nový vysoce účinný závěsný plynový kondenzační kotel De-Dietrich INNOVENS PRO MCA 65 o výkonu 65 kW (celkový regulační rozsah 13,3 - 65kW). Plynový kotel bude přes novou směšovací stanici s oběhovým čerpadlem s plynulou regulací otáček napojen na stávající větev ÚT pro celý objekt. Stávající rozdělovač a sběrač topných větví s vývodem pro nefunkční vzduchotechniku bude zrušen. Budou provedeny nezbytné úpravy v odkouření nového kotle související s kondenzačním režimem kotle.

Nový zdroj včetně směšovací stanice ÚT bude vybaven kompletně novým systém MaR, který zajistí plně programovatelnou regulaci dodávky tepla pro ÚT v závislosti na venkovní teplotě a s ohledem na vnitřní teplotu v referenční místnosti (systémová regulace DIEMATIC iSystem). Veškerá zařízení kotelny (tj. kotel, směšovací stanice, regulační armatury) budou vizualizována na novém lokálním dispečinku (stávající PC) v řešeném objektu, odkud bude možno veškerou novou technologii sledovat a ovládat. Dispečink bude vybaven archivací dat pro následné analýzy prováděné v rámci energetického managementu a pro optimalizaci provozu.

Lokální dispečink bude napojen na centrální řídící dispečink ENESA pro vzdálenou kontrolu efektivity hospodaření s energií v rámci smluvně zajišťovaného energetického managementu a pro možnost dálkových servisních zásahů. Dále bude lokální dispečink napojen na dispečink ČVUT. Z dispečinků bude možné kontrolovat a nastavovat provozní režimy zdroje a jednotlivých topných větví. Nastavené režimy bude moci pověřený pracovník (správce objektu) na lokálním dispečinku kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto účelem bude obsluha řádně zaškolena.

Součástí tohoto opatření je dodávka a montáž veškerého souvisejícího zařízení kotelny (tj. kotel, odkouření kotle, přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelny, napojení na systémy ZTI (plyn, vodu, kanalizaci), elektro, kondenzátní hospodářství v kotelně, nový systém MaR zdroje, nový lokální dispečink pro řízení kotelny včetně vizualizace a ovládacího software atd.). Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT.

Součástí dodávky jsou dále:

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

    - Rekonstrukce zdroje tepla v Bloku 3 pro Bloky 2, 3 a 4

Rekonstrukce zdroje tepla v Bloku 3 pro Bloky 2, 3 a 4 zahrnující výměnu stávajících kotlů a rekonstrukci ohřevu TV. Dodávka a montáž nových vysoce účinných plynových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 1000 kW jako náhrada za stávající plynové kotle. Stávající plynové kotle včetně kotlových čerpadel a kouřovodů v prostoru kotelny v Bloku 3 budou demontovány. Kotlová čerpadla s plynulou regulací otáček budou dle možnosti využita v rámci tohoto projektu.

Pro novou kotelnu budou použity moderní kondenzační kotle HOVAL Ultra Gas, které představují současnou absolutní špičku v oblasti kondenzačních kotlů. Kotle se vyznačují vysokou účinností a spolehlivostí provozu.

Osazen bude nový vysoce účinný plynový kondenzační dvoukotel HOVAL Ultra Gas 1000 D o výkonu 1000 kW (regulační rozsah 97 - 1000 kW). Budou provedeny nezbytné úpravy v odkouření nových kotlů související s kondenzačním režimem kotlů.  Nový zdroj bude napojen na stávající přívod topné vody do centrálního rozdělovače a sběrače topných větví pro Bloky 2, 3 a 4, přičemž hydraulická spojka bude zrušena z důvodu snížení teploty zpátečky a zvýšení účinnosti nových kondenzačních kotlů a stávající centrální oběhová čerpadla 3x Sigma včetně souvisejícího rozdělovače a armaturních sestav budou nahrazena za nové energeticky úsporné čerpadlo s plynulou regulací otáček (např. Grundfos Magna3).

Hlavní rozdělovač a sběrač topných větví pro Bloky 2, 3 a 4 bude rekonstruován včetně osazení nových kalorimetrů s dálkovým přenosem dat na nový dispečink (viz opatření č.1). Úpravna vody a expanzní zařízení budou ponechány stávající.

Kompletně bude rekonstruován systém ohřevu TV. Veškeré rozvody a zařízení související s ohřevem TV budou v prostoru kotelny a strojovny ÚT v Bloku 3 demontovány. Ve strojovně ÚT v Bloku 3 bude realizován nový ohřev TV určený výhradně pro Blok 3, který bude sestávat ze dvou stojatých akumulačních nádrží TV, každá o objemu 1000 l a dvou nabíjecích deskových výměníků o celkovém výkonu 200 kW (objem nádrží a výkon výměníků bude ověřen v rámci projektové dokumentace). Výstup teplé vody z akumulačních nádrží bude napojen na stávající objektový rozvod TV a cirkulace. Systém ohřevu TV bude vybaven novým nabíjecím čerpadlem a cirkulačním čerpadlem, přičemž obě čerpadla budou s plynulou regulací otáček a budou vybavena časovým programem a řízena z řídícího dispečinku.

Obdobný systém ohřevu TV bude realizován i ve strojovně ÚT (případně jiné vhodné místnosti) v suterénech Bloku 2 a Bloku 4. Mezi-objektový rozvod TV bude zrušen v rámci opatření č.3 a nadále tedy bude řešen jako dvoutrubní s tím, že ohřev TV bude zajištěn topnou vodou až na patě každého objektu.

Rozdělovače objektových topných větví v Bloku 2, 3 a 4 budou zachovány stávající s tím, že směšovací armatury umístěné na těchto rozdělovačích (případně jejich pohony) budou dle potřeby nahrazeny tak, aby byly plně funkční v rámci nového systému MaR a napojení na NDŘS.

Nový zdroj včetně nového ohřevu TV ve všech třech blocích a jednotlivé směšovací stanice na objektových rozdělovačích/sběračích topných větví budou vybaveny kompletně novým systém MaR včetně napojení na lokální řídící dispečink vybavený kompletní vizualizací zdroje a předávacích stanic.

Součástí tohoto opatření je dodávka a montáž veškerého souvisejícího zařízení kotelny (tj. kotle, odkouření kotlů, přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelny, napojení na systémy ZTI (plyn, vodu, kanalizaci), elektro, kondenzátní hospodářství v kotelně, hlavní oběhové čerpadlo, nový systém MaR zdroje, ohřevu TV a předávacích stanic, nový lokální dispečink pro řízení kotelny a předávacích stanic včetně vizualizace a ovládacího software atd.). Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT.

Součástí dodávky jsou dále:

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

    - Rekonstrukce zdroje tepla v Bloku 6 pro Bloky 5, 6 a 7

Rekonstrukce zdroje tepla v Bloku 6 pro Bloky 5, 6 a 7 zahrnující výměnu stávajících kotlů a rekonstrukci ohřevu TV. Dodávka a montáž nových vysoce účinných plynových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 1000 kW jako náhrada za stávající plynové kotle. Stávající plynové kotle včetně kotlových čerpadel a kouřovodů v prostoru kotelny v Bloku 6 budou demontovány. Kotlová čerpadla s plynulou regulací otáček budou dle možnosti využita v rámci tohoto projektu.

Pro novou kotelnu budou použity moderní kondenzační kotle HOVAL Ultra Gas, které představují současnou absolutní špičku v oblasti kondenzačních kotlů. Kotle se vyznačují vysokou účinností a spolehlivostí provozu.

Osazen bude nový vysoce účinný plynový kondenzační dvoukotel HOVAL Ultra Gas 1000 D o výkonu 1000 kW (regulační rozsah 97 - 1000 kW). Budou provedeny nezbytné úpravy v odkouření nových kotlů související s kondenzačním režimem kotlů.  Nový zdroj bude napojen na stávající přívod topné vody do centrálního rozdělovače a sběrače topných větví pro Bloky 5, 6 a 7, přičemž hydraulická spojka bude zrušena z důvodu snížení teploty zpátečky a zvýšení účinnosti nových kondenzačních kotlů a stávající centrální oběhová čerpadla 3x Sigma včetně souvisejícího rozdělovače a armaturních sestav budou nahrazena za nové energeticky úsporné čerpadlo s plynulou regulací otáček (např. Grundfos Magna3).

Hlavní rozdělovač a sběrač topných větví pro Bloky 5, 6 a 7 bude rekonstruován včetně osazení nových kalorimetrů s dálkovým přenosem dat na nový dispečink (viz opatření č.1). Úpravna vody a expanzní zařízení budou ponechány stávající.

Kompletně bude rekonstruován systém ohřevu TV. Veškeré rozvody a zařízení související s ohřevem TV budou v prostoru kotelny a strojovny ÚT v Bloku 6 demontovány. Ve strojovně ÚT v Bloku 6 bude realizován nový ohřev TV určený výhradně pro Blok 6, který bude sestávat ze dvou stojatých akumulačních nádrží TV, každá o objemu 1000 l a dvou nabíjecích deskových výměníků o celkovém výkonu 200 kW (objem nádrží a výkon výměníků bude ověřen v rámci projektové dokumentace). Výstup teplé vody z akumulačních nádrží bude napojen na stávající objektový rozvod TV a cirkulace. Systém ohřevu TV bude vybaven novým nabíjecím čerpadlem a cirkulačním čerpadlem, přičemž obě čerpadla budou s plynulou regulací otáček a budou vybavena časovým programem a řízena z řídícího dispečinku.

Obdobný systém ohřevu TV bude realizován i ve strojovně ÚT (případně jiné vhodné místnosti) v suterénech Bloku 5 a Bloku 7. Mezi-objektový rozvod TV bude zrušen v rámci opatření č.3 a nadále tedy bude řešen jako dvoutrubní s tím, že ohřev TV bude zajištěn topnou vodou až na patě každého objektu.

Rozdělovače objektových topných větví v Bloku 5, 6 a 7 budou zachovány stávající s tím, že směšovací armatury umístěné na těchto rozdělovačích (případně jejich pohony) budou dle potřeby nahrazeny tak, aby byly plně funkční v rámci nového systému MaR a napojení na NDŘS.

Nový zdroj včetně nového ohřevu TV ve všech třech blocích a jednotlivé směšovací stanice na objektových rozdělovačích/sběračích topných větví budou vybaveny kompletně novým systém MaR včetně napojení na lokální řídící dispečink vybavený kompletní vizualizací zdroje a předávacích stanic.

Součástí tohoto opatření je dodávka a montáž veškerého souvisejícího zařízení kotelny (tj. kotle, odkouření kotlů, přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelny, napojení na systémy ZTI (plyn, vodu, kanalizaci), elektro, kondenzátní hospodářství v kotelně, hlavní oběhové čerpadlo, nový systém MaR zdroje, ohřevu TV a předávacích stanic, nový lokální dispečink pro řízení kotelny a předávacích stanic včetně vizualizace a ovládacího software atd.). Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT.

Součástí dodávky jsou dále:

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

    - Rekonstrukce zdroje tepla v Bloku 9 pro Bloky 8, 9 a 10

Rekonstrukce zdroje tepla v Bloku 9 pro Bloky 8, 9 a 10 zahrnující výměnu stávajících kotlů a rekonstrukci ohřevu TV. Dodávka a montáž nových vysoce účinných plynových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 1000 kW jako náhrada za stávající plynové kotle. Stávající plynové kotle včetně kotlových čerpadel a kouřovodů v prostoru kotelny v Bloku 9 budou demontovány. Kotlová čerpadla s plynulou regulací otáček budou dle možnosti využita v rámci tohoto projektu.

Pro novou kotelnu budou použity moderní kondenzační kotle HOVAL Ultra Gas, které představují současnou absolutní špičku v oblasti kondenzačních kotlů. Kotle se vyznačují vysokou účinností a spolehlivostí provozu.

Osazen bude nový vysoce účinný plynový kondenzační dvoukotel HOVAL Ultra Gas 1000 D o výkonu 1000 kW (regulační rozsah 97 - 1000 kW). Budou provedeny nezbytné úpravy v odkouření nových kotlů související s kondenzačním režimem kotlů.  Nový zdroj bude napojen na stávající přívod topné vody do centrálního rozdělovače a sběrače topných větví pro Bloky 8, 9 a 10, přičemž hydraulická spojka bude zrušena z důvodu snížení teploty zpátečky a zvýšení účinnosti nových kondenzačních kotlů a stávající centrální oběhová čerpadla 3x Sigma včetně souvisejícího rozdělovače a armaturních sestav budou nahrazena za nové energeticky úsporné čerpadlo s plynulou regulací otáček (např. Grundfos Magna3).

Hlavní rozdělovač a sběrač topných větví pro Bloky 8, 9 a 10 bude rekonstruován včetně osazení nových kalorimetrů s dálkovým přenosem dat na nový dispečink (viz opatření č.1). Úpravna vody a expanzní zařízení budou ponechány stávající.

Kompletně bude rekonstruován systém ohřevu TV. Veškeré rozvody a zařízení související s ohřevem TV budou v prostoru kotelny a strojovny ÚT v Bloku 9 demontovány. Ve strojovně ÚT v Bloku 9 bude realizován nový ohřev TV určený výhradně pro Blok 9, který bude sestávat ze dvou stojatých akumulačních nádrží TV, každá o objemu 1000 l a dvou nabíjecích deskových výměníků o celkovém výkonu 200 kW (objem nádrží a výkon výměníků bude ověřen v rámci projektové dokumentace). Výstup teplé vody z akumulačních nádrží bude napojen na stávající objektový rozvod TV a cirkulace. Systém ohřevu TV bude vybaven novým nabíjecím čerpadlem a cirkulačním čerpadlem, přičemž obě čerpadla budou s plynulou regulací otáček a budou vybavena časovým programem a řízena z řídícího dispečinku.

Obdobný systém ohřevu TV bude realizován i ve strojovně ÚT (případně jiné vhodné místnosti) v suterénech Bloku 8 a Bloku 10. Mezi-objektový rozvod TV bude zrušen v rámci opatření č.3 a nadále tedy bude řešen jako dvoutrubní s tím, že ohřev TV bude zajištěn topnou vodou až na patě každého objektu.

Rozdělovače objektových topných větví v Bloku 8, 9 a 10 budou zachovány stávající s tím, že směšovací armatury umístěné na těchto rozdělovačích (případně jejich pohony) budou dle potřeby nahrazeny tak, aby byly plně funkční v rámci nového systému MaR a napojení na NDŘS.

Nový zdroj včetně nového ohřevu TV ve všech třech blocích a jednotlivé směšovací stanice na objektových rozdělovačích/sběračích topných větví budou vybaveny kompletně novým systém MaR včetně napojení na lokální řídící dispečink vybavený kompletní vizualizací zdroje a předávacích stanic.

Součástí tohoto opatření je dodávka a montáž veškerého souvisejícího zařízení kotelny (tj. kotle, odkouření kotlů, přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelny, napojení na systémy ZTI (plyn, vodu, kanalizaci), elektro, kondenzátní hospodářství v kotelně, hlavní oběhové čerpadlo, nový systém MaR zdroje, ohřevu TV a předávacích stanic, nový lokální dispečink pro řízení kotelny a předávacích stanic včetně vizualizace a ovládacího software atd.). Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT.

Součástí dodávky jsou dále:

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

    - Rekonstrukce zdroje tepla v Bloku 11 pro Bloky 11 a 12 a dop.středisko

Rekonstrukce zdroje tepla v Bloku 11 pro Bloky 11, 12 a dopravní středisko zahrnující výměnu stávajících kotlů a rekonstrukci ohřevu TV. Dodávka a montáž nových vysoce účinných plynových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 500 kW jako náhrada za stávající plynové kotle. Stávající plynové kotle včetně kotlových čerpadel a kouřovodů v prostoru kotelny v Bloku 11 budou demontovány. Kotlová čerpadla s plynulou regulací otáček budou dle možnosti využita v rámci tohoto projektu.

Pro novou kotelnu budou použity moderní kondenzační kotle HOVAL Ultra Gas, které představují současnou absolutní špičku v oblasti kondenzačních kotlů. Kotle se vyznačují vysokou účinností a spolehlivostí provozu.

Osazen bude nový vysoce účinný plynový kondenzační dvoukotel HOVAL Ultra Gas 500 D o výkonu 500 kW (regulační rozsah 49 - 500 kW). Budou provedeny nezbytné úpravy v odkouření nových kotlů související s kondenzačním režimem kotlů. Nový zdroj bude napojen na stávající přívod topné vody do centrálního rozdělovače a sběrače topných větví pro Bloky 11, 12 a dopravní středisko, přičemž hydraulická spojka bude zrušena z důvodu snížení teploty zpátečky a zvýšení účinnosti nových kondenzačních kotlů a stávající centrální oběhové čerpadlo Sigma bude nahrazeno za nové energeticky úsporné čerpadlo s plynulou regulací otáček (např. Grundfos Magna3).

Hlavní rozdělovač a sběrač topných větví pro Bloky 11, 12 a dopravní středisko bude rekonstruován včetně osazení nových kalorimetrů s dálkovým přenosem dat na nový dispečink (viz opatření č.1). Úpravna vody a expanzní zařízení budou ponechány stávající.

Kompletně bude rekonstruován systém ohřevu TV. Veškeré rozvody a zařízení související s ohřevem TV budou v prostoru kotelny a strojovny ÚT v Bloku 11 demontovány a bude realizován nový centrální ohřev TV, který bude sestávat ze tří stojatých akumulačních nádrží TV, každá o objemu 1000 l a dvou nabíjecích deskových výměníků o celkovém výkonu 200 kW (objem nádrží a výkon výměníků bude ověřen v rámci projektové dokumentace). Výstup teplé vody z akumulačních nádrží bude napojen na stávající objektový rozvod TV a cirkulace. Systém ohřevu TV bude vybaven novým nabíjecím čerpadlem a cirkulačním čerpadlem, přičemž obě čerpadla budou s plynulou regulací otáček a budou vybavena časovým programem a řízena z řídícího dispečinku.

Rozdělovače objektových topných větví v Bloku 11 a 12 budou zachovány stávající s tím, že směšovací armatury umístěné na těchto rozdělovačích (případně jejich pohony) budou dle potřeby nahrazeny tak, aby byly plně funkční v rámci nového systému MaR a napojení na NDŘS.

Nový zdroj včetně nového ohřevu TV a jednotlivé směšovací stanice na objektových rozdělovačích/sběračích topných větví budou vybaveny kompletně novým systém MaR včetně napojení na lokální řídící dispečink vybavený kompletní vizualizací zdroje a předávacích stanic.

Součástí tohoto opatření je dodávka a montáž veškerého souvisejícího zařízení kotelny (tj. kotle, odkouření kotlů, přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelny, napojení na systémy ZTI (plyn, vodu, kanalizaci), elektro, kondenzátní hospodářství v kotelně, hlavní oběhové čerpadlo, nový systém MaR zdroje, ohřevu TV a předávacích stanic, nový lokální dispečink pro řízení kotelny a předávacích stanic včetně vizualizace a ovládacího software atd.). Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT.

Součástí dodávky jsou dále:

kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení;

veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška);

veškeré nezbytné elektro revize;

vypracování návrhu provozního řádu a zaškolení obsluhy;

podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlášení o shodě.

  - Modernizace areálových rozvodů tepla

V rámci tohoto opatření bude provedena modernizace páteřního rozvodu topné a teplé vody z kotelen v bloku 3, 6 a 9 do jednotlivých objektových předávacích stanic. V rámci tohoto opatření budou demontovány meziobjektové rozvody teplé vody (ohřev TV bude řešen topnou vodou samostatně v každém bloku - viz opatření č.2). V meziobjektových kanálech 1,0 x 1,4 m budou následně odstraněny tepelné izolace z rozvodů topné vody, rozvod bude zkontrolován, zda je ve vyhovujícím stavu. Předpokládá se následná aplikace nových tepelně izolačních pouzder z minerální vlny (např. Rockwool PIPO ALS) s tloušťkou izolační vrstvy 100 mm a s povrchovou úpravou z hliníkové fólie na stávající rozvod topné vody. Předpokládaná délka izolovaných topných rozvodů je cca 500 m. Dimenze páteřních rozvodů topné vody jsou převážně DN 125.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 952 571 tis. Kč bez DPH.

  - Úsporné opatření technologie přípravy TV

Toto opatření je zahrnuto v rámci opatření č.2 (tj. zvýšení účinnosti systému výroby a distribuce teplé vody).

  - Osazení termostatických hlavic a hydraulické vyvážení otopné soustavy

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna vybraných ventilů na topných tělesech v celém areálu a osazení termostatických hlavic a dále bude celá otopná soustava hydraulicky vyvážena na úrovni topných těles.

Na vybraná stávající otopná tělesa budou instalovány kvalitní termostatické ventily např. Danfoss RA-N, Heimeier, Honeywell s dlouhou životností a možností přednastavení (celkem 850 ks). Termostatické ventily budou osazeny tam, kde v současné době chybí, nebo kde jsou ve špatném technickém stavu.

Na nové termostatické ventily budou osazeny kvalitní termostatické hlavice např. Danfoss RA2920, Heimeier, Honeywell, které budou opatřeny aretací horní polohy pro omezení rozsahu jejich nastavení (celkem 3 743 ks). Jedná se o velmi kvalitní hlavice se zvýšenou mechanickou odolností a ochranou proti odcizení, které jsou určené pro veřejné budovy. Hlavice budou vybaveny nastavitelným omezením rozsahu teploty dle typu místnosti, aby nemohlo docházet k nežádoucí volné manipulaci s hlavicí.

Součástí dodávky je dále:

projekt hydraulického vyvážení celého otopného systému a následné hydraulické zaregulování celého otopného systému;

provedení veškerých souvisejících dodávek;

provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu dodávaného zařízení.

  - Modernizace FCU jednotek (menza) a optimalizace jejich provozu

Modernizace FCU jednotek v objektu menzy a optimalizace jejich provozu. V rámci tohoto opatření bude nahrazeno 36 ks podokenních jednotek GEA za nové cirkulační podokenní jednotky FCU FLEX GEKO v obdobném provedení. Jednotky budou napojeny na stávající přívod topné a chladící vody a budou vybaveny novým systémem MaR. Jednotky budou napojeny na řídící dispečink, kde budou rovněž vizualizovány. Provoz jednotek bude řízen z řídícího dispečinku v závislosti na nastavených časových režimech a s ohledem na vnitřní teplotu v jednotlivých místnostech. Součástí opatření je napojení lokálního dispečinku na centrální řídící dispečink ENESA a na centrální dispečink ČVUT. Součástí opatření je veškerá související projektová dokumentace.

  - Výměna vybraných otvorových výplní v budově informačního centra

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna všech otvorových výplní – oken (s výjimkou již vyměněných plastových oken a výkladců), včetně otvorových výplní v jihovýchodní jednopodlažní přístavbě, a to za okna nová plastová zasklená kvalitními zasklívacími jednotkami – izolačním trojsklem.

Pro měněná okna se předpokládá součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 0,9 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,50/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Rovněž je plněn požadavek programu OPŽP na U ≤ 0,9 x Urec. Celková měněná plocha oken je 45 m2.

V rámci tohoto opatření bude dále provedena výměna stávajících vrat a dveří (s výjimkou již vyměněných plastových) za nové s předpokládaným součinitelem prostupu tepla včetně rámu nejvýše Ud = 1,2 W/(m2K), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (1,70/1,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Rovněž je plněn požadavek programu OPŽP na U ≤ Urec. Celková měněná plocha dveří je 16 m2.

  - Zateplení vybraných konstrukcí budovy informačního centra

    - Zateplení obvodového zdiva informačního centra

V rámci tohoto opatření bude na stávající fasádu objektu informačního centra (prádelna) doplněn kontaktní zateplovací systém ETICS s účinnou tepelnou izolací tl. 180 mm připevněnou lepením a mechanickým kotvením zapuštěnými talířovými hmoždinkami. Povrch bude ze silikátové omítkoviny ve struktuře a barevnosti podle požadavků NPÚ. Zateplení se provede včetně atik a soklu. Pro sokl bude použito nenasákavé tepelné izolace nejméně 1 m pod terén (svisle podél základů, nebo vodorovným izolačním křídlem) a nejméně 0,3 m nad terénem, a to ve stejné tloušťce, jako je zateplení nadzemních vnějších stěn.

Pro dodatečně zateplené obvodové zdivo tl. 450 mm pomocí tepelné izolace z EPS tl. 180 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/(m.K) se předpokládá hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce max. U = 0,206 W/(m2K) (včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K)), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,30/0,25 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec. Zateplovaná plocha těchto obvodových stěn je 805 m2.

Pro dodatečně zateplené obvodové zdivo tl. 250 mm (boční stěny jihovýchodní přístavby) pomocí tepelné izolace z MV tl. 180 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,040 W/(m.K) se předpokládá hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce max. U = 0,215 W/(m2K) (včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K)), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,30/0,25 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec. Zateplovaná plocha těchto obvodových stěn je 84 m2.

Pozn.: Zateplení obvodového zdiva se provede spolu s výměnou vybraných otvorových výplní. V rámci zateplení dojde i k dodatečnému zateplení ostění, nadpraží a parapetů, resp. bude provedeno zateplení všech detailů k eliminaci tepelných mostů.

    - Zateplení střešních konstrukcí informačního centra

V rámci tohoto opatření bude na stávající souvrství ploché střechy informačního centra doplněna tepelná izolace EPS tl.300mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,037 W/(m.K) určená pro střešní konstrukce, která bude vytažená na atiku až pod její oplechování. Prodlouží se vnitřní dešťové svody a nově se osadí dešťové vpustě. Původní hydroizolace se nechá ve funkci parozábrany a tepelná izolace se opatří roznášecí vrstvou a novou hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů, nebo odolných plastových fólií. Systémovými průchodkami se zajistí hydroizolační bezpečnost prostupů střešním pláštěm.

Pro dodatečně zateplenou střechu hlavní části se předpokládá součinitel prostupu tepla max. U = 0,141 W/(m2K) (včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K)), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,24/0,16 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec. Zateplovaná plocha této hlavní střechy je 550 m2.

Pro dodatečně zateplenou střechu jihovýchodních jednopodlažních přístaveb se předpokládá součinitel prostupu tepla max. U = 0,144 W/(m2K) (včetně přirážky na vliv tepelných vazeb = 0,02 W/(m.K)), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,24/0,16 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek OPŽP 0,9 x Urec. Zateplovaná plocha této části střechy je 71 m2.

Soupis stavebních konstrukcí – stav po realizaci opatření (řešené konstrukce zvýrazněny) – budova informačního centra (prádelna)

  - Modernizace vnitřního a venkovního osvětlení

V rámci tohoto opatření bude provedena náhrada vybraných zářivkových a žárovkových svítidel za úsporná LED svítidla a náhrada vybraných žárovkových zdrojů za úsporné LED zdroje. Svítidlem se rozumí celé svítidlo včetně zdroje světla. V případě zářivkových svítidel bude nahrazeno celé svítidlo za nové LED svítidlo. V případě žárovkových svítidel na studentských pokojích bude nahrazeno celé svítidlo za nové svítidlo s LED zdrojem. V případě žárovkových zdrojů mimo studentské pokoje bude nahrazen stávající žárovkový zdroj za nový LED zdroj se stejnou paticí. Náhrada bude provedena v rozsahu uvedeném v Tab.2.9, kde je uveden soupis stávajících svítidel a zdrojů včetně jejich příkonů a provozních hodin a specifikace nových svítidel a zdrojů včetně jejich příkonů. Typy stávajících svítidel, jejich příkony a provozní hodiny byly převzaty z poskytnutých podkladů. V případě zářivkových svítidel se jedná o náhradu celého osvětlovacího tělesa na nové LED svítidlo. V případě náhrady žárovkových zdrojů se jedná o náhradu klasické žárovky za LED žárovku se stejnou paticí a v případě studentských pokojů o náhradu celého svítidla za nové svítidlo s LED žárovkou.

Celkem se předpokládá náhrada 10 694 ks stávajících svítidel a žárovkových zdrojů o celkovém instalovaném příkonu 793,2 kW za nová LED svítidla a zdroje o celkovém instalovaném příkonu 221,4 kW, což představuje snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení dotčenými svítidly a světelnými zdroji o cca 71%.

Úspora elektrické energie tímto opatřením je vykázána na základě snížení příkonu a zadané doby využití nahrazovaných svítidel a zdrojů a bude ověřena jednorázovým měřením el. příkonu před a po výměně svítidla (zdroje) u jednoho či více svítidel dostatečně reprezentujících osvětlovací soustavu.

Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 19 072,4 tis. Kč bez DPH. Výběr nahrazovaných svítidel a zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných příkonech svítidel a světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazována svítidla a zdroje s nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické energie byly co nejvyšší.

Tab.2.9	Rozsah náhrady svítidel a světelných zdrojů / oběhových čerpadel pro stanovení úspory el. energie

  - Úsporná opatření na vodě

V rámci tohoto opatření budou na umyvadlové a sprchové baterie ve všech budovách v areálu aplikovány úsporné perlátory nové generace s přednastavitelným průtokem. Dále budou do splachovacích nádržek WC instalovány šetřící prvky WC STOP. Celkový počet šetřících prvků (tj. perlátorů a WC STOP) je 2 742 ks. Perlátor je antivápenný - díly, se kterými přichází voda do styku, jsou ze speciální umělé hmoty odolné proti usazování vodního kamene, odolné proti horké vodě a chemikáliím. Spořiče využívají vzduchovo-vířivou techniku, která sníží průtok vody. Uživatel přitom nemá pocit, že je omezován nižším průtokem vody. Perlátor obsahuje ochranné kovové prvky proti krádeži či odmontování. Instalují se pomocí speciálního klíče.

V rámci energetického managementu, který bude ESCO provádět po celou dobu trvání smlouvy, budou dodané perlátory pravidelně čištěny tak, aby byly plně funkční.

Dle oficiálního požadavku ENESA se základní nastavení průtoku koncových prvků při pravidelném čištění úsporných prvků ze strany ENESA připouští následující: Sprchová růžice – 6l/min, umyvadlová/dřezová baterie – 3l/min.

Dle konkrétních požadavků Klienta na úpravu průtoku některých míst, je při zachování garantované smluvní úspory možnost úpravy průtoku až na hodnotu 6l/min pro  umyvadlové/dřezové baterie a na hodnotu 10l/min pro sprchové růžice a to do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné žádosti klienta.  ENESA má právo, před provedením vyžádaných úprav prověřit funkčnost systému a případně na svůj náklad odhalit a odstranit příčiny nedostatečného průtoku, např. stav zanesení sítek/potrubí, nebo upozornit Klienta na zjištěný stav na zařízení Klienta.

Dále se předpokládá výměna 370 ks vybraných umyvadlových a sprchových baterií za nové pákové a náhrada 477 ks sprchových hlavic včetně hadice za nové úsporné.

Výběr koncových spotřebičů studené a teplé vody, které budou opatřeny úspornými prvky, bude proveden ve spolupráci s provozním personálem na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o stupni využití jednotlivých výtokových míst. Prioritně budou úspornými prvky opatřeny výtoky s vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory na vodě, a v případě teplé vody i na teple na její ohřev, byly co nejvyšší. Na toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 1 931,5 tis. Kč bez DPH.

- TABULKOVÉ VÝSTUPY	(technicko - ekonomické údaje po jednotlivých areálech a opatřeních)

Tab.2.10	Náklady a úspory jednotlivých opatření

Tab.2.11	Výpočet nákladů a úspor

Z Tab.2.11 vyplývá, že předložený návrh s rezervou splní klíčovou minimální technickou podmínku (vyplývajícího z povinných opatření uvedených v příloze ZD č. 5D), kterou je dosažení celkových úspor energie v technických jednotkách nejméně ve výši 10%. ESCO tímto potvrzuje, že tato hodnota je ze strany ESCO zaručena a že bude dosaženo úspory energie ve výši 27,3%.

ESCO garantuje dosažení Garantované úspory v Kč bez DPH v jednotlivých letech v souladu s Přílohou č.5 smlouvy. Za příslušné zúčtovací období je vždy garantována pouze celková úspora nákladů za toto období, tj. 21 698 426,- Kč, nikoli úspory nákladů na jednotlivých energiích ani úspory v technických jednotkách. Úspora zahrnuje úspory nákladů na teplo, plyn, elektřinu, vodu a úspory ostatních provozních nákladů.

Rozdělení celkové roční úspory po jednotlivých objektech ve výše uvedených tabulkách, je provedeno výhradně pro účely stanovené v čl. 10.4 a 14.3. Smlouvy.

- POŽADAVKY NA PROVEDENÍ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Před předáním bude provedením komplexních zkoušek prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně. Případné požadavky na prováděné zkoušky jsou uvedeny v části A) a B) této přílohy v rámci popisu jednotlivých opatření.

Cena a její úhrada

Nejpozději do šesti měsíců po podpisu smlouvy ESCO zpracuje projekt a podrobný rozpočet, který bude předložen Klientovi k projednání a návazně bude přiložen k žádosti o podporu z programu OPŽP. Podrobný rozpočet upřesní (případně může i pozměnit) strukturu nákladů, ale v souhrnu nesmí přesáhnout celkovou cenu za provedení úsporných opatření uvedenou v této cenové příloze.

Poznámka: Ceny jsou uvedeny za celé období jako prostý součet cen v jednotlivých letech, bez diskontování, v částkách zaokrouhlených na celé koruny.

## CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ

Cena za provedení souboru základních opatření popsaných v Příloze č. 2 je pro jednotlivé areály uvedena v souladu s čl. 17 smlouvy po realizovaných opatřeních v Tab.3.1.

Tab.3.1 Cena za provedení základních opatření – rozpočet

Následující část tabulky 3.1 uvádí doplnění nových základních opatření dle požadavku Klienta:

Část ceny za provedení opatření ve výši 58 000 000,- Kč bez DPH uhradí Klient jednorázově po předání a převzetí provedených opatření.

Zbývající část ceny za provedení opatření ve výši 174 396 045,- Kč bez  DPH umožní ESCO Klientovi splácet v pravidelných čtvrtletních splátkách po dobu 11 let.

ESCO vystaví po dokončení opatření a jejich předání závěrečnou fakturu (daňový doklad), jejíž součástí bude splátkový kalendář ceny za provedení opatření a příslušného úroku uvedený v Tab. 3.2.

Tab.3.2	Splátkový kalendář

Čtvrtletní splátka č.1 bude za období od 1.1.2021 do 31.3.2021. Veškeré výše uvedené splátky jsou splatné vždy ke 25.dni druhého měsíce příslušného období, za které je splátka určena.

## FINANČNÍ NÁKLADY

V souladu s čl. 18 smlouvy je výše úroků uvedena ve splátkovém kalendáři v Tab.3.2. Úroky bude Klient hradit k jednotlivým splátkám ceny za provedení opatření.

## CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

V souladu s čl.19 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v Tab.3.3.

Tab.3.3	Cena energetického managementu v Kč bez DPH

Cenu energetického managementu bude ESCO fakturovat Klientovi čtvrtletně v souladu s Tab.3.3. K této ceně bude připočtena DPH dle platných sazeb.

## PRÉMIE

Pokud bude dosažená úspora za příslušné zúčtovací období vyšší, než garantovaná úspora uvedená pro toto období v Tab.5.1 v Příloze č.5, vzniká ESCO vůči Klientovi v souladu s čl. 21 smlouvy právo na zaplacení prémie stanovené v souladu s Přílohou č.5.

# Příloha č.5

Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory

## VÝŠE GARANTOVANÉ ÚSPORY

Garantovaná úspora pro jednotlivá zúčtovací období je uvedena v Tab.5.1.

Tab.5.1 Garantovaná úspora

Za příslušné zúčtovací období je garantována celková úspora nákladů ve výši 21 698 426,- Kč bez DPH, nikoli úspory nákladů na jednotlivých objektech, nebo na jednotlivých energiích. Úspora zahrnuje úspory nákladů na teplo, plyn, elektřinu, vodu a úspory ostatních provozních nákladů. V Tab.5.2 je uvedena očekávaná struktura garantované úspory po jednotlivých energiích.

Garantovaná úspora uvedená v Tab.5.1 zahrnuje veškeré změny podmínek, které proběhly v areálech do konce roku 2019, se kterými byla ESCO seznámena, včetně zateplovacích prací, které proběhly v tomto období.

Celková roční garantovaná úspora energie v technických jednotkách činí 27,3% (viz Tab.2.11 v Příloze č.2), což s rezervou splní klíčovou minimální technickou podmínku, kterou je dosažení celkových úspor energie v technických jednotkách nejméně ve výši 10%. ESCO tímto potvrzuje, že tato hodnota je ze strany ESCO zaručena a že bude dosaženo úspory energie ve výši 27,3%.

Tab.5.2 Očekávaná struktura garantované úspory

## SANKCE ZA NEDOSAŽENÍ GARANT. ÚSPORY A PRÉMIE

Sankce ESCO za nedosažení garantované úspory a prémie ESCO za překročení garantované úspory bude stanovena následujícím postupem:

- Na konci každého zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPZO za uplynulé zúčtovací období v souladu s Přílohou č.6.

- Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO nižší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená pro toto zúčtovací období v Tab.5.1 v Kč bez DPH, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO za nedosažení garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše sankce bude stanovena následovně:

SankceZO  = GÚZO – ÚSPZO

- Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO vyšší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená pro toto zúčtovací období v Tab.5.1 v Kč bez DPH, je garance ESCO za příslušné zúčtovací období splněna a ESCO vzniká právo na prémii za překročení garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše prémie bude stanovena následovně:

PrémieZO  = 0,30 . (ÚSPZO – GÚZO)

Tuto prémii Klient uhradí ESCO v souladu se smlouvou.

Význam označení:

PrémieZO [Kč]	je prémie ESCO za dané zúčtovací období.

SankceZO [Kč]	je sankce ESCO za dané zúčtovací období.

ÚSPZO [Kč]	je celková úspora nákladů za zúčtovací období stanovená v souladu s Přílohou č.6.

GÚZO [Kč]	je garantovaná úspora nákladů za zúčtovací období uvedená v Tab.5.1 v Kč bez DPH.

Klientovi vzniká právo na sankci ESCO rovněž v případě, že se v průběhu prvních pěti let doby poskytování garance v průběžných zprávách neprokáže, že Klient plní povinnou podmínku pro přidělení dotace, tj. dosažení úspory energie ve výši nejméně 10%, a toto neplnění bylo zapříčiněno výhradně neplněním závazků ze strany ESCO. Tuto sankci pak vyúčtuje Klient ESCO ve výši vrácené části dotace, kterou bude poskytovatel dotace požadovat po Klientovi z důvodu neplnění tohoto parametru.

Referenční ceny pro vyčíslení úspor nákladů a sankcí v průběhu trvání smlouvy jsou stanoveny v této Příloze č.6.

# Příloha č.6

Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů

### Vyhodnocované úspory nákladů

Veškeré vyhodnocování dosažených úspor je v souladu s IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) organizace EVO (Efficiency Valuation Organisation), neboli s Mezinárodním protokolem o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor, který je v češtině dostupný na stránce www.evo-world.org.

Do celkové úspory nákladů ÚSP ZO vyhodnocené v souladu s touto přílohou budou zahrnuty úspory uvedené v Tab.6.1.

Tab.6.1	Přehled vyhodnocovaných úspor

Úspory jsou vyhodnocovány jako nerealizovaná spotřeba.

Způsob vyhodnocení úspory na teple, plynu pro vytápění a ohřev TV ve všech řešených areálech odpovídá VARIANTĚ C dle IPMV – tj. vyhodnocení úspory pro celý objekt na základě dat fakturačních případně jiných k tomu nezbytných měřidel (kalorimetrů, plynoměrů, elektroměrů).

Způsob vyhodnocení úspory elektrické energie instalací úsporných systémů osvětlení odpovídá VARIANTĚ A dle IPMV – tj. vyhodnocení na základě měření příslušného klíčového parametru (instalovaný příkon) a smluvně dané provozní doby dotčených prvků.

Veškeré úspory jsou stanoveny při stálých referenčních cenách energií.

### Způsob měření energie

Údaje o spotřebách energií, které jsou nezbytné pro výpočet dosažených úspor v souladu s touto přílohou, budou na jednotlivých areálech zajištěny následujícím způsobem:

- Měsíční spotřeby tepla na vytápění a přípravu TV budou převzaty z měsíčních faktur dodavatele tepla. V případě, že měsíční faktury za teplo nebudou vystavovány, bude spotřeba tepla v příslušném měsíci stanovena jako rozdíl odečtu fakturačního kalorimetru na konci a začátku daného měsíce.

- Měsíční spotřeby spalného tepla v plynu na vytápění a přípravu TV budou převzaty z měsíčních faktur dodavatele plynu. V případě, že měsíční faktury za plyn nebudou vystavovány, bude spotřeba plynu v příslušném měsíci stanovena jako rozdíl odečtu fakturačního plynoměru na konci a začátku daného měsíce.

- Pro ověření vypočtené výše úspor vody (teplé i studené) bude provedeno pilotní měření, a to v každém objektu nejméně na dvou vybraných místech (toalety, sprchy, umývárna a pod). Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován s Klientem.  Měření skutečné spotřeby vody v příslušném místě bude probíhat po dobu nejméně 1 měsíc před instalací úsporných prvků a nejméně měsíc po realizaci úsporných opatření, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pilotní úspora se odvodí z rozdílu těchto naměřených spotřeb vody. Verifikace dat proběhne ve vztahu k měření celkové spotřeby vody v objektu, podílu tvořeného piloty a podílu místností, nebo zařízení osazených úspornými technologiemi.

- Pro ověření vypočtené výše úspor energie výměnou osvětlení bude provedeno pilotní měření, a to v každém objektu v několika reprezentativních prostorách. Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován s Klientem. Preferovány budou prostory, kde se vyskytují ve výrazném počtu často obměňovaná svítidla v daném objektu (kancelář, pokoj, chodba, jídelna, menza apod.) a jsou typická pro běžný provoz. Rozhodující parametr verifikace bude skutečná současná spotřeba elektřiny na osvětlení před plánovanou rekonstrukcí a její porovnání se spotřebou po rekonstrukci. Zároveň bude zkontrolována osvětlenost prostorů včetně orientačního měření intenzity osvětlení na několika bodech významných z hlediska využívání prostoru a případně bude ověřeno také plnění normových parametrů. V dalším je jeden z možných postupů pro provedení verifikace pilotním měřením, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak:

- Pro každý reprezentativní prostor umístit do rozvaděče k jističům modulový elektroměr na daný reprezentativní světelný okruh.

- Pro každý měřený světelný okruh zapsat všechna svítidla a spotřebiče, které jsou na daném okruhu (počet, typ, výkon, fotodokumentace, atd.). Je nutné zapsat i počet nesvítících světelných zdrojů.

- Po instalaci elektroměru zapnout všechna svítidla na měřeném okruhu (pokud jsou na okruhu i další spotřebiče, tak nezapínat) a změřit příkon po stabilizaci světelných zdrojů (tj. eliminovat vliv náběhových proudů. Změřit intenzitu osvětlení ve vybraných bodech.

- Po instalaci úsporných svítidel opakovat výše popsané měření

- Z rozdílu obou hodnot stanovit výši úspor na každém reprezentativním vzorku a pomocí těchto pilotních měření verifikovat vypočtené údaje a celkovou výši úspor. Zároveň alespoň orientačně ověřit, zda nedošlo k významnému snížení osvětlenosti příslušných prostor.

### Postup v případě změn energetické náročnosti budovy zateplením

Pokud v průběhu trvání smlouvy Klient sníží spotřebu na vytápění zateplením některé budovy, bude úroveň platné referenční spotřeby závisející na teplotě a připadající na daný objekt snížena v poměru tepelné ztráty budovy před a po jejím zateplení.

Výše tepelných ztrát před a po zateplení bude stanovena stejným výpočetním postupem, jenž bude v souladu s platnou normou ČSN EN 12 831.

Výpočet bude vycházet z projektové dokumentace skutečného provedení projektu zateplení. Pokud budou k dispozici měřené, nebo jinak věrohodným způsobem získané údaje o celkové spotřebě energie budovy před zateplením, případně i další měřené údaje o dílčích spotřebách energie, bude v rámci výpočtu výchozí stav budovy nastaven v programu tak, aby byl s těmito údaji v souladu.

Úroveň platné referenční spotřeby však může být snížena pouze v takové míře, aby přínosy provedeného zateplení odečtené od referenční spotřeby neovlivňovaly negativně úsporné efekty opatření již realizovaných v rámci této smlouvy. Výpočet úspory zateplením musí tuto skutečnost respektovat a na provedená opatření navazovat a dále musí zohledňovat reálný způsob provozování objektu včetně utlumovaného (přerušovaného) způsobu vytápění, pokud je zaveden.

Referenční ceny pro vyčíslení úspor nákladů v průběhu trvání smlouvy jsou stanoveny v této Příloze.

Formální náležitosti a podrobnost vyhodnocení upraví ESCO podle požadavků Klienta v průběhu trvání smlouvy tak, aby byly splněny i případné dodatečné požadavky ze strany poskytovatele finanční podpory (SFŽP).

### Způsob výpočtu úspory energií a nákladů

Úspory nákladů bude ESCO vyhodnocovat pravidelně měsíčně po jednotlivých areálech od 1.10.2020. Úspora za období od 1.10.2020 do 31.12.2020 bude připočtena k úspoře ÚSPZO za první zúčtovací období. Splnění garantované úspory bude posuzováno vždy po ukončení zúčtovacího období společně pro všechny areály. ESCO garantuje úsporu nákladů za všechny areály celkem, nikoliv parciální výsledky na jednotlivých areálech. Veškeré úspory nákladů budou vyhodnocovány bez DPH.

Do výpočtu úspory nákladů budou vstupovat vždy údaje z těch měřidel (odběrných míst), pro které byly stanoveny referenční hodnoty spotřeby uvedené v Tab.1.1 v Příloze č.1. V případě, že dojde k rozšíření odběrů v rámci fakturačního měřidla (např. výstavba nového objektu, rozšíření vytápěných prostor, instalace nového významného spotřebiče tepelné energie, plynu, nebo elektrické energie) a pokud bude tento nový odběr podružně měřen, bude navýšení spotřeby související s touto změnou odečteno při výpočtu úspory energie od fakturované spotřeby. Pokud nový odběr nebude měřen, provede ESCO odpovídající navýšení referenční hodnoty spotřeby energie uvedené pro daný areál v Tab.1.1, nebo bude odpovídajícím způsobem využito koeficientů na změnu ve využití - viz dále.

Dosažená úspora nákladů za zúčtovací období ÚSPZO [Kč], na kterou se vztahuje garance ESCO, bude vypočtena jako roční součet měsíčních úspor nákladů ve všech areálech „i“. Platí tedy:

{1}

Měsíční úspora nákladů v příslušném areálu ÚSPi,m  [Kč] je dána jako součet měsíční úspory nákladů na teplo ÚSP_Ti,m [Kč], měsíční úspory nákladů na plyn ÚSP_Pi,m [Kč], měsíční úspory nákladů na el.energii ÚSP_Ei,m [Kč], měsíční úspory nákladů na vodu ÚSP_Vi,m [Kč] a měsíční úspory ostatních provozních nákladů ÚSP_Oi,m [Kč] v tomto areálu. Platí tedy:

{2}	ÚSPi,m = ÚSP_Ti,m + ÚSP_P i,m + ÚSP_E i,m + ÚSP_Vi,m + ÚSP_Oi,m

Měsíční úspora nákladů na teplo v daném areálu ÚSP_Ti,m [Kč] bude vypočtena jako součin ušetřeného množství tepla v areálu v daném měsíci Ti,m [GJ] a ceny tepla CTi [Kč/GJ]. Platí tedy:

{3}	ÚSP_Ti,m = Ti,m . CTi

Měsíční úspora nákladů na plyn v daném areálu ÚSP_Pi,m [Kč] bude vypočtena jako součin ušetřeného množství spalného tepla v plynu na vytápění a přípravu TV v areálu v daném měsíci Pi,m [kWh] a ceny plynu CPi [Kč/kWh]. Platí tedy:

{4}	ÚSP_Pi,m = Pi,m . CPi

Měsíční úspora nákladů na elektrickou energii v daném areálu ÚSP_Ei,m [Kč] bude vypočtena jako součin ušetřeného množství elektrické energie v areálu v daném měsíci Ei,m [kWh] a ceny el.energie CEi [Kč/kWh]. Platí tedy:

{5}	ÚSP_Ei,m = Ei,m . CEi

Měsíční úspora nákladů na vodu v daném areálu ÚSP_Vi,m [Kč] bude vypočtena jako součin ušetřeného množství vody v areálu v daném měsíci Vi,m [m3] a ceny vody včetně stočného CVi [Kč/m3]. Platí:

{6}	ÚSP_Vi,m =  Vi,m . CVi

Úspora tepla ve vyhodnocovaném měsíci Ti,m [GJ] je dána jako rozdíl referenční hodnoty spotřeby tepla upravené na teplotní podmínky vyhodnocovaného měsíce KOR_Ti,m [GJ] a skutečné spotřeby tepla odebraného ve vyhodnocovaném měsíci SK_Ti,m [GJ]. Tímto způsobem je vyčíslen rozdíl mezi spotřebou, která by byla ve vyhodnocovaném měsíci v případě ponechání areálu v původním stavu a skutečně dosaženou spotřebou po zavedení opatření. Platí tedy:

{7}	Ti,m =  KOR_Ti,m – SK_T i,m

Úspora spalného tepla v plynu na vytápění a ohřev TV ve vyhodnocovaném měsíci Pi,m [kWh] je dána jako rozdíl referenční spotřeby spalného tepla v plynu upravené na teplotní podmínky vyhodnocovaného měsíce KOR_Pi,m [kWh] a skutečné spotřeby spalného tepla v plynu odebraného ve vyhodnocovaném měsíci SK_Pi,m [kWh]. Tímto způsobem je vyčíslen rozdíl mezi spotřebou, která by byla ve vyhodnocovaném měsíci v případě ponechání areálu v původním stavu a skutečně dosaženou spotřebou po zavedení opatření. Platí tedy:

{8}	Pi,m =  KOR_Pi,m – SK_P i,m

Měsíční úspora elektrické energie v daném areálu Ei,m [kWh] je dána jako součet úspory elektrické energie na osvětlení E_SVi,m [kWh], na oběhových čerpadlech E_ČEi,m [kWh] a  instalací frekvenčních měničů a řízením ventilátorů VZT jednotek E_FMi,m [kWh]. Platí tedy:

{9}	Ei,m =  E_SVi,m+ E_ČEi,m+E_FMi,m

Referenční hodnota spotřeby tepla upravená na teplotní podmínky vyhodnocovaného měsíce KOR_Ti,m [GJ] bude vypočtena následovně:

{10}	KOR_Ti,m = (REF_T_Ni,m + (REF_T_Zi,m + REF_T_VZTi,m) / REF_DSTm . SK_DST i,m) . KTi,m

Referenční hodnota spotřeby spalného tepla v plynu upravená na teplotní podmínky vyhodnocovaného měsíce KOR_Pi,m [kWh] bude vypočtena následovně:

{11}	KOR_Pi,m= KPi,m . (REF_P_Ni,m+(REF_P_Zi,m+REF_P_NAVi,m) / REF_DSTm .SK_DSTi,m)

Skutečné denostupně ve vyhodnocovaném měsíci budou stanoveny následovně:

{12}	SK_DST i,m = TD m . ( TI i,m – TE m )

Význam označení:

index „i“	hodnota platná pro daný areál, „i“= označení areálu.

index „m“	hodnota platná pro daný kalendářní měsíc, „m“= označení měsíce.

index „ZO“	hodnota vyjádřená pro celé zúčtovací období.

ÚSP ZO [Kč] 	je celková úspora nákladů za zúčtovací období dosažená ve všech areálech. Tato hodnota bude v souladu s Přílohou č.5 porovnána s garantovanou úsporou za příslušné zúčtovací období a od rozdílu těchto hodnot se odvíjí sankce a prémie ESCO. Hodnota je bez DPH.

ÚSP i,m [Kč] 	je měsíční úspora nákladů dosažená v příslušném areálu. Hodnota je v Kč bez DPH.

ÚSP_T i,m [Kč] 	je měsíční úspora nákladů na teplo dosažená v příslušném areálu. Hodnota je v Kč bez DPH.

ÚSP_P i,m [Kč] 	je měsíční úspora nákladů na plyn dosažená v příslušném areálu. Hodnota je v Kč bez DPH.

ÚSP_E i,m [Kč] 	je měsíční úspora nákladů na elektrickou energii dosažená v příslušném areálu. Hodnota je v Kč bez DPH.

ÚSP_V i,m [Kč] 	je měsíční úspora nákladů na vodu dosažená v příslušném areálu. Hodnota je v Kč bez DPH.

ÚSP_O i,m [Kč] 	je měsíční úspora nákladů na opravy a údržbu dosažená v příslušném areálu. Tato úspora je pro účely výpočtu úspory nákladů ÚSPZO stanovena pro jednotlivé areály jako fixní ve výši uvedené v Tab.6.3. Hodnota je v Kč bez DPH.

CT i [Kč/GJ] 	je referenční cena tepla uvedená pro daný areál v Tab.6.2. Cena je bez DPH.

CP i [Kč/kWh] 	je referenční cena spalného tepla v plynu uvedená pro daný areál v Tab.6.2. Cena je bez DPH.

CE i [Kč/kWh] 	je referenční cena elektrické energie uvedená pro daný areál v Tab.6.2. Cena je bez DPH.

CV i [Kč/m3] 	je referenční cena vody včetně stočného za odebranou vodu uvedená pro daný areál v Tab.6.2. Cena je bez DPH.

Ti,m [GJ] 	je úspora tepelné energie v areálu ve vyhodnocovaném měsíci.

Pi,m [kWh] 	je úspora spalného tepla v plynu v areálu ve vyhodnocovaném měsíci.

Ei,m [kWh] 	je úspora el.energie v daném areálu ve vyhodnocovaném měsíci.

E_SVi,m [kWh] 	je úspora elektrické energie v daném areálu ve vyhodnocovaném měsíci vlivem úsporných opatření na osvětlení. Tato hodnota je pro účely výpočtu úspory nákladů ÚSPZO stanovena pro jednotlivé areály na základě změny příkonu systému osvětlení a zadaných provozních hodin (viz tabulky výpočtu úspory el.energie na osvětlení v Příloze č.2 smlouvy). Hodnoty E_SVi,m pro jednotlivé areály jsou uvedeny v Tab.6.3.

E_ČEi,m [kWh] 	je úspora el.energie v daném areálu ve vyhodnocovaném měsíci dosažená na oběhových čerpadlech jejich náhradou za energeticky úsporná oběhová čerpadla s plynulou regulací otáček v kombinaci s jejich řízením na „proporcionální tlak“ s ohledem na snižování průtoku v systému díky termostatickým hlavicím. Tato úspora je podrobně stanovena (viz tabulky výpočtu úspory el.energie pro oběhová čerpadla v Příloze č.2 smlouvy) a hodnoty E_ČEi,m pro jednotlivé areály jsou uvedeny v Tab.6.3.

E_FMi,m [kWh] 	je úspora el.energie v daném areálu ve vyhodnocovaném měsíci instalací frekvenčních měničů a řízením ventilátorů VZT jednotek.  Tato úspora je podrobně stanovena (viz tabulky výpočtu úspory el.energie pro ventilátory v Příloze č.2 smlouvy) a hodnoty E_FMi,m pro jednotlivé areály jsou uvedeny v Tab.6.3.

Vi,m [m3] 	je úspora vody v daném areálu ve vyhodnocovaném měsíci uvedená v Tab.6.3. Tato úspora byla stanovena na základě stávající spotřeby vody a rozsahu realizovaných úsporných opatření na vodě postupem uvedeným v Tab.6.4.

KOR_T i,m [GJ] 	je měsíční referenční hodnota spotřeby tepla v daném areálu upravená na teplotní podmínky vyhodnocovaného měsíce.

KOR_P i,m [kWh] 	je měsíční referenční hodnota spotřeby spalného tepla v plynu v daném areálu upravená na teplotní podmínky vyhodnocovaného měsíce.

SK_T i,m [GJ] 	je skutečná spotřeba tepla v daném areálu ve vyhodnocovaném měsíci změřená na fakturačním kalorimetru viz část 2 této Přílohy

SK_P i,m [kWh] 	je skutečná spotřeba spalného tepla v plynu v daném areálu ve vyhodnocovaném měsíci změřená na fakturačním plynoměru viz část 2 této Přílohy.

REF_T_Z i,m [GJ] 	tato hodnota je uvedena pro daný areál v Tab.1.1 v Příloze č.1.

REF_T_N i,m [GJ] 	tato hodnota je uvedena pro daný areál v Tab.1.1 v Příloze č.1.

REF_T_VZT i,m [GJ] 	tato hodnota je uvedena pro daný areál v Tab.1.1 v Příloze č.1.

REF_P_Z i,m [kWh] 	tato hodnota je uvedena pro daný areál v Tab.1.1 v Příloze č.1.

REF_P_N i,m [kWh] 	tato hodnota je uvedena pro daný areál v Tab.1.1 v Příloze č.1.

REF_P_NAVi,m [kWh] 	tato hodnota je uvedena pro daný areál v Tab.1.1 v Příloze č.1.

REF_DST i,m [den.°C] 	je referenční počet denostupňů pro daný areál.

SK_DST i,m [den.°C] 	je skutečný počet denostupňů pro daný areál ve vyhodnocovaném měsíci.

TE m [°C] 	je průměrná teplota venkovního vzduchu dle údajů ČHMÚ stanice Praha Karlov ve vyhodnocovaném měsíci.

TI i,m [°C] 	je průměrná vnitřní teplota ve vytápěných objektech v příslušném areálu po realizaci opatření. TI i,m bude standardně uvažována ve výši 20,0 °C. V případě, že budou v některém objektu v jeho provozních hodinách vyžadovány teploty vyšší, než je stanoveno v Tab.7.1 v Příloze č.7, nebo když v mimo provozních hodinách nebudou provozovatelem areálu realizovány teplotní útlumy, přestože instalovaný systém tyto útlumy umožní, bude TI i,m odpovídajícím způsobem navýšena.

TD m [dny] 	je počet topných dnů ve vyhodnocovaném měsíci dle údajů ČHMÚ stanice Praha Karlov. Počet topných dnů je stanoven na základě průměrných denních venkovních teplot při vztažné venkovní teplotě 13,0°C ve dvou po sobě následujících dnech v souladu s vyhl.194/2007 Sb. Topné dny budou stanoveny obdobným způsobem, jako je uvedeno v Tab 1.2 v Příloze č.1 smlouvy.

KT i,m [-] 	je koeficient zohledňující případnou změnu ve využití v areálu „i“, která ovlivní spotřebu tepla v areálu. Tento koeficient bude ve výpočtu standardně uvažován hodnotou KTi,m = 1,0, přičemž může být upraven při změně okolností definované v čl.14 smlouvy tak, aby odpovídajícím způsobem vyjadřoval změnu spotřeby vyvolanou touto změnou okolností. Jakékoliv korekce tohoto koeficientu do hodnot nižších než 1,0 budou prováděny pouze v takové míře, aby negativně neovlivňovaly efekty realizovaných opatření, které by byly dosahovány za standardních provozních podmínek.

KP i,m [-] 	je koeficient zohledňující případnou změnu ve využití v areálu „i“, která ovlivní spotřebu spalného tepla v plyn v daném areálu. Tento koeficient bude ve výpočtu standardně uvažován hodnotou KPi,m = 1,0, přičemž může být upraven při změně okolností definované v čl.14 smlouvy tak, aby odpovídajícím způsobem vyjadřoval změnu spotřeby vyvolanou touto změnou okolností. Jakékoliv korekce tohoto koeficientu do hodnot nižších než 1,0 budou prováděny pouze v takové míře, aby negativně neovlivňovaly efekty realizovaných opatření, které by byly dosahovány za standardních provozních podmínek.

Tab.6.2	Cena energií a vody

Tab.6.3	E_SVi,m , E_ČEi,m , E_FMi,m, Vi,m a ÚSP_Oi,m

Tab.6.4	Stanovení garantované úspory na vodě s ohledem na reálnou spotřebu vody

# Příloha č.8

Oprávněné osoby

Oprávněnými osobami jsou:

za ESCO:

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech:

Ing. Jiří Příhoda, M: 602 317 088, E: jiri.prihoda@enesa.cz

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech:

Ing. Petr Jančár, M: 739 337 515, E: petr.jancar@enesa.cz

Ing. Božena Slavíčková, M: 730 588 715, E: bozena.slavickova@enesa.cz

Ing. Martin Jaterka, M: 734 441 484, E: martin.jaterka@enesa.cz

Ing. Jakub Slavíček, M: 775 225 393, E: jakub.slavicek@enesa.cz

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech:

Andrea Andrlová, M: 466 053 547, E: andrea.andrlova@enesa.cz

e-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č.7:

spotreby@enesa.cz

kontakt na dispečink:

dispecink@enesa.cz, T: 775 225 227

Kontaktní list pracovníků ESCO:

# Obchodní tým

| Jméno | Příjmení | Funkce | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jiří | Příhoda | Vedoucí oddělení Obchod EPC a D&B Oprávněná osoba ve věcech obchodních a smluvních | 602 317 088 | jiri.prihoda@enesa.cz |
| Jakub | Slavíček | Specialista EPC a D&B | 775 225 393 | jakub.slavicek@enesa.cz |
| Petr | Sopoliga | Specialista EPC a D&B | 730 580 537 | petr.sopoliga@enesa.cz |
| Radek | Váni | Specialista EPC a D&B | 724 078 068 | radek.vani@enesa.cz |
|  |  | Kontaktní e-mail EPC |  | epc@enesa.cz |

# Projekční tým

| Jméno | Příjmení | Funkce | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jiří | Bartoň | Vedoucí odboru Projekce | 606 608 751 | jiri.barton@enesa.cz |

# Realizační tým

| Jméno | Příjmení | Funkce | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Petr | Jančár | Technický ředitel | 739 337 515 | petr.jancar@enesa.cz |
| Božena | Slavíčková | Manažer smluvních vztahů | 730 588 715 | bozena.slavickova@enesa.cz |
| Martin | Jaterka | Projektový manažer | 734 441 484 | martin.jaterka@enesa.cz |
| Martin | Řehoř | Technický specialista pro stavební část | 605 385 235 | martin.rehor@enesa.cz |

# Servisní tým

| Jméno | Příjmení | Funkce | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomáš | Chrz | Vedoucí odboru Péče o zákazníka Oprávněná osoba ve věcech provozních | 775 671 940 | tomas.chrz@enesa.cz |
| Jan | Pavlíček | Vedoucí oddělení Dispečink, servis a reklamace | 735 166 226 | jan.pavlicek@enesa.cz |
| Lukáš | Bouřil | Vedoucí skupiny Energetický management | 775 225 330 | lukas.bouril@enesa.cz |
|  |  | Reklamace |  | reklamace@enesa.cz |
|  |  | Zasílání údajů uvedených v Příloze č.7 |  | spotreby@enesa.cz |
|  |  | Dispečink EPC | 775 225 227 | dispecink@enesa.cz |

e-mail pro zasílání údajů uvedených v Příloze č.7:	spotreby@enesa.cz

kontakt na dispečink:	dispecink@enesa.cz, T: 775 225 227

za Klienta:

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech:

Ing. Petr Mourek, M: 778 427 171, E: petr.mourek@cvut.cz

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech:

Ing. Petr Procházka, M: 724 882 408, E: petr.prochazka@cvut.cz

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech:

Ing. Ivana Kyliánová Matoušková, M: 777 492 355,

E: ivana.kylianova.matouskova@cvut.cz

# Příloha č.9

Seznam poddodavatelů

Poddodavatelé s podílem 10 % a vyšším na celkové hodnotě zakázky nejsou předpokládáni.