# SERVISNÍ ÚKONY

# Typ zařízení:

# CHLADICÍ JEDNOTKA S ODDĚLENÝM VENKOVNÍM VZDUCHEM CHLAZENÝM KONDENZÁTOREM

Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky

- kontrola nastavení parametrů řídícího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

Ochranné prvky

- kontrola funkce hlídače průtoku

- kontrola funkce vysokotlaké/nízkotlaké ochrany

- kontrola proti-mrazového čidla

- kontrola fázovacího relé

Motorkompresory

- kontrola těsnosti bloku, pájených a šroubových spojů

- kontrola stavu hladiny oleje v kompresoru

- kontrola funkce el. topení kompresoru

- kontrola dotažení vodičů na svorkovnici

- měření odběru proudu v souvislosti s výkonem kompresoru a tlaků v chladicím okruhu

- kontrola stavu stykačů

- kontrola nastavení nadproudových ochran nebo jištění

- kontrola teploty bloku (sání, olej, výtlak)

Chladicí okruh

- vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů

- kontrola stavu hladiny chladiva na průhledítku (je-li osazeno) a indikace vlhkosti

- měření tlaků a teplot chladiva

- kontrola funkce termostatického expanzního/el. expanzního ventilu

- kontrola teploty na vstupu a výstupu filtr-dehydrátoru

- kontrola chladicího okruhu

- kontrola těsnosti chladícího okruhu dle Nařízení (EU) č. 517/2014. (za příplatek, jedná se o samostatnou položku na objednávku, která není součástí základní servisní prohlídky)

Hydraulický okruh jednotky (výparník)

- vizuální kontrola výparníku

- kontrola vnějšího nepoškození rozvodů a izolace

- kontrola těsnosti rozvodů

- kontrola stavu a množství náplně

- kontrola funkce ovládacích a regulačních prvků

- kontrola teplotního spádu

- měření zámrzného bodu nemrznoucí směsi

- kontrola funkce hlídače průtoku (flow-switch)

Pozn.: Součástí servisní prohlídky není kontrola ani případné čištění vodního filtru a to ani v případě, že je součástí jednotky.