[image: image2.jpg](. cofm
PLETE





SERVISNÍ ÚKONY

Typ zařízení:
CHLADICÍ JEDNOTKA S ODDĚLENÝM VENKOVNÍM VZDUCHEM CHLAZENÝM KONDENZÁTOREM

Rozvodná skříň

· vizuální kontrola stavu řídicí desky

· kontrola nastavení parametrů řídícího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

· kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů
Ochranné prvky

· kontrola funkce hlídače průtoku

· kontrola funkce vysokotlaké/nízkotlaké ochrany

· kontrola proti-mrazového čidla

· kontrola fázovacího relé
Motorkompresory

· kontrola těsnosti bloku, pájených a šroubových spojů

· kontrola stavu hladiny oleje v kompresoru

· kontrola funkce el. topení kompresoru

· kontrola dotažení vodičů na svorkovnici

· měření odběru proudu v souvislosti s výkonem kompresoru a tlaků v chladicím okruhu

· kontrola stavu stykačů

· kontrola nastavení nadproudových ochran nebo jištění

· kontrola teploty bloku (sání, olej, výtlak) 
Chladicí okruh

· vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů

· kontrola stavu hladiny chladiva na průhledítku (je-li osazeno) a indikace vlhkosti

· měření tlaků a teplot chladiva

· kontrola funkce termostatického expanzního/el. expanzního ventilu 

· kontrola teploty na vstupu a výstupu filtr-dehydrátoru

· kontrola chladicího okruhu

· kontrola těsnosti chladícího okruhu dle Nařízení (EU) č. 517/2014. (za příplatek, jedná se o samostatnou položku na objednávku, která není součástí základní servisní prohlídky)
Hydraulický okruh jednotky (výparník)
· vizuální kontrola výparníku

· kontrola vnějšího nepoškození rozvodů a izolace
· kontrola těsnosti rozvodů

· kontrola stavu a množství náplně

· kontrola funkce ovládacích a regulačních prvků
· kontrola teplotního spádu
· měření zámrzného bodu nemrznoucí směsi

· kontrola funkce hlídače průtoku (flow-switch)
Pozn.: Součástí servisní prohlídky není kontrola ani případné čištění vodního filtru a to ani v případě, že je součástí jednotky.
[image: image1.png]Y complet e
71

klima pro lidi a technologie




SÚ-001_V-2012-11-22_Příloha servisních úkonů_chladicí jednotka s odděleným venkovním vzduchem chlazeným kondenzátorem
[image: image2.jpg]

