Technická zpráva vytápění – změna zdroje pro temperování  regulační stanice plynu

Název stavby: 	           Stavební úpravy objektu bývalé odstředivky

v areálu ÚSMH – pracoviště elektronového  mikroskopu

Místo stavby :	             areál  Ústavu struktury a mechaniky hornin  AV ČR

V Holešovičkách č.p. 94 , Praha 8 , Libeň  182 09

parc.č. 1176/4  a 1176 /1, kat. území Libeň

Tato část projektové dokumentace řeší  změnu temperování   plynové regulační stanice .

2.  Podklady

Podkladem pro zpracování této části byly:

- Výkres navrhovaného stavu a skladby konstrukcí

- požadavky investora

- platné předpisy a ČSN

3. Tepelná bilance

Výpočet tepelných ztrát byl proveden ve smyslu EN 12831 pro nepřerušovaný způsob vytápění, s výpočtovou venkovní teplotou -12  oC a s charakteristickým číslem budovy

B = 6.

Temperence plynové regulační stanice  3,0 kW

- 5. Údaje o spotřebě energií

Z důvodu  občasného provozu  při teplotách pod 5 C se nestanovuje .

- 6. Ochrana životního a pracovního prostředí

- Provoz nově navrženého zdroje nepředstavuje pro danou oblast žádnou zátěž životního prostředí.

7. Navrhované řešení

Plynová  regulační stanice bude temperována  obdobným způsobem  jako byl původní ,  v rámci stavby bude v prostoru chodby – mikroskopu  osazen nový  elektrický kotel  o výkonu 1-6 kW , který bude napojen na původní  rozvod  teplovodního vytápění  , stávající topný  registr v regulační stanici bude zachován . Spínání kotle bude před ekvitermní regulaci  s čidlem na fasádě .

8. Požadavky na související profese

elektro

- silové připojení kotle

- osazení termostatu

- propojení  termostatu  s kotlem

zti

- přívod pro dopouštění do systému

# 10. Bezpečnost při realizaci a užívání

V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. vl. 378/01 Sb. a Nař. vl. 11/02 Sb.  v platném znění.

# 11. Zkoušky zařízení

Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést  revizi elektro dle příslušných předpisů a tlakovou a topnou zkoušku systému  vytápění .

Vypracoval : Ing. Robert Mihalík  JK Atelier s.r.o.