BJ4ČÍK

Topné systémy

Skřivánci 22, 742 35 ODRY tel. 556 736 020, 777 097 750

PROTOKOL O SEŘÍZENÍ PARNÍHO VYVÍJEČE

CERTUSS

Datum: ZZ Z-	Provozní hodiny: ZZ ZZZ

Provozovatel:	£Z/ťč>

Místo instalace:		/ý—Z_

| Typ: | O Junior Výkon: kg/hod. | □ 1. stup. | výrobní číslo: ČZ £ ■- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EE) Universal | E32. stup. |  |
| Pracovní tlak: O 6 bar El 10 bar 016 bar |  | O 20 bar | □ 25 bar |
| Palivo: | O zemní plyn O kapalný plyn | a ELTO | O kombi |

Nastavené hodnoty:

Tlak plynu na pilot, hořáku: Hlídač tlaku plynu:	max.

min.

Hlídač min. tlaku vzduchu:

19

18

3,0

mbar

mbar

mbar

mbar

Vypouštěcí tlak pojist. ventilu: Najížděcí tlakový ventil: Omezovač max. tlaku páry:

Manostat startovacího tlaku:

16  bar                     3,5 bar

14 bar                  1,5 bar

Termostat spalin: 1)

Spínací tlaky provoz, manostatů:

2)       280 c

1 st. zap, 9,0	1. st. vyp.  10,0	bar

2 st. Zap. 8,0                2. st. vyp. 9,0	bar

Naměřené hodnoty:

Tvrdost napájecí vody:	L0,1 °dH

Alkalita napájecí vody: 	 pH

Teplota napájecí vody:                  90 °c

| Spotřeba plynu: | 1. st. | 4,2 m3/hod. (L/hod.) |
| --- | --- | --- |
| (ELTO) | 2. st. | 91 m3/hod. (L/hod.) |
| Výkon čerpadla | 1. st. | 660 L /hod. |
| při tlaku 6 bar: | 2. st. | 1320 L/hod |
| Tlak plynu na hořáku: | 1. st. | 4,1 mbar (bar) |
| (ELTO) | 2. st. | 11,8 mbar (bar) |
| Tlak vzd. na hořáku: | 1. st. | 4,2 mbar |
|  | 2. st. | 13 mbar |

Naměřené hodnoty spalin:

| Teplota: 1. st. 182 | 2. st. | 221°C |
| --- | --- | --- |
| Obsah C02: 1. st. 9,0 | 2. st. | 9,4. % |
| Obsah CO: 1. st. 8 | 2. st. | 20 |
| Obsah NOx: 1. st 158 | 2. st. | 154mg/m3 |
| Ionizační proud pilotního hořáku: |  | 11fj.A |
| Ionizační proud hlavního hořáku: | 1. st. | 9,5 ^,A 101111111110 |
|  | 2. st. | 101 nA |
| Výstupní tlak čerpadla vyvíječe: | 1. st. | 12 bar |
|  | 2. st. | 21 bar |
| Pozice vzduchové klapky: | 1. st. | 35 |
|  | 2. st. | 55 |

BAČÍK

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11.2.2021

14029

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO

BRNO, HÚSKOVA 2

KONTROLA PROVOZNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ VYVÍJEČE

X manometr vodní tlakové pumpy                                                                                                       X řádné upevnění el. vodičů ve svorkách a vizuelní kontrola jejich stavu                                  X směr otáčení dmychadla a vodní tlakové pumpy                                                                    X kontrola hlavního hořáku a jeho ionizační elektrody                                                                       X kontrola pilotního hořáku, zapalovací a ionizační elektrody                                                                                                                         kontrola fotosnímače olejového hořáku

X klínový řemen, olej převodovky, pojistný ventil tlakového čerpadla zkontrolovány                     X nadproudové relé vodního čerpadla nastaveno na jmenovitý proud mínus 20%.

X nadproudové relé ventilátoru nastaveno na jmenovitý proud,                                kontrola spojů na olejovém potrubí

u kotle na ELTO nastaven termostat spalin 30% nad vypínací bod                           X kontrola těsnosti všech komponentů plynové regulační řady vyvíječe                 X kontrola poruchové indikace vyvíječe                                                                        X provedena kontrola těsnosti topného šneku                                                             X provedena kontrola těsnosti parního pojistného ventilu                                               X ověření těsnosti parních ovládacích ventilů vyvíječe

KONTROLA SPRÁVNÉ FUNKCE KOMPONENTŮ BOSB KOTELNY

limitní teplota vnitřního prostoru kotelny  zaplavení prostoru kotelny                                                         stop tlačítko

detektor úniku plynu včetně havarijního bezpečnostního uzávěru plynu do kotelny  tlačítko obsluhy                                                                                                                     signalizace výše uvedených poruchových stavů do místa obsluhy popř. na komunikátor Zařízení je schopno bezpečného provozu.      X ANO           NE

POZNÁMKY:

PERIODICKÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA VYVÍJEČE PÁRY VČETNĚ SEŘÍZENÍ HOŘÁKU ANALYZÁTOREM SPALIN

Vypracoval:	Ing. Pavel Bačík	Provozovatel: (razítko a podpis odpovědné osoby)

Osvědčení č. 19641/7/15/M-PZ-c.f,g

BAČÍK

Topné systémy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROTOKOL O SEŘÍZENÍ PARNÍHO VYVÍJEČE

CERTUSS

Datum:	11.02..2021                  	Provozní hodiny:	22619

Provozovatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO

Místo instalace:    BRNO,  HÚSKOVA 2

| Typ: □ Junior Výkon: 1300 | kg/hod. | a 1. stup. | výrobní číslo- 9267 |
| --- | --- | --- | --- |
| O Universal |  | □ 2. stup. |  |
| Pracovní tlak: D 6 bar | O 10 bar E316 bar | □ 20 bar | O 25 bar |
| Palivo: E3zemní plyn O kapalný plyn |  | a ELTO | CD kombi |

Nastavené hodnoty:

| Tlak plynu na pilot, hořáku: |  |  | 19 mbar | Vypouštěcí tlak pojíst, ventilu: | 16 bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlídač tlaku plynu: | max. |  | 18 mbar | Najížděcí tlakový ventil: | 3,5 bar |
|  | min. |  | 20 mbar | Omezovač max. tlaku páry: | 14 bar |
| Hlídač min. tlaku vzduchu: |  |  | 3,0 mbar | Manostat startovacího tlaku: | 1,5 bar |
| Termostat spalin: 1) |  | Spínací tlaky provoz, manostatů: 1 st. zap. 9,0 1 st vyp 10,0 bar |  |  |  |
| 2) | 280 c |  |  | 2 st. zap. 8,0 2. st. vyp. 9,0 bar |  |
| Naměřené hodnoty: |  |  |  | Naměřené hodnoty spalin: |  |
| Tvrdost napájecí vody: | L0,1 °dH |  |  | Teplota: 1. st. 178 2.st. | 222 C |
| Alkalita napájecí vody: |  | pH |  | Obsah CO2: 1.st. 9,2 | 2 . st. 9,3 % |
| Teplota napájecí vody: | 90 °C. |  |  | Obsah CO: 1. st. 8 2 | St . 151 mg/mS |
| Spotřeba plynu: | 1. st. | 40 | m3/hod. (L/hod.) | Obsah NOx: 1. st. 158 | 2st. 151 mg/m3 |
| (ELTO) | 2. st. |  | 84 m3/hod. (L/hod.) |  |  |
| Výkon čerpadla | 1. st. |  | 520 L /hod. | Ionizační proud pilotního hořáku- 23 nA |  |
| při tlaku 6 bar: | 2. st. |  | 1050 L /hod. | Ionizační proud hlavního hořáku: | 1. st. 9,8 nA |
| Tlak plynu na hořáku: | 1. st. |  | 3,5 mbar (bar) |  | 2. st. 104 nA |
| (ELTO) | 2. st. |  | 13,5 mbar (bar) | Výstupní tlak čerpadla vyvíječe: | 1. st. Bar |
|  |  |  |  |  | 2. st. Bar |
| Tlak vzd. na hořáku: | 1. st. |  | Mbar | Pozice vzduchové klapky: | 1. st. 32 ° |
|  | 2. st. |  | mbar |  | 2. st. 60 ° |

KONTROLA PROVOZNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ VYVÍJEČE

POZNÁMKY:

PERIODICKÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA VYVÍJEČE PÁRY VČETNĚ SEŘÍZENÍ HOŘÁKU ANALYZÁTOREM SPALIN.

! V TRUBKOVNICI TLAKOVÉHO CELKU VYVÍJEČE JE OPĚT DÍRA. V TOMTO STAVU NELZE VYVÍJEČ BĚŽNĚ

PROVOZOVAT.  POUZE V NAPROSTO NALÉHAVÉM PŘÍPADĚ PO DOBU MAX. 5 HOD. – VIZ. PŘÍLOHA PROTOKOLU

Vypracoval:	Ing. Pavel Bačík	Provozovatel: (razítko a podpis odpovědné osoby)

Osvědčení ě. 19641/7/15/M-PZ-c,f.g

X manometr vodní tlakové pumpy                                                                                                       X řádné upevnění el. vodičů ve svorkách a vizuelní kontrola jejich stavu                                  X směr otáčení dmychadla a vodní tlakové pumpy                                                                    X kontrola hlavního hořáku a jeho ionizační elektrody                                                                       X kontrola pilotního hořáku, zapalovací a ionizační elektrody                                                                                                                         kontrola fotosnímače olejového hořáku

X klínový řemen, olej převodovky, pojistný ventil tlakového čerpadla zkontrolovány                     X nadproudové relé vodního čerpadla nastaveno na jmenovitý proud mínus 20%.

X nadproudové relé ventilátoru nastaveno na jmenovitý proud,                                kontrola spojů na olejovém potrubí

u kotle na ELTO nastaven termostat spalin 30% nad vypínací bod                           X kontrola těsnosti všech komponentů plynové regulační řady vyvíječe                 X kontrola poruchové indikace vyvíječe                                                                        X provedena kontrola těsnosti topného šneku                                                             X provedena kontrola těsnosti parního pojistného ventilu                                               X ověření těsnosti parních ovládacích ventilů vyvíječe

KONTROLA SPRÁVNÉ FUNKCE KOMPONENTŮ BOSB KOTELNY

limitní teplota vnitřního prostoru kotelny  zaplavení prostoru kotelny                                                         stop tlačítko

detektor úniku plynu včetně havarijního bezpečnostního uzávěru plynu do kotelny  tlačítko obsluhy                                                                                                                     signalizace výše uvedených poruchových stavů do místa obsluhy popř. na komunikátor Zařízení je schopno bezpečného provozu.       ANO           NE