BAČÍK

Topné systémy

xxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Ing. Pavel Bačík xxxxxxxxxxxxxx

- TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ -KONVEKČNÍ OTOPNÉ SYSTÉMY

- PLYNOINSTALACE

- ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE -TEPELNÁ ČERPADLA

- PRŮMYSLOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY -VYVÍJEČE PÁRY CERTUSS

xxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha k protokolu ze servisní prohlídky vyvíječe páry CERTUSS Universal 1 300 ze dne 11. 2. 2021

Dne 11.2. 2021 byla na výše uvedeném vyvíječi páry CERTUSS provedena pravidelná servisní prohlídka. Při této prohlídce byla opětovně zjištěna porucha na tlakovém celku. Jedná se o další díru zřejmě na vnější straně trubkovnice. Od poslední opravy tlakového celku vyvíječe realizované dne 13.1. 2021 byl tento v provozu pouhých 80 hod. S ohledem na fyzický stav topného šneku jsme již při poslední opravě vyjádřili vážné pochybnosti nad smysluplností takové opravy. Neustálé rozebírání a skládání tlakového celku celému stroji rovněž neprospívá. V každém případě je nyní vyvíječ páry ve stavu, kdy jej nelze trvale provozovat. Při jeho provozování dochází k úniku páry a přehřáté vody do pláště vyvíječe a tím dochází k nadměrné korozi pláště a ostatních komponentů. S ohledem na uvedené skutečnosti silně doporučuji odstavení vyvíječe z provozu a koncepční řešení celé situace.

Provozovatel:	Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 1123/2                          618 00 Brno

V Odrách dne:

15.2.2021

Vypracoval: Ing. Pavel Bačík

Bankovní spojeni: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 40306178 DIČ: CZ6208051058

tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mobil xxxxxxxxxxxxxxxxxx