| Příloha č.1 servisní smlouvy- MŠ Černošice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MŠ Černošice |  |  |  |
| Roční harmonogram |  |  |  |
| Leden | Servis VZT jednotky Remak AeroMaster XP - VZT č. 1 - kuchyň | 1ks | 2 700,00 Kč |
|  | Ventilátorový díl:(přívod/odvod vzduchu) |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození, koroze a upevnění |  |  |
|  | Kontrola vyváženosti oběžného kola |  |  |
|  | Kontrola hlučnosti ložisek, mazání ložiska |  |  |
|  | Kontrola těsnosti pružného připojení |  |  |
|  | Kontrola funkce izolátorů chvění |  |  |
|  | Kontrola upevnění ochranné mříže |  |  |
|  | Kontrola napnutí a seřízení řemenového převodu |  |  |
|  | Kontrola elektromotoru, upevnění, smyslu otáčení, kontrola ložisek |  |  |
|  | Čištění tukových filtrů | 1kpl | 1 200,00 Kč |
|  | Rekuperace |  |  |
|  | Kontrola zašpinění rekuperátoru |  |  |
|  | Čištění |  |  |
|  | filtrační komory: |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze |  |  |
|  | Kontrola těsnosti filtrační komory |  |  |
|  | Kontrola snímačů tlakové diference |  |  |
|  | Výměna filtračního média |  |  |
|  | Deskový výměník zpětného získávání tepla |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze na straně vzduchu |  |  |
|  | Kontrola odvodu kondenzátu a zápachové uzávěrky |  |  |
|  | Čištění na straně vzduchu |  |  |
|  | Přímý výparník(vzduch / chladící médium) |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze na straně vzduchu |  |  |
|  | Kontrola odvodu kondenzátu a zápachové uzávěrky |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze odlučovače kapek |  |  |
|  | Čištění na straně vzduchu |  |  |
|  | regulační klapky |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze |  |  |
|  | Kontrola chodu a upevnění táhel |  |  |
|  | Mazání táhel a ložisek |  |  |
|  | Čištění |  |  |
|  | Potrubí a komory vzduchotechnické jednotky |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze |  |  |
|  | Kontrola chodu a těsnosti uzávěrů a dveří |  |  |
|  | Vizuelní kontrola zjevného poškození izolace |  |  |
|  | Servis VZT jednotky Remak AeroMaster XP - VZT č. 2 - Zázemí | 1ks | 2 000,00 Kč |
|  | Ventilátorový díl:(přívod/odvod vzduchu) |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození, koroze a upevnění |  |  |
|  | Kontrola vyváženosti oběžného kola |  |  |
|  | Kontrola hlučnosti ložisek, mazání ložiska |  |  |
|  | Kontrola těsnosti pružného připojení |  |  |
|  | Kontrola funkce izolátorů chvění |  |  |
|  | Kontrola upevnění ochranné mříže |  |  |
|  | Kontrola napnutí a seřízení řemenového převodu |  |  |
|  | Kontrola elektromotoru, upevnění, smyslu otáčení, kontrola ložisek |  |  |
|  | Rekuperace |  |  |
|  | Kontrola zašpinění rekuperátoru |  |  |
|  | Kontrola řemenového převodu |  |  |
|  | Kontrola řemenu |  |  |
|  | Čištění |  |  |
|  | filtrační komory: |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze |  |  |
|  | Kontrola těsnosti filtrační komory |  |  |
|  | Kontrola snímačů tlakové diference |  |  |
|  | Výměna filtračního média |  |  |
|  | Deskový výměník zpětného získávání tepla |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze na straně vzduchu |  |  |
|  | Kontrola odvodu kondenzátu a zápachové uzávěrky |  |  |
|  | Čištění na straně vzduchu |  |  |
|  | Přímý výparník(vzduch / chladící médium) |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze na straně vzduchu |  |  |
|  | Kontrola odvodu kondenzátu a zápachové uzávěrky |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze odlučovače kapek |  |  |
|  | Čištění na straně vzduchu |  |  |
|  | regulační klapky |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze |  |  |
|  | Kontrola chodu a upevnění táhel |  |  |
|  | Mazání táhel a ložisek |  |  |
|  | Čištění |  |  |
|  | Potrubí a komory vzduchotechnické jednotky |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze |  |  |
|  | Kontrola chodu a těsnosti uzávěrů a dveří |  |  |
|  | Vizuelní kontrola zjevného poškození izolace |  |  |
|  | Servis VRV TOSHIBA MMY - CHL č. 2 - třídy, sál, kroužek, hala | 1ks | 6 000,00 Kč |
|  | Kontrola správnosti funkcí a činnosti |  |  |
|  | Kontrola obvodu chladícího média - vizuelní a elektronická |  |  |
|  | Kontrola zapojení konektorů řídících desek |  |  |
|  | Kontrola zapojení silových přívodů a svorkovnic |  |  |
|  | Měření proudového odběru kompresoru |  |  |
|  | Kontrola pružného uložení kompresoru |  |  |
|  | Kontrola uložení a vibrací venkovní jednotky |  |  |
|  | Kontrola připojení hlavního potrubí a ventilů |  |  |
|  | Kontrola stavu izolací potrubí |  |  |
|  | Vyčištění kondenzátoru venkovní jednotky |  |  |
|  | Diagnostika zařízení a testování |  |  |
|  | Administr. úkony vyplývající ze zákona č.86/2002 Sb. - REVIZE na únik chladiva | 1ks | 1 300,00 Kč |
|  | Servis venkovní inverter TOSHIBA RAV - VZT č. 1 a č. 2 | 2ks | 1 990,00 Kč |
|  | Kontrola správnosti funkcí a činnosti |  |  |
|  | Kontrola obvodu chladícího média - vizuelní a elektronická |  |  |
|  | Kontrola zapojení konektorů řídících desek |  |  |
|  | Kontrola zapojení silových přívodů a svorkovnic |  |  |
|  | Měření proudového odběru kompresoru |  |  |
|  | Kontrola pružného uložení kompresoru |  |  |
|  | Kontrola stavu izolací potrubí |  |  |
|  | Vyčištění kondenzátoru venkovní jednotky |  |  |
|  | Administr. úkony vyplývající ze zákona č.86/2002 Sb. - REVIZE na únik chladiva | 1ks | 1 300,00 Kč |
|  | Servis vnitřní nástěnná TOSHIBA - třídy, sál, kroužek, hala | 9ks | 3 420,00 Kč |
|  | Vyčištění prachového filtru |  |  |
|  | Vyčistění lamel výparníku |  |  |
|  | Vyčištění sběrné vany kondenzátu |  |  |
|  | Omytí vnějšího panelu jednotky |  |  |
|  | Kontrola těsnosti chladícího okruhu |  |  |
|  | Kontrola ložiskového uložení motoru ventilátoru |  |  |
|  | Kontrola připojení chladivového a kondenzačního potrubí |  |  |
|  | Kontrola ovladače |  |  |
|  | Kontrola správnosti funkcí a činnosti |  |  |
|  | Měření výstupní teploty vzduchu z jednotky |  |  |
|  | Servis venkovní inverter TOSHIBA RAS- CHL č. 1 - kanceláře | 1ks | 995,00 Kč |
|  | Kontrola správnosti funkcí a činnosti |  |  |
|  | Kontrola obvodu chladícího média - vizuelní a elektronická |  |  |
|  | Kontrola zapojení konektorů řídících desek |  |  |
|  | Kontrola zapojení silových přívodů a svorkovnic |  |  |
|  | Měření proudového odběru kompresoru |  |  |
|  | Kontrola pružného uložení kompresoru |  |  |
|  | Kontrola stavu izolací potrubí |  |  |
|  | Vyčištění kondenzátoru venkovní jednotky |  |  |
|  | Servis vnitřní nástěnná TOSHIBA - kanceláře | 2ks | 760,00 Kč |
|  | Vyčištění prachového filtru |  |  |
|  | Vyčistění lamel výparníku |  |  |
|  | Vyčištění sběrné vany kondenzátu |  |  |
|  | Omytí vnějšího panelu jednotky |  |  |
|  | Kontrola těsnosti chladícího okruhu |  |  |
|  | Kontrola ložiskového uložení motoru ventilátoru |  |  |
|  | Kontrola připojení chladivového a kondenzačního potrubí |  |  |
|  | Kontrola ovladače |  |  |
|  | Kontrola správnosti funkcí a činnosti |  |  |
|  | Měření výstupní teploty vzduchu z jednotky |  |  |
|  | Servis - odtahový ventilátor Systemair VZT č.3 - sociální zařízení | 1ks | 500,00 Kč |
|  | Kontrola zašpinění, poškození, koroze a upevnění |  |  |
|  | Kontrola hlučnosti ložisek, mazání ložiska |  |  |
|  | Kontrola těsnosti pružného připojení |  |  |
|  | Kontrola elektromotoru, upevnění, smyslu otáčení, kontrola ložisek |  |  |
|  | Servis systému M+R | 1kpl | 2 200 Kč |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze rozvaděče |  |  |
|  | Kontrola nastavených parametrů |  |  |
|  | Kontrola funkce |  |  |
|  | Nastavení regulátorů |  |  |
|  | Kontrola spínačů a tlačítek rozvaděče |  |  |
|  | Kontrola optických hlásičů |  |  |
|  | Kontrola stykačů relé |  |  |
|  | Kontrola a dotažení svorkovnic |  |  |
|  | Kontrola programového spínače |  |  |
|  | Revize požárních klapek Mandík - výsledky pravidelných kontrol musí být zapsány do "POŽÁRNÍ KNIHY" | 10ks | 3 500 Kč |
|  | Kontrola tavné pojistky a uzavíracího zařízení |  |  |
|  | Kontrola uzavíracího zařízení a aretace západkou v poloze ZAVŘENO |  |  |
| Srpen | Servis VZT jednotky Remak AeroMaster XP - VZT č. 1 - kuchyň | 1ks | 2 700,00 Kč |
|  | Ventilátorový díl:(přívod/odvod vzduchu) |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození, koroze a upevnění |  |  |
|  | Kontrola vyváženosti oběžného kola |  |  |
|  | Kontrola hlučnosti ložisek, mazání ložiska |  |  |
|  | Kontrola těsnosti pružného připojení |  |  |
|  | Kontrola funkce izolátorů chvění |  |  |
|  | Kontrola upevnění ochranné mříže |  |  |
|  | Kontrola napnutí a seřízení řemenového převodu |  |  |
|  | Kontrola elektromotoru, upevnění, smyslu otáčení, kontrola ložisek |  |  |
|  | Čištění tukových filtrů | 1kpl | 1 200,00 Kč |
|  | Rekuperace |  |  |
|  | Kontrola zašpinění rekuperátoru |  |  |
|  | Čištění |  |  |
|  | filtrační komory: |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze |  |  |
|  | Kontrola těsnosti filtrační komory |  |  |
|  | Kontrola snímačů tlakové diference |  |  |
|  | Výměna filtračního média |  |  |
|  | Deskový výměník zpětného získávání tepla |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze na straně vzduchu |  |  |
|  | Kontrola odvodu kondenzátu a zápachové uzávěrky |  |  |
|  | Čištění na straně vzduchu |  |  |
|  | Přímý výparník(vzduch / chladící médium) |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze na straně vzduchu |  |  |
|  | Kontrola odvodu kondenzátu a zápachové uzávěrky |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze odlučovače kapek |  |  |
|  | Čištění na straně vzduchu |  |  |
|  | regulační klapky |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze |  |  |
|  | Kontrola chodu a upevnění táhel |  |  |
|  | Mazání táhel a ložisek |  |  |
|  | Čištění |  |  |
|  | Potrubí a komory vzduchotechnické jednotky |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze |  |  |
|  | Kontrola chodu a těsnosti uzávěrů a dveří |  |  |
|  | Vizuelní kontrola zjevného poškození izolace |  |  |
|  | Servis VZT jednotky Remak AeroMaster XP - VZT č. 2 - Žázemí | 1ks | 2 000,00 Kč |
|  | Ventilátorový díl:(přívod/odvod vzduchu) |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození, koroze a upevnění |  |  |
|  | Kontrola vyváženosti oběžného kola |  |  |
|  | Kontrola hlučnosti ložisek, mazání ložiska |  |  |
|  | Kontrola těsnosti pružného připojení |  |  |
|  | Kontrola funkce izolátorů chvění |  |  |
|  | Kontrola upevnění ochranné mříže |  |  |
|  | Kontrola napnutí a seřízení řemenového převodu |  |  |
|  | Kontrola elektromotoru, upevnění, smyslu otáčení, kontrola ložisek |  |  |
|  | Rekuperace |  |  |
|  | Kontrola zašpinění rekuperátoru |  |  |
|  | Kontrola řemenového převodu |  |  |
|  | Kontrola řemenu |  |  |
|  | Čištění |  |  |
|  | filtrační komory: |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze |  |  |
|  | Kontrola těsnosti filtrační komory |  |  |
|  | Kontrola snímačů tlakové diference |  |  |
|  | Výměna filtračního média |  |  |
|  | Deskový výměník zpětného získávání tepla |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze na straně vzduchu |  |  |
|  | Kontrola odvodu kondenzátu a zápachové uzávěrky |  |  |
|  | Čištění na straně vzduchu |  |  |
|  | Přímý výparník(vzduch / chladící médium) |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze na straně vzduchu |  |  |
|  | Kontrola odvodu kondenzátu a zápachové uzávěrky |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze odlučovače kapek |  |  |
|  | Čištění na straně vzduchu |  |  |
|  | regulační klapky |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze |  |  |
|  | Kontrola chodu a upevnění táhel |  |  |
|  | Mazání táhel a ložisek |  |  |
|  | Čištění |  |  |
|  | Potrubí a komory vzduchotechnické jednotky |  |  |
|  | Kontrola zašpinění, poškození a koroze |  |  |
|  | Kontrola chodu a těsnosti uzávěrů a dveří |  |  |
|  | Vizuelní kontrola zjevného poškození izolace |  |  |
|  | Servis VRV TOSHIBA MMY - CHL č. 2 - třídy, sál, kroužek, hala | 1ks | 6 000,00 Kč |
|  | Kontrola správnosti funkcí a činnosti |  |  |
|  | Kontrola obvodu chladícího média - vizuelní a elektronická |  |  |
|  | Kontrola zapojení konektorů řídících desek |  |  |
|  | Kontrola zapojení silových přívodů a svorkovnic |  |  |
|  | Měření proudového odběru kompresoru |  |  |
|  | Kontrola pružného uložení kompresoru |  |  |
|  | Kontrola uložení a vibrací venkovní jednotky |  |  |
|  | Kontrola připojení hlavního potrubí a ventilů |  |  |
|  | Kontrola stavu izolací potrubí |  |  |
|  | Vyčištění kondenzátoru venkovní jednotky |  |  |
|  | Diagnostika zařízení a testování |  |  |
|  | Administr. úkony vyplývající ze zákona č.86/2002 Sb. - REVIZE na únik chladiva |  |  |
|  | Servis venkovní inverter TOSHIBA RAV - VZT č. 1 a č. 2 | 2ks | 1 990,00 Kč |
|  | Kontrola správnosti funkcí a činnosti |  |  |
|  | Kontrola obvodu chladícího média - vizuelní a elektronická |  |  |
|  | Kontrola zapojení konektorů řídících desek |  |  |
|  | Kontrola zapojení silových přívodů a svorkovnic |  |  |
|  | Měření proudového odběru kompresoru |  |  |
|  | Kontrola pružného uložení kompresoru |  |  |
|  | Kontrola stavu izolací potrubí |  |  |
|  | Vyčištění kondenzátoru venkovní jednotky |  |  |
|  | Administr. úkony vyplývající ze zákona č.86/2002 Sb. - REVIZE na únik chladiva |  |  |
|  | Servis vnitřní nástěnná TOSHIBA - třídy, sál, kroužek, hala | 9ks | 3 420,00 Kč |
|  | Vyčištění prachového filtru |  |  |
|  | Vyčistění lamel výparníku |  |  |
|  | Vyčištění sběrné vany kondenzátu |  |  |
|  | Omytí vnějšího panelu jednotky |  |  |
|  | Kontrola těsnosti chladícího okruhu |  |  |
|  | Kontrola ložiskového uložení motoru ventilátoru |  |  |
|  | Kontrola připojení chladivového a kondenzačního potrubí |  |  |
|  | Kontrola ovladače |  |  |
|  | Kontrola správnosti funkcí a činnosti |  |  |
|  | Měření výstupní teploty vzduchu z jednotky |  |  |
|  | Servis venkovní inverter TOSHIBA RAS - CHL č. 1 - kanceláře | 1ks | 995,00 Kč |
|  | Kontrola správnosti funkcí a činnosti |  |  |
|  | Kontrola obvodu chladícího média - vizuelní a elektronická |  |  |
|  | Kontrola zapojení konektorů řídících desek |  |  |
|  | Kontrola zapojení silových přívodů a svorkovnic |  |  |
|  | Měření proudového odběru kompresoru |  |  |
|  | Kontrola pružného uložení kompresoru |  |  |
|  | Kontrola stavu izolací potrubí |  |  |
|  | Vyčištění kondenzátoru venkovní jednotky |  |  |
|  | Servis vnitřní nástěnná TOSHIBA - kanceláře | 2ks | 760,00 Kč |
|  | Vyčištění prachového filtru |  |  |
|  | Vyčistění lamel výparníku |  |  |
|  | Vyčištění sběrné vany kondenzátu |  |  |
|  | Omytí vnějšího panelu jednotky |  |  |
|  | Kontrola těsnosti chladícího okruhu |  |  |
|  | Kontrola ložiskového uložení motoru ventilátoru |  |  |
|  | Kontrola připojení chladivového a kondenzačního potrubí |  |  |
|  | Kontrola ovladače |  |  |
|  | Kontrola správnosti funkcí a činnosti |  |  |
|  | Měření výstupní teploty vzduchu z jednotky |  |  |
|  | Servis - odtahový ventilátor Systemair VZT č.3 - sociální zařízení | 1ks | 500,00 Kč |
|  | Kontrola zašpinění, poškození, koroze a upevnění |  |  |
|  | Kontrola hlučnosti ložisek, mazání ložiska |  |  |
|  | Kontrola těsnosti pružného připojení |  |  |
|  | Kontrola elektromotoru, upevnění, smyslu otáčení, kontrola ložisek |  |  |
| CENA ZA ROK CELKEM BEZ DPH |  |  | 47 430,00 Kč |
| Ceny spotřebovaného materiálu-např.filtry,řemeny,chladivo,atd.,nejsou zahrnuty v cenách servisů, |  |  |  |
| budou fakturovány,dle skutečných potřeb. |  |  |  |