T AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

KAPLANOVA 1931/1

148 00 PRAHA 11 - CHODOV

TEL: 283 069 242

FAX: 283 069 241

ID DS: DKKDKDJ aopkcr@nature.cz

Číslo smlouvy: 00278/SVSL/21

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

- Smluvní strany

1 1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo:	Kaplanova 1931/1,	148	00 Praha	11	- Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO:	629 33 591

DIČ:	neplátce DPH

zastoupen:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

PSWNET Zlín s.r.o.

Sídlo:	Nábřeží 599, 760 01 Zlín

Zastoupený:	Bronislavem Krajčou

Bankovní spojení: 628452002/5500

IČO:	29304326

DIČ:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem Brně, sp. zn.oddíl c, vložka 72678

Telefon:

E-mail: (dále jen „zhotovitel”)

II.

Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

- Dílem se rozumí vybudování strukturované kabeláže (datových rozvodů) v budově regionálního pracoviště AOPK ČR - SCHKO Slavkovský les na adrese Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace vypracované v listopadu 2020, odpovědný projektant: Projektovou dokumentaci tvoří příloha č. 1,2, 3, 4„ 5, 6 této smlouvy.

- Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

- Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranné omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

- Cena díla a platební podmínky

- Gena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH:	163 104,-Kč

DPH 21%:	34 252,-Kč

Cena včetně DPH:	197 356,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

- Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

- Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

- Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy nebo elektronicky na adresu faktury@nature.cz.

- Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecné závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

- Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

- Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do 4 týdnů ode dne účinnosti smlouvy a předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 3 týdnů ode dne zahájení prací.

- Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

- Místem plnění je budova regionálního pracoviště AOPK ČR - SCHKO Slavkovský les na adrese Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně. Kontaktní osoba v místě plnění: .

- Další ujednání

- Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu ktomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

5.3Zhotovitel je kdykoliv na výzvu Objednatele povinen doložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci pracovníků dle vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, u těch osob, které budou provádět takové práce, u nichž se tato odborná kvalifikace vyžaduje.

- Předání a převzetí díla

- O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

- Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

- V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

- Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

- Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců.

7.5Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

- Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

- Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevou ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. Pokud Objednatel jako způsob nápravy požaduje odstranění vady opravou, zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do 14 dnů ode dne odeslání reklamace dle čl. 7.6 této smlouvy.

Vlil. Sankce

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

8.3V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro odstranění vady opravou ve lhůtě stanovené v čl. 7.7 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

- Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

- Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.3Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše, uvedených právních předpisů souhlasí.

9.4Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinností uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

9.6Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy

Příloha č. 1 - Technická zpráva

Příloha č. 2-Technická specifikace

Příloha č. 3 - 1.N.P.

Příloha č. 4-2.N.P.

Příloha č. 5 - 3.N.P.

Příloha č. 6 - Blokové schéma - Model

Příloha č. 7 - Výkaz výměr (položkový rozpočet)

V Praze dne	2021

Ve Zlíně dne

«JK PROJEKT

PROJE'Ct SiagOWUinCH ZARlZEMI

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

| Akce: | STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM |
| --- | --- |
| Stupeň: | DPS |
| Místo: | Hlavní 504 353 01 Mariánské Lázně |
| Investor: | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky |
| Sídlo: | Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 |
| Provozovatel: | RP SCHKO Slavkovský les |
| Sídlo: | Hlavní 504 353 01 Mariánské Lázně |

Zhotovitel

Sídlo:

IČ/D1Č:

Autorizace:

Email :

Vypracoval

| f■ I -4 Číslo zakázky : | 12/2020 |
| --- | --- |
| Datum: | 11/2020 |
| Předmět projektu | Strukturovaný kabelážní systém |

OBSAH:

- IDENTIFIKACE STAVBY	1

- VŠEOBECNÁ ČÁST

- STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM

- BEZPEČNOST PRÁCE	7

- PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ...:

- PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- PŘÍLOHY	9

- ÚVOD

Předmětem projektu je návrh rozvodů strukturované kabeláže v objektu Agentury ochrany přírody a krajiny, pracoviště Mariánské Lázně SCHKO a doplnění pasivní technologie do stávajícího racku.

Dokumentace je zpracována na základě požadavků investora a provozovatele, osobní prohlídky prostor, předané výkresové dokumentace a technických specifikací jednotlivých prvků systému. Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zpracování.

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba: RP SCHKO Slavkovský les

Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně

Část:	Slaboproudé systémy - SKS

- SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ A NOREM

- Naceňované půdorysy stavebně-dispozičního řešení

- Zaměření stavebních změn na místě.

- Podklady výrobců zařízení

- Konzultace se zástupcem investora panem Tomášem Kocem

- Konzultace se zástupcem provozovatele panem Jakubem Nebesářem.

- ČSN EN 61 140 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000 - Elektrické instalace nízkého napětí (řada norem)

- ČSN EN 50174-í a ČSN EN 50174-2- plánování instalace a postupy instalace v budovách pro kabelové rozvody

- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ... § 156 odst. 2

- ČSN 34 2300 ed.2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací •

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ■

- ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

- PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN 50131-1

Není-li uvedeno jinak, je ve všech vnitřních prostorách prostředí vnitřní všeobecné - třída II.

- PROUDOVÁ SOUSTAVA

Slaboproudé rozvody:	12 V DC, 2, IT

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIV. I NEŽIV ČÁSTÍ

Pro proudovou soustavu 12 V DC je provedena malým napětím SELV případně PELV dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 414, se zdroji vyhovujícími ČSN 33 2000-4-41, čl. 414.3.

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

Pro proudovou soustavu 230 V AC je provedena krytím vyhovujícím ČSN 33 2000-4- 41, čl. 411.2.

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

Pro proudovou soustavu 230 V AC je provedena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 411.3 s ochranným vodičem dimenzovaným dle ČSN 33 2000-5- 54, čl. 543.

- SEZNAM ZKRATEK

| ČSN | česká technická norma |
| --- | --- |
| ČSNEN | převzatá česká technická norma z evropské normy |
| ČSNIEC | převzatá česká technická norma z mezinárodní |
| EMC | elektromagnetická kompatibilita |
| EN | evropská norma |
| KT | Kabelové trasy |
| LAN | Lokální počítačová síť |
| SKS | Strukturovaný kabelážní systém |
| SLP | Slaboproud |
| TN-S | napájecí soustava |
| VoIP | Přenos hlasu přes IP protokol |

- ÚVOD

Strukturovaná kabeláž představuje univerzální kabelážní rozvod v rámci objektu umožňující přenos digitálních a analogových signálů. Systém umožňuje uživateli kdykoliv se rozhodnout, jaká technologie bude využita, v jakém přípojném místě (LAN, VoIP, ...).

- STÁVAJÍCÍ STAV

V objektu RP SCHKO Slavkovský les v Mariánských lázních je instalován strukturovaný kabelážní systém (datové rozvody). Systém neposkytuje dostatečnou kapacitu pro připojení všech pracovišť a nově instalovaných VoIP telefonů. Požadavkem investora je vybudovat novou strukturovanou síť s potřebnou kapacitou a rezervou pro případné budoucí rozšíření.

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SKS

V objektu RP SCHKO Slavkovský les v Mariánských bude celá kabeláž vyměněna za nový strukturovaný kabelážní systém v CAT.6. Systém je navržen s hvězdicovou topologií. Kabelové rozvody ke koncovým prvkům (zásuvkám RJ45) budou ukončeny v nových patch panelech po 24 prvcích ve stávajícím datovém racku umístěném v 3.N.P.. V racku bude ponechána rezerva cca lm ve formě vyvázaného svazku kabelů. Kabelové rozvody budou realizovány kabeláží UTP Cat6. Zásuvky RJ45 budou v jednoduchém a dvojitém provedení a budou instalovány ve stejné výšce jako stávající datové zásuvky. Výjimkou je datová zásuvka určená pro TV v Prezentační hale v l.N.P. Tato zásuvka bude umístěna těsně pod podhledem.

OZNAČENÍ PRVKŮ (KONCOVÝCH ZÁSUVEK)

XX Y	A

E

o

<Z)

■o

- POPIS A CHARAKTERISTIKY NAVRŽENÝCH ZAŘÍZENÍ

Zásuvka RJ 45, Cat6 UTP, 1 modul

Garantovaných 2500 cyklů zapojení / rozpojení

Garantovaná podpora IEEE 802.3af PoE 2003 a IEEE 802.3at 2009 PoE +

Garantovaná podpora 1000Base-T a 10GBASE-T v 4-konektorovém přenosovém kanálu

Automatické dodržení maximálního odizolování 13mm

Minimální NEXT - zaoblené, neparalelné PINy

Pozlacené PINy

Intuitivní zapojení bez použití nástrojů

Pro kabely s pevným vodičem AWG 22 až 25

Pro kabely s pleteným vodičem AWG 26

Zásuvka RJ 45, Cat6 UTP, 2 moduly

Garantovaných 2500 cyklů zapojení / rozpojení

Garantovaná podpora IEEE 802.3af PoE 2003 a IEEE 802.3at 2009 PoE +

Garantovaná podpora 1000Base-T a 10GBASE-T v 4-konektorovém přenosovém

kanálu

Automatické dodržení maximálního odizolování 13mm

Minimální NEXT - zaoblené, neparalelné PINy

Pozlacené PINy

Intuitivní zapojení bez použití nástrojů

Pro kabely s pevným vodičem AWG 22 až 25

Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz

CAT6

Pro kabely s pleteným vodičem AWG 26

2.5/5GBASE-T a nižší

24

ne

ne

1000 zapojení/odpojení duální 110/Krone 8p8c 200 zařezání

AWG 26 - 22, drát

FR plast podle UL94-0 černá

1U

44 mm

484 mm

-40 až 70°C

-10 až 60°C

93%

Kategorie:

Podporované protokoly: Počet portů:

Stínění:

Vyvažovači lišta:

Min. životnost portu: Svorkovnice:

Min. životnost svorkovnice: Velikot a typ vodiče: Materiál nekovových částí: Barva:

Velikost:

Výška:

Šířka:

Skladovací teplota: Provozní teplota:

Max. provozní vlhkost:

- KABELOVÉ TRASY

Kabelové rozvody budou realizovány kabelem UTP Cat6. Budou vybudovány nové horizontální a vertikální kabelové trasy. Kabelové trasy l.NP a 2.NP budou realizovány PVC vkládacími lištami bílé barvy. V l.N.P.a ve 3.N.P. částečně pod stropem a v místech s odnímatelnými stropními deskami ( podhledem) vždy v rohu lištou nad podhled. V 2.N.P. podobně, ale pro propojení kanceláří 6 a 8 je nutno využít prostor WC muži a WC ženy, kde bude vedení v liště nad obklady.

Stoupací vedení z l.NP do 2.NP a 3.N.P.(kabeláž do Serverovny) bude průrazem stropu v Servrovně do podhledu kanceláře ředitele a dále pak vedením v podhledu do místnosti sekretariátu ředitele kde bude průraz do 1 .N.P. Vedení v průrazech bude vloženo do ohebných elektroinstalačních trubek. Upevnění vkládacích lišt bude provedeno pomocí vrutů do hmoždinek.Vedení nad stropními deskami budou uchyceny pomocí příchytek se stahovacím páskem.Tyto příchytky budou upevněny naražením do předvrtaných otvorů. Stávající provizorní datová kabeláž bude demontována a nepotřebné průrazy ve zdi zapraveny..

Vzhledem k tomu, že Servrovna tvoří samostatný požární úsek je nutné průrazy utěsnit požární hmotou s minimální odolností E30 min. Oba průrazy do dalších pater utěsnit požární hmotou s minimální odolností E30 min.

Elektroinstalace bude provedena dle stanovených vnějších vlivů určených dle ČSN 33 2000-3 a v návaznosti na ČSN 33 2000-5-51. Dle ČSN 342300 a ČSN 341050 musí být dodržen odstup slaboproudých kabelů od silnoproudých rozvodů do 1 kV - 20cm. Při souběhu kratším než 5m lze snížit odstup na 6 cm a při křižování na 1 cm.

- MONTÁŽ

Systém musí být instalován v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Před uvedením zařízení do trvalého provozu bude zařízení podrobeno čtrnáctidennímu zkušebnímu provozu.

- DOKUMENTACE

Osoba, která provedla montáž systému SKS, předá jeho provozovateli následující dokumenty:

Doklad o provedení montáže

Měřící protokoly kabeláže

- Návody k obsluze a údržbě všech částí systému SKS včetně zaškolení obsluhy

- Záruční list

- PROVÁDĚNÍ STAVEBNĚ-MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 192/2005Sb. Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisůČSN EN 50 110-1 ed.2 Na provedené elektrozařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 1500. Elektrické zařízení mohou obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí. Při montážních pracích musí dodavatel zpracovat technologický postup montáže a práce provádět, včetně používání strojního zařízení, v souladu s vyhláškou č. 363/2005 Sb. Při práci ve výškách musí dodavatel práce provádět dle vyhlášky č. 363/2005 Sb. Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování a práci s otevřeným ohněm.

- KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci podle Vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb.

- HYGIENA PRÁCE

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Zákon o ůchraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, budou se mimo ustanovení, obsažená v ČSN 34 1050 a ČSN 38 2156, dodržovat dále uvedené zásady:

- Dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

- V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty (kabeláž do racku), se musí kabelové trasy situovat do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.), případně provést mechanickou a protipožární ochranu kabelů.

- Kabelové prostupy mezi požárními úseky musí být provedeny tak, aby byla zachována požární odolnost dělících konstrukcí.

Instalace slaboproudých zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systémů nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

B

JK PROJEKT

WOJU'.t SUJORťUmCx Wl l 14

PŘÍLOHY

1.20. KABELOVÁ LISTINA SKS

| Pol. | Podlaží | Odkud |  |  |  | Kam |  |  |  | Kabel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Místnost | Zařízení | Zásuvka | Port | Rozvaděč | Zařízení | Vstup | Ozn. | Označení | Typ | Délka |
| 1 | l.NP | Infokiosek | výstup | 1.1 | a | Rack | PP01 | 01 | 1.1 | WT 1.1a | UTP Cat6 | 50 |
| 2 | l.NP | Kancelář 2 | 2xRJ45 | 2.1 | a | Rack | PPO1 | 02 | 2.1a | WT 2.1a | UTP Cat6 | 45 |
| 3 | l.NP | Kancelář 2 | 2xRJ45 | 2.1 | b | Rack | PP01 | 03 | 2.1b | WT 2.1b | UTP Cat6 | 45 |
| 4 | l.NP | Kancelář 2 | 2xRJ45 | 2.2 | a | Rack | PP01 | 04 | 2.2a | WT 2.2a | UTP Cat6 | 45 |
| 5 | l.NP | Kancelář 2 | 2xRJ45 | 2.2 | b | Rack | PP01 | 05 | 2.2b | WT 2.2b | UTP Cat6 | 45 |
| 6 | l.NP | Kancelář 2 | 2xRJ45 | 2.3 | a | Rack | PP01 | 06 | 2.3a | WT 2.3a | UTP Cat6 | 45 |
| 7 | l.NP | Kancelář 2 | 2xRJ45 | 2.3 | b | Rack | PP01 | 07 | 2.3b | WT 2.3b | UTP Cat6 | 45 |
| 8 | l.NP | Chodba 3 | 1XRJ45 | 3.1 | a | Rack | PP01 | 08 | 3.1 | WT 3.1 | UTP Cat6 | 40 |
| 9 | l.NP | Prez.Hala 4 | 2xRJ45 | 4.1 | a | Rack | PP01 | 09 | 4.1a | WT 4.1a | UTP Cat6 | 40 |
| 10 | l.NP | Prez.Hala 4 | 2xRJ45 | 4.1 | b | Rack | PPOl | 10 | 4.1b | WT 4.1b | UTP Cat6 | 40 |
| 11 | l.NP | Hala4-datap | lxRJ45 | 4.2 | a | Rack | PP01 | 11 | 4.2 | WT 4.2 | UTP Cat6 | 30 |
| 12 | l.NP | Prez.Hala 4 | 2xRJ45 | 4.3 | a | Rack | PPOl | 12 | 4.3a | WT 4.3a | UTP Cat6 | 50 |
| 13 | l.NP | Prez Hala 4 | 2xRJ45 | 4.3 | b | Rack | PPOl | 13 | 4.3b | WT 4.3b | UTP Cat6 | 50 |
| 14 | l.NP | Prez.Hala 4 | 2xRJ45 | 4.4 | a | Rack | PPOl | 14 | 4.4a | WT 4.4a | UTP Cat6 | 50 |
| 15 | l.NP | Prez.Hala 4 | 2xRJ45 | 4.4 | b | Rack | PPOl | 15 | 4.4b | WT 4.4b | UTP Cat6 | 50 |
| 16 | 2.NP | Kancelář 5 | 2xRJ45 | 5.1 | a | Rack | PPOl | 16 | 5.1a | WT 5.1a | UTP Cat6 | 55 |
| 17 | 2.NP | Kancelář 5 | 2xRJ45 | 5.1 | b | Rack | PPOl | 17 | 5.1b | WT 5.1b | UTP Cat6 | 55 |
| 18 | 2.NP | Kancelář 5 | 2xRJ45 | 5.2 | a | Rack | PPOl | 18 | 5.2a | WT 5.2a | UTP Cat6 | 25 |
| 19 | 2.NP | Kancelář 5 | 2XRJ45 | 5.2 | b | Rack | PPOl | 19 | 5.2b | WT 5.2b | UTP Cat6 | 25 |
| 20 | 2.NP | Kancelář 5 | 2xRJ45 | 5.3 | a | Rack | PPOl | 20 | 5.3a | WT 5.3a | UTP Cat6 | 25 |

| PoJ. | Podlaží | Odkud |  |  |  | Kam |  |  |  | Kabel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Místnost | Zařízení | Zásuvka | Port | Rozvaděč | Zařízení | Vstup | Ozni | Označení | Typ | Délka |
| 21 | 2.NP | Kancelář 5 | 2xRJ45 | 5.3 | b | Rack | PP01 | 21 | 5.3b | WT 5.3b | UTP Cat6 | 25 |
| 22 | 2.NP | Kancelář 6 | 2xRJ45 | 6.1 | a | Rack | PP01 | 22 | 6.1a | WT 6.1a | UTP Cat6 | 25 |
| 23 | 2.NP | Kancelář6 | 2xRJ45 | 6.1 | b | Rack | PP01 | 23 | 6.1b | WT 6.1b | UTP Cat6 | 25 |
| 24 | 2.NP | Kancelář 6 | 1XRJ45 | 6.2 | a | Rack | PP01 | 24 | 6.2 | WT 6.2 | UTP Cat6 | 29 |
| 25 | 2.NP | Kopírka 7 | 2xRJ45 | 7.1 | a | Rack | PP02 | 25 | 7.1a | WT 7.1a | UTP Cat6 | 29 |
| 26 | 2.NP | Kopírka 7 | 2xRJ45 | 7.1 | b | Rack | PP02 | 26 | 7.1b | WT 7.1b | UTP Cat6 | 29 |
| 27 | 2.NP | Kopírka 7 | 1XRJ45 | 7 2 | a | Rack | PP02 | 27 | 7.2 | WT 7.2 | UTP Cat6 | 25 |
| 28 | 2.NP | Kancelář 8 | 2xRJ45 | 8.1 | a | Rack | PP02 | 28 | 8.1a | WT 8.1a | UTP Cat6 | 25 |
| 29 | 2.NP | Kancelář 8 | 2xRJ45 | 8.1 | b | Rack | PP02 | 29 | 8.1b | WT 8.1b | UTP Cat6 | 25 |
| 30 | 2.NP | Kancelář 8 | 1XRJ45 | 8.2 | a | Rack | PP02 | 30 | 8.2 | WT 8.2 | UTP Cat6 | 29 |
| 31 | 2.NP | Kancelář 8 | 1XRJ45 | 8.3 | a | Rack | PP02 | 31 | 8.3 | WT 8.3 | UTP Cat6 | 29 |
| 32 | 2.NP | Kancelář 8 | 2xRJ45 | 8.4 | a | Rack | PP02 | 32 | 8.4a | WT 8.4a | UTP Cat6 | 29 |
| 33 | 2.NP | Kancelář 8 | 2xRJ45 | 8.4 | b | Rack | PP02 | 33 | 8.4b | WT 8.4b | UTP Cat6 | 35 |
| 34 | 2.IM.P | Kancelář 9 | 2xRj45 | 9.1 | a | Rack | PP02 | 34 | 9.1a | WT 9.1a | UTP Cat6 | 35 |
| 35 | 2.NP | Kancelář 9 | 2xRJ45 | 9.1 | b | Rack | PP02 | 35 | 9.1b | WT 9.1b | UTP Cat6 | 35 |
| 36 | 2.NP | Kancelář 9 | 2xRJ45 | 9.2 | a | Rack | PP02 | 36 | 9.2a | WT 9.2a | UTP Cat6 | 35 |
| 37 | 2.NP | Kancelář 9 | 2xRJ45 | 9.2 | b | Rack | PP02 | 37 | 9.2b | WT 9.2b | UTP Cat6 | 35 |
| 38 | 2.NP. | Kancelář 9 | 2xRJ45 | 9.3 | a | Rack | PP02 | 38 | 9.3a | WT 9.3a | UTP Cat6 | 35 |
| 39 | 2.NP | Kancelář 9 | 2xRJ45 | 9.3 | b | Rack | PP02 | 39 | 9.3b | WT 9.3b | UTP Cat6 | 35 |
| 40 | 2.N.P | Sek.řed.10 | 2xRj45 | 10.1 | a | Rack | PP02 | 40 | 10.1a | WT 10.1a | UTP Cat6 | 25 |

| Pol. | Podlaží | Odkud |  |  |  | Kam |  |  |  | Kabel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Místnost | Zařízení | Zásuvka | Port | Rozvaděč | Zařízení | Vstup | Ozn. | Označení |  | Typ | Délka |
| 41 | 2.NP | Sek.řed.10 | 2xRJ45 | 10.1 | b | Rack | PP02 | 41 | 10.1b | WT | 10.1b | UTP Cat6 | 25 |
| 42 | 2.NP | Sek.řed.10 | 2xRJ45 | 10.2 | a | Rack | PP02 | 42 | 10.2a | WT | 10.2a | UTP Cat6 | 25 |
| 43 | 2.NP | Sek.řed.10 | 2xRJ45 | 10.2 | b | Rack | PP02 | 43 | 10.2b | WT | 10.2b | UTP Cat6 | 25 |
| 44 | 2.NP | Ředitel 11 | 2xRJ45 | 11.1 | a | Rack | PP02 | 44 | 11.1a | WT | 11.1a | UTP Cat6 | 23 |
| 45 | 2.NP | Ředitel 11 | 2xRJ45 | 11.1 | b | Rack | PP02 | 45 | 11.1b | WT | 11.1b | UTP Cat6 | 23 |
| 46 | 2.NP | Ředitel 11 | 2xRJ45 | 11.2 | a | Rack | PP02 | 46 | 11.2a | WT | 11.2a | UTP Cat6 | 23 |
| 47 | 2.NP | Ředitel 11 | 2XRJ45 | 11.2 | b | Rack | PP02 | 47 | 11.2b | wt | 11.2b | UTP Cat6 | 23 |
| 48 | 2.NP | Ředitel 11 | 2xRJ45 | 11.3 | a | Rack | PP02 | 48 | 11.3a' | WT | 11.3a | UTP Cat6 | 23 |
| 49 | 2.NP | Ředitel 11 | 2xRJ45 | 11.3 | b | Rack | PP03 | 49 | 11.3b | WT | 11.3b | UTP Cat6 | 23 |
| 50 | 3.NP | Kancelář 12 | 2xRJ45 | 12.1 | a | Rack | PP03 | 50 | 12.1a | WT | 12.1a | UTP Cat6 | 15 |
| 51 | 3.NP | Kancelář 12 | 2xRJ45 | 12.1 | b | Rack | PP03 | 51 | 12.1b | WT | 12.1b | UTP Cat6 | 15 |
| 52 | 3.NP | Kancelář 12 | 1XRJ45 | 12.2 | a | Rack | PP03 | 52 | 12.2 | WT | 12.2 | UTP Cat6 | 15 |
| 53 | 3.NP | Kancelář 12 | 2xRJ45 | 12.3 | a | Rack | PP03 | 53 | 12.3a | WT | 12.3a | UTP Cat6 | 15 |
| 54 | 3.N.P | Kancelář 12 | 2xRj45 | 12.3 | b | Rack | PP03 | 54 | 12.3b | WT | 12.3b | UTP Cat6 | 15 |
| 55 | 3.NP | Kancelář 12 | 1XRJ45 | 12.4 | a | Rack | PP03 | 55 | 12.4 | WT | 12.4 | UTP Cat6 | 15 |
| 56 | 3.NP | Kancelář 12 | 2xRJ45 | 12.5 | a | Rack | PP03 | 56 | 12.5a | WT | 12.5a | UTP Cat6 | 33 |
| 57 | 3.NP | Kancelář 12 | 2xRJ45 | 12.5 | b | Rack | PP03 | 57 | 12.5b | WT | 12.5b | UTP Cat6 | 33 |
| 58 | 3.NP | Kancelář 12 | 2xRJ45 | 12.6 | a | Rack | PPO3 | 58 | 12.6a | WT | 12.6a | UTP Cat6 | 33 |
| 59 | 3.NP | Kancelář 12 | 2XRJ45 | 12.6 | b | Rack | PP03 | 59 | 12.6b | WT | 12.6b | UTP Cat6 | 33 |
| 60 | 3.N.P | Kancelář 13 | lxRj45 | 13.1 | a | Rack | PP03 | 60 | 13.1 | WT | 13.1 | UTP Cat6 | 39 |

| Pol. | Podlaží | Odkud |  |  |  | Kam |  |  |  | Kabel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Místnost | Zařízení | Zásuvka | Port | Rozvaděč | Zařízení | Vstup | Ozn. | Označení | Typ | Délka |
| 61 | 3.NP | Kancelář 13 | 2xRJ45 | 13.3 | a | Rack | PP03 | 61 | 13.3a | WT 13.3a | UTP Cat5e | 39 |
| 62 | 3.NP | Kancelář 13 | 2xRJ45 | 13.3 | b | Rack | PP03 | 62 | 13.3b | WT 13.3b | UTP Cat5e | 39 |
| 63 | 3.NP | Laboratoř 14 | 1XRJ45 | 14.1 | a | Rack | PP03 | 63 | 14.1 | WT 14.1 | UTP Cat6 | 39 |
| 64 | 3.NP | Laboratoř 14 | 2xRJ45 | 14.2 | a | Rack | PP03 | 64 | 14.2a | WT 14.2a | UTP Cat6 | 30 |
| 65 | 3.NP | Laboratoř 14 | 2xRJ45 | 14.2 | b | Rack | PP03 | 65 | 14.2b | WT 14.2b | UTP Cat6 | 30 |
| 66 | 3.NP | jviap.m. 15 | 2xRJ45 | 15.1 | a | Rack | PP03 | 66 | 15.1a | WT 15.1a | UTP Cat6 | 20 |
| 67 | 3.NP | Map.m. 15 | 2xRJ45 | 15.1 | b | Rack | PP03 | 67 | 15.1b | WT 15.1b | UTP Cat6 | 20 |
| 68 | 3.NP | Map.m. 15 | 2xRJ45 | 15.2 | a | Rack | PP03 | 68 | 15.2a | WT 15.2a | UTP Cat6 | 20 |
| 69 | 3.NP | Map.m. 15 | 2XRJ45 | 15.2 | b | Rack | PP03 | 69 | 15.2b | WT 15.2b | UTP Cat6 | 20 |
| 70 | 3.NP | Map.m. 15 | 2xRJ45 | 15.3. | a | Rack | PP03 | 70 | 15.3a | WT 15.3a | UTP Cat6 | 20 |
| 71 | 3.NP | Map.m. 15 | 2xRJ45 | 15.3 | b | Rack | PP03 | 71 | 15.3b | WT 15.3b | UTP Cat6 | 20 |
| 72 | 3.NP | Kancelář 16 | 2xRJ45 | 16.1 | a | Rack | PP03 | 72 | 16.1a | WT 16.1a | UTP Cat6 | 20 |
| 73 | 3.NP | Kancelář 16 | 2xRJ45 | 16.1 | b | Rack | PP04 | 73 | 16.1b | WT 16.1b | UTP Cat6 | 20 |
| 74 | 3.N.P | Kancelář 16 | 2xRj45 | 16.2 | a | Rack | PP04 | 74 | 16.2a | WT 16.2a | UTP Cat6 | 20 |
| 5 | 3.NP | Kancelář 16 | 2xRJ45 | 16.2 | b | Rack | PP04 | 75 | 16.2b | WT 16.2b | UTP Cat6 | 20 |
| 76 | 3.NP | Kancelář 16 | lxRj45 | 16.3 | a | Rack | PP04 | 76 | 16.3 | WT 16.3 | UTP Cat6 | 15 |
| 77 | 3.NP | Kancelář 16 | 2xRj45 | 16.4 | a | Rack | PP04 | 77 | 16.4a | WT 16.4a | UTP Cat6 | 15 |
| 78 | 3.NP | Kancelář 16 | 2xRj45 | 16.4 | b | Rack | PP04 | 78 | 16.4b | WT 16.4b | UTP Cat6 | 15 |
| 79 | 3.NP | Kancelář 17 | 2xRj45 | 17.1 | a | Rack | PP04 | 79 | 17.1a | WT 17.1a | UTP Cat6 | 10 |
| 80 | 3.NP | Kancelář 17 | 2xRj45 | 17.1 | b | Rack | PP04 | 80 | 17.1b | WT 17.1b | UTP Cat6 | 10 |

|  |  | Odkud |  |  |  | Kam |  |  |  | Kabel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podlaží | Místnost | Zařízeni lxRJ45 | Zásuvka | Port | Rozvaděč | Zařízeni | Vstup | Ozn. | Označení Typ WT 17.2 UTP CatSe | Délka |
| 8! | 3.NP | Kancelář 17 |  | 17.2 | a | Rack | PP04 | 81 | 17.2 |  | 10 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Technické požadavky - Slovní popis

Předmětem veřejné zakázky je vybudování strukturované kabeláže (datových rozvodů) v budově AOPK ČR, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně Datová kabeláž bude vedena horizontálně a vertikálně se zakončením v centrálním rozvaděči ve 3.NP budovy v místnosti 18 - serverovna, označené ve výkresech. Dodání datového rozvaděče není součástí zakázky, rozvaděč je již v místnosti umístěn a používán. Na straně rozvaděče bude kabeláž zakončena v patch panelech. Na straně koncových zařízení v datových zásuvkách. Rozmístění zásuvek a jejich počty jsou znázorněny v přiložené projektové dokumentaci.

Celkový počet zásuvek RJ45 je uveden v přiložené projektové dokumentaci. Bude použito prvků (zásuvek, keystonů), které při montáží nevyžadují speciální nástroje. Součástí celého řešení je zakrytí podlahových krytin proti poškrábání, provedení stavebních prací, montáže prvků, konektorování, měření a označení všech tras. Součástí celého projektu bude zpětné zazdění všech zbudovaných průrazů, omítnutí a štukování míst poškozených při demontáži staré a montáži nové kabeláže a vymalování dotčených míst. Po dokončení všech prací zhotovitel provede finální úklid do stavu běžného před započetím rekonstrukce. Všechny komponenty staré datové sítě bodou zhotovitelem demontovány a zůstávají v majetku zadavatele. Technické požadavky jsou požadovány ve shodné nebo vyšší kvalitě, než je uvedeno v dokumentaci dále.

Rozvod strukturované kabeláže

Strukturovaná kabeláž řeší rozvody pro připojení zařízení LAN. Systém strukturované kabeláže bude ve svých obecných aspektech, v projekčních a také instalačních zásadách standardizován. Systém bude splňovat požadavky všech platných standardů. Všechny komponenty musí být testovány a certifikovány. Instalace a servis musí být proveden odbornými montážními firmami. Přípojná místa zásuvek budou využívána pro data nebo telefon.

Konektivita

V místnosti 18 ve 3 NP je umístěn datový rozvaděč, do kterého dodavatel dodá patch panely a sveze do nich kabely od všech datových zásuvek. Dodavatel ponechá rezervu v kabelech cca lm. V rozvaděči budou odděleny patch panely vyvazovacími panely.

Na každém patře je realizováno několik datových RJ45. Umístění datových zásuvek je popsáno v technické zprávě.

Požadavky a součásti dodávky

Součástí dodávky jsou:

- Přípravné práce před zahájením realizace - zakrytí podlahových krytin proti znečištění a poškrábání

- Stavební práce - průchody stavebními konstrukcemi, průchody zdivém, zazdění otvorů

- Zednické začišťovací práce- konečné stavební začištění (omítnutí a štukování) okolo poškozených konstrukcí

- Malířské práce - konečné vymalování poškozených míst.

- Úklidové práce - finální úklid do stavu běžného před započetím rekonstrukce

- Kompletní demontáž současné UTP kabeláže včetně zásuvek a patch panelů v racku

- Instalace nové kabeláže

- Dodání materiálu

- Označení tras kabelů

- Cértifikační měření linky

- Vystavení protokolů z měření ve třech vyhotoveních,

- Zpracování dokumentace skutečného stavu.

Datový rozvaděč nebude součástí dodávky.

Rozmístění přípojných bodů - datových zásuvek:

Zadavatel určil rozmístění přípojných bodů zakreslením optimálního umístění těchto bodů v projektové dokumentaci. Uvedené přílohy jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace a slouží jako podklad pro vedení kabelových tras a umístění zásuvek. Přiloženou projektovou dokumentaci je třeba dodržovat. Pro přesné měření vzdáleností zadavatel umožní uchazeči v rámci prohlídky místa plnění měření a kontrolu tras dle potřeb uchazeče. Prohlídka se uskuteční každé pracovní pondělí a úterý v době od 09:00 do 12:00 po předchozí domluvě.

Kontaktní osoba v místě.

Technické požadavky:

Požadavky na kabely:

- datový kabel UTP kategorie 6, měděný drát AWG 23, barva šedá, splňuje normy ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173, podporované protokoly: 2.5/5GBASE-T a nižší, šířka pásma min. 250 MHz, bez stínění

Při instalaci kabelu se musí dodržovat následující zásady:

- zatahovat co nejkratší úseky kabelů

- kabely volně vedle sebe ukládat do kabelových tras

- kabely nevkládat do lišt, kde po uzavření lišty dojde k deformaci kabelu do pravého úhlu

- minimální poloměr ohybu datového kabelu nesmí být nikdy menší, než jaký se specifikuje pro daný typ výrobku

- fyzický délka pevného kabelu nesmí překročit 80 metrů

- kabely musí být pokládány vcelku od uživatelské zásuvky až po ukončení v patch panelu v racku - spojování je nepřípustné !

- zapojení kabelů dle TIA/EIA T568B jak na straně datových zásuvek tak, i v patch panelu.

- rozpletení vodičů co nejkratší (maximálně 13 mm)

- nesmí se připustit působení sil, které zanechávají vzorky od otlačení na obalu kabelu (například nevhodným připevněním nebo křížením)

- nesmí se překročit nejvyšší tahové napětí kabelů, síla by neměla překročit 50 N

- neinstalovat datové kabely v blízkosti zdrojů rušení, vedení silových vodičů

- při instalaci datových kabelů je nutné zachovat minimální vzdálenost od zářivek 130 mm

- při křížení datového a silového vedení je nutné, aby se kabely křížily pod úhlem 90°

- minimální odstup datových kabelů a tras od silového vedení - 200mm

- dodržovat další požadavky uvedené v přiložené projektové dokumentaci

Požadavky na datové zásuvky:

- v místě zákresu instalovat zásuvky 2 x RJ45 UTP CAT.6

- barva bílá

- podporované protokoly: 2.5G/5GBASE-T a nižší

- zásuvka se systémem rychlého připojení konektoru bez použití nástrojů (nářadí).

- garantovaných min. 1000 předních zapojení/odpojení konektoru propojovacího kabelu.

- testované na POE+ podlé IEEE 802.3at.

- na zásuvku lze připojit kabely drát AWG 23

- zapojení kabelů na svorkovnici dle TIA/EIA T568B

- dodržovat další požadavky uvedené v přiložené projektové dokumentaci

Při instalaci zásuvky se musí dodržovat následující zásady:

- minimalizovat délku od rozpletení kabelu a zapojení do svorkovnice datové zásuvky

- zapojení kabelů dle TIA/EIA T568B jak na straně datových zásuvek, tak i v patch panelu v racku

Požadavky na plastové instalační lišty a parapetní kanály:

- materiál - plastové instalační lišty nebo parapetní kanály

- lišty musí mít dostatečnou kapacitu pro instalaci všech potřebných kabelů

- barva bílá

- dodržovat další požadavky uvedené v přiložené projektové dokumentaci

Požadavky na patch panely:

- Min. životnost portu : 1000 zapojení/odpojení propojovacího kabelu

- Na patch panel lze připojit kabely drát AWG 23

- zapojení kabelů na svorkovnici dle TIA/EIA T568B

- patch panely umístit v horní části racku odshora. Panely umístit zepředu racku. Vynechat nahoře 1U. Pod každý patch panel instalovat vždy vyvažovači panel.

- dodržovat další požadavky uvedené v přiložené projektové dokumentaci

Požadavky na zapojení kabelů v datovém rozvaděči

- ponechat rezervu (cca lm) ve formě vyvázaného svazku kabelů uvnitř nebo vně rozvaděče pro případ, kdy by bylo nutné se samotným rozvaděčem manipulovat.

- Datové kabely vedené k jednotlivým patch panelům přivádět od zadní části rozvaděče k přední vodorovně.

- dodržovat další požadavky uvedené v přiložené projektové dokumentaci

Požadavky na administraci vedení

Nezbytnou součástí instalace je označení jednotlivých prvků. Označeny a popsány musí být tyto prvky: datové kabely na obou stranách, patch panely v rozvaděči, jednotlivé porty v patch panelu, datové zásuvky, jednotlivé porty datové zásuvky. Značení viz. Příloha SKS - blokové schéma, např dvojzásuvka 2.1A a 2.1B pokud neurčí kontaktní osoba v místě jinak.

Požadavky na měření:

Nezbytnou součástí instalace je proměření všech instalovaných tras, označení jednotlivých prvků a vystavení protokolů z měření ve třech vyhotoveních

| ZOCR.PHCJEKWNT: ' NAVRHL/WPKMWai - 1 rcnnw '>"*”rclA: | QJK PROJEKT HJticcamrMwiMUítaMi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR : *0P< CR Kaplanovo 1931/5. 148 OO Praha M | FORMAT: | 4A4 |  |
| ■ STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM o=j.«t: Rp SCHKO SLAVKOVSKÝ LES HLAVNÍ 504. MARIÁNSKÉ LÁZNÉ | DATUM: | H/2020 |  |
|  | CIS.ZA<.: STUPEŇ: | 12/2020 BPS | ’ARE: |
|  | MĚŘÍTKO: | 1:50 |  |
| PŘÍLOHA SKS - Dispozice 1.N.P | PŘÍLOHA C-: | Ol |  |

gjJKPROJEKT

| hvarofl : «PK IR Kattowvo 1031/1. )*B 00 =rohq 11 | FCRW: | «4 |
| --- | --- | --- |
| •’ STRUKTUROVANÝ KABELAŽNi SYSTÉM | QAHJM' | 11/Í010 |
| ■><*m:RP schko SLAVKOVSKÝ LES | CISZOK. | 12/2020 -Pust: |
| HLAVNI 504, MARIÁNSKÉ LAZNÉ | snjřEft: | OPS |
|  | uEftffKO: | 1-50 |
| Ml1 OH* | PRUH* |  |
| SKS - Dispozice 2.N.P. |  |  |

| ZOD’.PROJEKTANT: ¦ NÁVRHL/VYPRACCVAL: ¦ TECHNICKÁ KONTROLA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1ŽJKPRC |  |
| INVESTOR : ADPK ČR. Kaplonovo 1931/!. 148 00 Praha 11 |  | FORMAT: | 2A4 |
| ■*» ■ STRUKTUROVANÝ KABELÁM SYSTÉM |  | DATUM: | 11/2020 |
| •>>;•* RP SCHKO SLAVKOVSKÝ LES HUWi! 504. maránské lázně |  | ČÍS.ZAK.: | 12/2020 |
|  |  | STUPEŇ: | DPS |
|  |  | MĚŘÍTKO: | — |
| "SKS-BLOKOVÉ SCHÉMA |  | PŘÍLOHA C.i | 05 |

RP SCHKO MARIÁNSKÉ LÁZNÉ, STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11

Místo : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Hlavní 604

353 01 Mariánské Lázně

Stupeň PD: DPS

Č.zakázky

Č. přílohy:

| 1. | Strukturovaný kabelážní systém (SKS) - DODÁVKA Strukturovaný kabelážní systém (SKS) - MONTÁŽ |  | 42 297,00 Kč 79 270,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kabelové trasy (KT) - DODÁVKA |  | 10 841,00 Kč |
|  | Kabelové trasy (KT) - MONTÁŽ |  | 4 796,00 Kč |
| 3. | GZS | % | 0,00 Kč |
| 4. | VRN a ostatní |  | 25 900,00 |
|  | Celkem bez DPH |  | 163 104 Kč |
|  | DPH | 21 % . | 34 252 Kč |
|  | Celkem včetně DPH |  | 197 356 Kč |

CENA

Poznámka : Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřenim minimálního technického standardu. Dodavatel může použit jiné řešení, výrobky kvalitativně stejné nebo vyšší.

Cenová nabídka dodavatele musí obsahovat veškeré práce a dodávky potřebné pro zhotoveni plné funkčního díla.

Datum

Zpracoval:

Investor: Akce:

Strukturovaný kabelážní systém (SKS)

| Pol.č. | Kód | Název | požet | mj | cena/mj | celkem' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dodávka |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Vyvažovači panel 19" 1U, 5 vyvažovačích ok | 4 | ks | 290 | 1 160 |
| 1.2 |  | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP | 4 | ks | 1 190 | 4 760 |
| 1.3 |  | Zásuvka RJ 45, UTP Čat6, 1 modul, barva bílá | 13 | ks | 150 | 1 950 |
| 1.4 |  | Zásuvka RJ 45, UTP Cat6, 2 moduly, barva bílá | 34 | ks | 220 | 7 480 |
| 1.5 |  | Krycí rámeček pro 2 moduly, barva bílá | 47 | ks | 30 | 1 410 |
| 1.6 |  | Transparentní držák štítků plochý | 47 | ks | 20 | 940 |
| 1.7 |  | Univerzální montážní deska pro 2 moduly | 47 | ks | 21 | 987 |
| 1.8 |  | Krabíce pro povrchovou montáž pro 2 moduly, barva bílá | 47 | ks | 30 | 1 410 |
| 1.9 |  | instalační kabel CAT6 UTP PVC Eca | 2330 | m | 8 | 18 640 |
| 1.10 |  | Patch kabel CAT6 UTP PVC Ó,5m šedý | 40 | ks | 32 | 1 280 |
| 1.11 |  | Patch kabel CÁT6 UTP PVC Ó,5m zeiený | 40 | ks | 32 | 1 280 |
| 1.12 |  | Podružný instalační materiál | 1 | kpl | 1 000 | 1 0Q0 |
|  |  | CELKEM bez DPH |  |  | 42 297,00 Kč |  |
|  |  | Montáž: |  |  |  |  |
| 1.13 | 222 29-0971. ROÓ | Patch panel | 4 | ks | 500 | 2 000 |
| 1.14 |  | Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 na omítku vč. kompletace a přípravy ůchytných bodů | 47 | ks | 60 | 2 820 |
| 1.15 |  | Ukončeni kabelu UTP vč. označení | 162 | ks | 70 | 11 340 |
| 1.16 | 222 28-0501.R00 | UTP,FTP.ŠĚKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu popř. liště | 2330 | m | 25 | 58 250 |
| 1.17 |  | Certifikační měření jedné metalické linky (ISO 1 i 801) | 01 | ks | 60 | 4 860 |
|  |  | CELKEM bez DPH |  |  | 79 270,00 Kč |  |

| Investor: Akce; | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky RP SCHKO MARIÁNSKÉ LÁZNÉ, STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM |
| --- | --- |

Kabelové trasy (KT)

| Pol.č. | Kód | Název | počet | mi | cena/mf | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dodávka |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Parapetní kanál dut; 210x70- | 2 | m | 544 | 1 088 |
| 2.2 |  | Lišta vkládací z PVC LV 40x15 | 36 | m | 38 | 1 368 |
| 2.3 |  | Lišta vkládaci z PVC LV 32x15 | 36 | m | 29 | 1 044 |
| 2.4 |  | Lišta vkládaci z PVC LV 24x22 | 60 | m | 28 | 1 680 |
| 2.5 |  | Trubka ohebná SF16 SPIROFLEX | 3 | m | 24 | 72 |
| 2.6 |  | Vývodka pro trubku SPIROFLEX SF16 | 1 | ks | 34 | 34 |
| 2.7 |  | Trubka ochranná KOPOFLEX 63 | 1 | m | 25 | 25 |
| 2.8 |  | Trubka ochranná KOPOFLEX 90 | 1 | m | 40 | 40 |
| 2.9 |  | Uchytný bod pro PVC lišty (vruty, hmoždinky i | 1 | kol | 2 000 | 2 000 |
| 2.10 |  | Protipožární tmel (tuba - 31Óml), do El 90 min. . | 10 | ks | 199 | 1 990 |
| 2.11I |  | Podružný instalační materiál | 1 | kpl | 1 500 | 1 5Q0 |
|  |  | CELKEM bez DPH |  |  | 10 841,00 Kč |  |
|  |  | Montáž: |  |  |  |  |
| 2.12 | 210 01-O12O.R00 | Kanál parapetní PVC š. do 215 mm | 2 | m | 25 | 50 |
| 2.13 | 222 26-0605.R00 | Lišta vkládaci do 50x20, na úchyt.body.zavičkováni | 72 | m | 18 | 1 296 |
| 2.14 | 222 26-0603. RÓO | Lišta vkládací 24x22, na úchyt.body, zavíčkování | 60 | m | 15 | 900 |
| 2.15 | 460 68-0022, RT4 | Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2 | 1 | ks | 450 | 450 |
| 2.16 | 460 68-0024. R00 | Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 60 cm. | 1 | ks | 200 | 200 |
| 2.17 | 460 68-0022.RT1 | Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 20 cm do průměru 6 cm | 13 | ks | 100 | 1 300 |
| 2.18 | 460 68-0023. RT1 | Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 40 cm do průměru 6 cm | 2 | ks | 140 | 280 |
| 2.19 | 460 68-0021.RT1 | Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm | 4 | ks | 80 | 320 |
| 2.20 | 210 27-1003.R00 | Ucoávka kab. průchodky,protipožární | 3 | ks |  | 0 |
|  |  | CELKEM bez DPH |  |  | 4 796,00 Kč |  |

Investor: Akce:

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady (VRN)

| Pol.č. | Kód | Název | počet | •ni.. | cena/mj | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 220 71-1606.R00 | Zkušební provoz, zaškoleni obsluhy, předání | 6 | 'hod | 650 | 3 900 |
| 4.2 |  | Příprava zakázky, demontáž staré kabeíáže UTP | 1 | kpl | 10 000 | 10 000 |
| 4.3 |  | Dopravné, Mimostaveništní doprava | 10 | kč/km | 900 | 9 000 |
| 4.4 |  | Dokumentace skutečného provedení, vč. předání projektové dokumentace, v tištěné (3 parét i elektronické pdobě | 1 | ks | 3 000 | 3 000 |
|  |  | CELKEM bez DPH |  |  | 25 900,00 Kč |  |