Příloha č. 6 k výzvě k podání nabídek 
na zakázku malého rozsahu

Příloha č. 3 smlouvy

###### TECHNICKÁ    ZPRÁVA

(technické informace)

akce - stavba:	Rekonstrukce elektroinstalace 1.NP hlavní budova

SPŠCH, Pardubice, Poděbradská ulice

investor:			SPŠCH

místo stavby:	           Areál objektu SPŠCH, Poděbradská ul. 94, Pardubice

část projektu:		Elektroinstalace

OBSAH

### I. Technická zpráva

1. všeobecný popis

2. hlavní technické údaje

3. rozsah prací

4. technické řešení

5. bezpečnost práce

6. vnější vlivy

7. závěr

### II. Výkresy

EL1	Půdorys elektroinstalace 1.NP

I. Technická zpráva

1. Všeobecný popis:

Technická dokumentace řeší  rekonstrukci světelné a zásuvkové elektroinstalace  v 1. NP hlavní budovy objektu  SPŠCH, Poděbradská ul., Pardubice včetně příslušných chodeb a spojovacích prostorů.

Jedná se rekonstrukci elektroinstalace učeben a přilehlých prostor v 1.NP budovy H (hlavní budova) v objektu SPŠCH Pardubice:H100, H101, H102, H103, H104, H105, H106, H107+chodba, H108, H109, H110, H111+chodba, H115, H119+WC+chodba.

Součástí příloh zadávací dokumentace je půdorys 1.NP, referenční listy žlabů, spínačů a zásuvek a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek.

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN platnými v době zpracování. Rovněž vlastní realizace musí být provedena s ohledem na platné předpisy a normy.

Kromě obecně platných předpisů a norem pro elektrotechniku byly zejména použity :

ČSN 33 2000-4-41 ed2, ČSN 33 2130, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000 s dalšími příslušnými částmi a předpisy související.

V dokumentaci byly zapracovány všechny požadavky investora.

2. Hlavní technické údaje:

2.1  Napěťová soustava:   	 3NPE 50Hz, 400V/TNC-S dle ČSN 33 2000-3/Z2

2.2  Jmenovité napětí:   	 400/230V stř. 50Hz

2.3  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: podle ČSN 33 2000-4-41ed2

čl. 412.1 izolací živých částí

čl. 412.2 kryty nebo přepážkami

  - Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

  - -  podle ČSN 33 2000-4-41 ed2 : čl. 413.1  automatickým odpojením od zdroje

- zvýšená ochrana :   proudovými chrániči

2.5  Ochrana proti nadproudům podle ČSN 33 2000-4-43:

- před zkratovými proudy  a přetížením  je navržena jističi a pojistkami

2.6   Přiřazení vnějších vlivů prostorům podle  ČSN  33  2000-3 přílohy NM, tab. 32:

-   v běžných učebnách, chodbách uvnitř objektu jako prostory normální AB5

2.7   Uzemnění

- napojení na stávající uzemňovací soustavu

3. Rozsah prací :

Součástí výkazu výměr prací je elektroinstalace dle půdorysu 1.NP:

- dodávka a montáž patrových rozváděčů R1 a R2 včetně potřebného jištění, proudových chráničů a přepěťové ochrany

- kabelové trasy v parapetních žlabech, podhledech a pod omítkou

- zásuvková instalace

- světlená instalace, demontáž a zpětná montáž svítidel a osvětlovacích sestav

na závěsech, kompletní výměna světelných zdrojů ve svítidlech

- v označených místnostech dodávka a montáž nových svítidel včetně zdrojů

- zásuvky, spínače a instalační prvky nutno dodržet ve standardu již

rekonstruovaného 2. NP

- součástí prací jsou kompletní zednické přípomoce ( sekání, drážkování, sádrování,

zpětné začištění omítek včetně štuku, zazdění rozvaděčů atd.)

- veškerý potřebný stavební, pomocný a spojovací materiál

- součástí prací bude příprava pro budoucí napojení návazných prostor zejména sociálního zařízení, ekonomického a  BOZP oddělení, spojovacího krčku a chodeb a schodiště. Technické podmínky napojení budou konzultovány před realizací prací.

- součástí dodávky bude skutečné provedení PD a revize

4. Technické řešení :

Napájení rozvodů je provedeno z areálového rozvodu do patrových rozvaděčů osazených na chodbách. Z patrových rozvaděčů jsou napájeny chodby, sociální zařízení, běžné učebny, kanceláře a kabinety. Světelné rozvody jsou provedeny kabely CYKY-J 3 x 1,5, zásuvkové rozvody jsou provedeny kabely  CYKY-J 3x2,5. Vypínače a   zásuvky  jsou v provedení ABB tango. Hlavní kabelové trasy jsou uloženy v parapetním žlabu 110x70 ve třídách, v podhledech na chodbě. K vypínačům,  svítidlům a v ostatních trasách jsou kabely zasekány pod omítkou.  Provedení elektroinstalace včetně hlavních  tras rozvodů je patrné z výkresové dokumentace.

5. Bezpečnost práce:

Bezpečnost obsluhy elektrického zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům a poruchám zařízení.

6. Vnější vlivy

Vnější vlivy (prostředí) jsou voleny dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51. Všechny vnitřní prostory v objekt jsou z hlediska působení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-3 považovány jako :

-   v běžných učebnách, chodbách uvnitř objektu prostory normální AB5

7.  Závěr

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny podle norem a předpisů platných v době montáže. Před uvedením elektrického zařízení do trvalého provozu musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení. Pravidelné revize elektrického zařízení je nutné provádět minimálně ve lhůtách stanovených ČSN 33 1500.

Pardubice, květen 2021