Změnový list č. 12

Konstrukce pro VZT

Datum poslední aktualizace 23. 11. 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba | VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří |
| Část | Vzduchotechnika |
| Zpracoval | xxxxxxxxxxxxxx |
| Odůvodnění, popis a technické řešení změnPo provedení sondy do střešního pláště a po zjištění tloušťky a vyztužení stávajícího železobetonového stropu nad 1NP bylo statikem konstatováno, že tyto konstrukce nemohou být zatíženy vzduchotechnickými jednotkami ani chillerem vážícími kolem 1 tuny a že je potřeba pro ně provést podpěrnou ocelovou konstrukci uloženou na nosné stěny.Ocelové konstrukce pro vzduchotechnické jednotky 10 a 20 v přízemí budou provedeny podle přiloženého návrhu a natřeny světle šedou RAL 7035. Konstrukce pro chiller umístěná v exteriéru na ploché střeše bude žárově zinkovaná. Stávající střešní plášť pod chillerem má známky zatékání a je na konci životnosti. Investor byl informován a provede sám opravu ještě před instalací ocelové konstrukce, protože později by byl přístup pod chiller komplikovaný. |
| Vliv na dopracování PD*(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)* | NE |
| Dopad do smluvní ceny | CELKEM 261 120,54 Kč bez DPH |
| Dopad do smluvních termínů*(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)* | Dopad na termíny stavby ANO / ~~NE~~Komentář: |
| Přílohy *(soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)* | 1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
2. Schémata nosných konstrukcí
 |
| Schválil za zhotovitelexxxxxxxxxxxxxxx | Dne …..…………... Podpis ……………………..………………... |
| Schválil za TDSxxxxxxxxxxxxx | Dne ………..……... Podpis ……………………………………….. |
| Schválil za GPxxxxxxxxxxxxxxxx | Dne ………..……... Podpis ……………………………………….. |
| Schválil za objednatelexxxxxxxxxxxxxx | Dne …………..…... Podpis ……………………………………….. |