Změnový list č. 12

Konstrukce pro VZT

Datum poslední aktualizace 23. 11. 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba | VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří |
| Část | Vzduchotechnika |
| Zpracoval | xxxxxxxxxxxxxx |
| Odůvodnění, popis a technické řešení změn  Po provedení sondy do střešního pláště a po zjištění tloušťky a vyztužení stávajícího železobetonového stropu nad 1NP bylo statikem konstatováno, že tyto konstrukce nemohou být zatíženy vzduchotechnickými jednotkami ani chillerem vážícími kolem 1 tuny a že je potřeba pro ně provést podpěrnou ocelovou konstrukci uloženou na nosné stěny.  Ocelové konstrukce pro vzduchotechnické jednotky 10 a 20 v přízemí budou provedeny podle přiloženého návrhu a natřeny světle šedou RAL 7035. Konstrukce pro chiller umístěná v exteriéru na ploché střeše bude žárově zinkovaná.  Stávající střešní plášť pod chillerem má známky zatékání a je na konci životnosti. Investor byl informován a provede sám opravu ještě před instalací ocelové konstrukce, protože později by byl přístup pod chiller komplikovaný. | |
| Vliv na dopracování PD  *(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)* | NE |
| Dopad do smluvní ceny | CELKEM 261 120,54 Kč bez DPH |
| Dopad do smluvních termínů  *(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)* | Dopad na termíny stavby ANO / ~~NE~~  Komentář: |
| Přílohy *(soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)* | 1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 2. Schémata nosných konstrukcí |
| Schválil za zhotovitele  xxxxxxxxxxxxxxx | Dne …..…………... Podpis ……………………..………………... |
| Schválil za TDS  xxxxxxxxxxxxx | Dne ………..……... Podpis ……………………………………….. |
| Schválil za GP  xxxxxxxxxxxxxxxx | Dne ………..……... Podpis ……………………………………….. |
| Schválil za objednatele  xxxxxxxxxxxxxx | Dne …………..…... Podpis ……………………………………….. |