Technický list změny č. 3 (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 3. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 09. 09. 2020 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2020/0046 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 08.06.2020 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změna specifikace uzavíracích armatur v souladu se standardy správce teplárenské sítě. |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Upřesnění specifikace v souladu s místními zvyklostmi provozovatele teplárenské sítě. Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka č. 76 - Kulový kohout přivařovací parní DN 50 / PN 25 Změna specifikace: Kulový kohout 3-dílný masivní se zapouzdřenými šrouby přivařovací DN 50 / PN 100 (ovládání ruční pákou), s plným průtokem Alternativně: Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem ocelolitinový DN 50 / PN 40 Položka č. 77 - Kulový kohout přivařovací DN 40 / PN 25 Změna specifikace: Kulový kohout 3-dílný masivní se zapouzdřenými šrouby přivařovací DN 40 / PN 100 (ovládání ruční pákou), s plným průtokem |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Za AD bylo řešení navrhované v PD odsouhlaseno provozovatelem i uživatelem. Změna je z pohledu AD technicky možná, nicméně i původní řešení bylo navžené funkční. Změnu chápeme jako nové požadavky provozovatele které nebyly v době zpracování projektu známy. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| IO 440 - Přípojka páry |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 1 – Vyčíslení změny Příloha č. 2 – Technické listy (Projektované / Doporučené provozovatelem teplárenské sítě) Příloha č. 3 – Technické podmínky pro připojení zařízení do SCZT ČEZ Teplárenská, a.s. (TAS) Příloha č. 4 – Stanovisko ČEZ Teplárenská, a.s. (TAS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | xx |  |
| Orientační cenový dopad (bez DPH): |  |  |  | Odpočet: |  | -4 402,00 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 18 634,00 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 14 232,00 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |