|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | | | | | | | | | číslo OZ: 8 | |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 | | | | | | | |  | |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | | | | | | | Datum: 1.9.2021 | |
| Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0010100 | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | poštou | | e-mailem | faxem | | | | osobně |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Rozpočet ZL 8** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Předmět změny:**  Doplnění chodbových madel.  **Popis a zdůvodnění změny:**  V části C je ve výkazu výměr opomenuto 28bm chodbových dřevěných a nerez madel. | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | | 3 | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | | |
| **Oznámení vydává:**  ………………………………………………….  Starosta města | | | | | | | | | | |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:**  **Schvaluji:**  Zkontroloval jsem výkaz výměr s výkresovou části a potvrzuji, že v rozpočtu příslušná výměra zábradlí chybí..  xxx, TDS  .......................................................  **Stanovisko projektanta stavby:**  V projektové dokumentaci byla chybně sečtena délka dřevěných madel uvnitř objektu C.  Ve výpisu truhlářských výrobků je uvedeno jen jedno podlaží, další dvě chybí. Tato chyba je zopakována i ve VV. Při realizaci stavby je nutné tato chybějící madla doplnit.  Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. 6d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020  xxx  .......................................................  **Stanovisko energetického specialisty:**  Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory  xxx  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  Rozpočet ZL č. 8  Změnový list č. 8 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5** | | | číslo ZL: 8 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 | | |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | |
| Datum | 1.9. 2021 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Předmět změny:**  Doplnění chodbových madel.  **Popis a zdůvodnění změny:**  V části C je ve výkazu výměr opomenuto 28bm chodbových dřevěných a nerez madel. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH:  **0,- Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **65.635,80 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH:  **65.635,80 Kč** | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Dle SoD | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 8. 9. 2021 | | Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 8. 9. 2021 | |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):