Revize elektrických zařízení

Níže uvedené standardy platí pro revize elektrických zařízení v budovách Generálního finančního ředitelství.

1. Revize elektrických zařízení

- postup provádění revize při respektování platných norem a předpisů bude stanoven tak, aby prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zajištěno ověření stavu elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti,

- v závěru revizní zprávy bude uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu; v případě, že při revizi budou zjištěny závady, bude v revizní zprávě uvedeno, s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu,

- doklad o revizi bude veden v papírové i v elektronické formě.

2. Výchozí revize

- nová elektrická zařízení bude možné uvést do provozu, když bude jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí,

- podklady pro provádění výchozí revize jsou dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, protokoly o určení druhu prostředí, písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení, záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu, doklady stanovené zvláštním předpisem,

- zpráva o výchozí revizi bude uložena trvale až do zrušení elektrického zařízení.

3. Pravidelné revize

- provozovaná elektrická zařízení budou pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600 edice 2,

- podklady k provádění pravidelné revize jsou dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, protokoly o určení druhu prostředí, zásady pro údržbu elektrického zařízení, záznamy s výsledky pravidelných kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem pověřeného pracovníka, zpráva o předchozí revizi, doklady z dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru,

- revize elektrických zařízení zajišťuje jejich provozovatel při každé předpokládané nebo zjištěné závadě a v pravidelných lhůtách,

- zpráva o pravidelné revizi bude uložena nejméně do vyhotovení následné zprávy o pravidelné revizi.

4. Revize elektroinstalací budov a hromosvodů dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a ČSN EN 62305-3

Lhůty pravidelných revizí elektroinstalací budov:

- kancelářské budovy				                               1 × 5 let

- rekreační střediska				                               1 × 3 roky

- lhůty pravidelných revizí hromosvodů v admin. budovách…… 1 × 4 roky

Obsah dokladu o revizi elektrických zařízení:

- určení druhu revize,

- vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení,

- použité přístroje,

- provedené úkony,

- zjištěné závady,

- datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy,

- návrh lhůty další revize,

- jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem,

- naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení	 revizní zprávy.

5. Revize a kontroly elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 edice 2

5.1 Revize elektrických spotřebičů

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů:

- nepřipevněné spotřebiče držené v ruce	1 × 1 rok

- ostatní nepřipevněné spotřebiče		1 × 2 roky

Obsah dokladu o revizi elektrických spotřebičů:

- přesné označení elektrického spotřebiče,

- výsledek prohlídky spotřebiče,

- výsledky provedených zkoušek,

- použité přístroje,

- vyhodnocení zkoušky chodu,

- celkové vyhodnocení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti,

- datum revize,

- návrh lhůty další revize,

- jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem.

5.2 Kontroly elektrických spotřebičů

- kontroly nepřipevněných spotřebičů provádí jejich uživatel před jejich použitím,

- provozovatel elektrického spotřebiče provede prokazatelné seznámení uživatele s rozsahem kontrol používaných spotřebičů,

- seznámení se provádí vždy při předání elektrického spotřebiče uživateli a opakuje se dle vnitřního předpisu provozovatele,

- v případě zjištění nevyhovujícího stavu se elektrický spotřebič vyřadí z užívání a viditelně označí. Tato skutečnost musí být neprodleně oznámena provozovateli,

- jeho zpětné zprovoznění je možné po opravě s doložením bezpečného stavu revizí.

5.3 Definice pojmů

- elektrický spotřebič – elektrické zařízení určené k užívání, aniž by bylo nutné je předtím seřizovat, zařízení se jednoduchým způsobem připojuje k síti,

- nepřipevněný spotřebič – spotřebič, který není připevněný,

- připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem trvale zajištěn na určitém místě,

- spotřebič držený v ruce – nepřipevněný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, případný motor nebo elektrický pohon je nedílnou součástí spotřebiče,

- elektrické ruční nářadí – nářadí držené při práci v ruce a využívající ke své činnosti elektrickou energii,

- kontrola elektrického spotřebiče – činnost, při které se prohlídkou a zkouškou chodu zjišťuje technický stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti,

- revize elektrického spotřebiče – souhrn úkolů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti, součástí revize je vypracování dokladu o revizi,

- prohlídka elektrického spotřebiče – pohledové posouzení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem,

- měření elektrického spotřebiče – ověření elektrických parametrů z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem měřením,

- zkouška chodu – ověření funkce ovládacích prvků a poslechové posouzení hlučnosti.