Ing. Albert Kymla

NABÍDKA č. 21NA083

| Dodavatel: Nabídka č.: Datum zápisu: Platno do: | Ing. Albert Kymla Nepelova 950/4 198 00 Praha 9 - Hloubětín IČ: 07508204 DIČ: CZ8203030000 Telefon: +xxx E-mail: xxx 21NA083 06.10.2021 30.11.2021 |  |  | Odběratel: IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700 České vysoké učení technické v Praze Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha Tel.: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Konečný příjemce: Masarykův ústav vyšších studií ČVUT |  |  |  |  |
| Vážený pane, posíláme Vám cenovou nabídku na dodávku nového záložního zdroje UPS o výkonu 60kVA za nespolehlivý původní záložní systém Pyramid DSP 60kVA pro Masarykův ústav v Praze. V rámci dodávky UPS by se v rozvaděči Rsev1.29-RPO opravil externí bypass na bezvýpadkovitý systém. V současné době při manipulaci s bypassem dojde k výpadku napájení na výstupu UPS. Dále se opraví systém Total stop, který je nevyhovující. Signal pro Total stop bude přiveden a zapojen přímo do UPS - na EPO konektor. Zapojení na straně UPS bude zajištěno v rámci instalace nové UPS. V místnosti UPS je nutné zajistit dostatečnou kabelovou rezervu k EPO konektoru v UPS. Tlačítko Total stop bude umístěno na recepci v budově - instalaci tlačítka a kabelu zajistí objednavatel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení dodávky |  | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH |  | DPH | Kč Celkem |
| UPS Riello MST 60kVA |  | 1 | 188 500,00 |  | 188 500,00 | 21% | 39 585,00 | 228 085,00 |
| Externí akumulátorový kabinet |  | 1 | 48 000,00 |  | 48 000,00 | 21% | 10 080,00 | 58 080,00 |
| 1x40Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akumulátory 12V 40Ah |  | 40 | 2 437,00 |  | 97 480,00 | 21% | 20 470,80 | 117 950,80 |
| SNMP síťová karta NETMAN204 |  | 1 | 7 500,00 |  | 7 500,00 | 21% | 1 575,00 | 9 075,00 |
| Materiál na úpravu rozvaděče |  | 1 | 14 500,00 |  | 14 500,00 | 21% | 3 045,00 | 17 545,00 |
| Rsev1.29-RPO (změna externího |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bypassu), 2x vypínač OT100F3 + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přídavný 4 pól, elektromateriál, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jistič 80A/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce techniků - demontáž |  | 1 | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 21% | 4 200,00 | 24 200,00 |
| původní UPS - likvidace, instalace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nové UPS, úpravy v rozvaděči, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zprovoznění nové UPS, test UPS, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna projektu - doplnění a |  | 1 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 21% | 2 100,00 | 12 100,00 |
| překreslení výkresu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revize |  | 1 | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 21% | 840,00 | 4 840,00 |
| Doprava techniků - 2x cesta |  | 2 | 500,00 |  | 1 000,00 | 21% | 210,00 | 1 210,00 |
| Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ |  |  |  |  | 390 980,00 |  | 82 105,80 | 473 085,80 473 085,80 |
| Splatnost faktury 14 dní. Záruční podmínky: 24 měsíců. Dodací podmínky: 4 týdný od objednání. (1ks UPS skladem - ihned k dodání, akumulátory - skladem) Vystavil: Ing. Albert Kymla xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomický a informační systém POHODA |  |  |  |  |  |  |  |  |