

SPORTAKCENT
member of PERSEUS Group
bazény projekce
technologie realizace
atrakce servis
tobogány
wellness
V Praze dne 23.3.2017
ID zakázky T004/17V/00009439
Nemocnice na Homolce, Roentgenova 37/2,150 30 Praha 5
Věc: AKCEPTACE OBJEDNÁVKY V ROZSAHU DANÉM NABÍDKOU
Akceptujeme objednávku ve výši 79.920,-Kč k zajištění realizace opravy technologie úpravy vody pro
rehabilitační bazén v rozsahu daném schválenou nabídkou.
Tato oprava zlepší cirkulaci bazénové vody a dále zamezí úniku pískové náplně do bazénové vany.
Tímto ale nemůžeme garantovat snížení překračovaného limitu vázaného chloru. Toto je možné
instalací středotlaké UV lampy do okruhu cirkulace bazénové vody, specifikace a cena této UV lampy
byla uvedena v nabídce, ale nebyla schválena.
24.3.2017 nastoupí zaměstnanci firmy Sportakcent na zahájení opravy technologie úpravy vody,
vypískují jeden filtr, demontují vzduchové trysky. Další postup prací bude stanoven dle vzájemně
schváleného HGM.
Výměna pískové náplně ve filtru průměru 600mm - vypískování, napískování, filtrační náplň,
těsnění
Výměna hlavic vzduchových trysek (cena za jednu trysku 390,-Kč, účtováno dle skutečnosti -
dle výrobce předpoklad cca 20 trysek)
Výměna pískové náplně ve filtru průměru 600mm - vypískování, napískování, filtrační náplň,
těsnění
Výměna hlavic vzduchových trysek (cena za jednu trysku 390,-Kč, účtováno dle skutečnosti -
dle výrobce předpoklad cca 20 trysek)
Výměna 1 cirkulačního čerpadla Badu 90/15, 15m3/hod, vč úpravy potrubí (možnost prát každý
filtr 2 čerpadly)
Úprava potrubí a armatur na přívodech chemikálií do cirkulačního potrubí (vstřikovací body)
Úprava technologické elektroinstalace vč zprovoznění technologie, kontrola technologie
Doprava
S pozdravem
/
Ing. Zbyněk Hlavín
finanční ředitel
Strojírenská 47/18
Praha 5 — Zličín 155 21

[image: image1.jpg]



sp©jrrAiKc:ENTcv
Sportakcent spol. s r.o.
	Sportakcent
	spol. s r.o.
	IČ: 14892339
	ťei. -t-420 281 021 740
	bank, spojení: 5765/32S3/0300

	Strojírenská
	47/ 1S
	DIČ: CZ14S92S39
	infoiaJsportakcent.cz
	IBAiM: CZ11 0300 0000 0002 6032

	155 21 Prah
	a 5 - Zličín
	ISO 9001 : 200S
	vvww.s p o rt a kce n t. cz
	BIC: CEKOCZPP


