|  |
| --- |
| Změnový list |
| **Stavba:****„Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“** | **Číslo změny: 1** |
| **Datum:31 .8. 2021** |
| Objednatel: Česká republika – katastrální úřad, Fibichova 4666/6, 580 01 Jihlava |
| Změna stavebních prací a materiálů k dodatku č.1 |
| Popis změny:**Provedení izolace proti zemní vlhkosti.**Při prováděných stavebních pracích na opravě dešťové kanalizace a obnažení obvodového zdiva budovy I. PP byl zjištěn havarijní stav svislé izolace proti vlhkosti. Tato se projevovala ve vnitřních prostorách zavlhnutím obvodového zdiva v prostorách skladů, sklepa a zejména archivu Pozemkové knihy. Vzhledem k výše uvedeným poruchám bylo navrženo ze stany technického dozoru investora a autorského dozoru provedení nové hydroizolace. K tomuto byl zpracován projekční návrh včetně výkazu výměr. Před vjezdem do garáží byly navrženy liniové vpusti o vyšší nosnosti z důvodu možného porušení zejména v zimním období při odklízení sněhu. Na objektu SO 01 Zpevněné plochy bylo provedeno ocenění silničních obrubníků u asfaltových ploch dle projektové dokumentace**Oprava porušeného uzemnění hromosvodu.**Při prováděných stavebních pracích na opravě dešťové kanalizace bylo obnaženo uzemnění hromosvodu. Uzemnění bylo značně zkorodované a na několika místech přerušené. Po konzultaci s revizním technikem bylo rozhodnuto o položení nové zemnící pásky a nové napojení svodů v souladu s ČSN. |
|  |  |
| Návrh ocenění změny připojen [x]   | Výše ocenění změny: **565.483,40,- Kč bez DPH** |
| **Zdůvodnění nezbytnosti změny:****Provedení izolace proti zemní vlhkosti, změna materiálu na SO 01**Provedením izolací bude zajištěno vhodné prostředí zejména pro archiv Pozemkové knihy a zamezeno tvoření plísní Navržení odvodňovacího žlabu o vyšší únosnosti je z důvodu četnosti přejezdu osobních materiálů a možného poškození zejména při zimní údržbě. Rovněž použití silničních obrubníků u asfaltových ploch bylo provedeno dle projektové dokumentace. Změna chybné položky ve výkazu výměr, kde byly uvedeny obrubníky chodníkové.**Oprava porušeného uzemnění hromosvodu.**Oprava byla nezbytná z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu. Provedení zajistí bezpečnou ochranu budovy před úderem blesku. |
| Přílohy: | Příloha č.1 - Oceněné změny – soupis prací |
| Se změnou souhlasí:Za objednatele: ………………………………….Ing. Marie KrčilováZa TDS:…………………………………. Ing. Luboš Petříček Za AD: …………………………………. Ing. Jiří KoprZa Zhotovitele: …………………………………. Jaroslav Novák |
|  |