| ### Změnový list č. 23 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Zrušení fancoilů, doplnění otopných těles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Objednatelem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 11.8.2021 |  |
| Podklady: |  | PD, návrh zhotovitele |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 1/3 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: - Zrušení celkem 4ks FCU jednotek v CHUC na podlaží H1 a jejich částečná náhrada 2ks deskových otopných těles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Provozní úspora – nebudou realizovány fancoilové stropní jednotky, které zajišťovaly vytápění a chlazení prostor. Chlazení a vytápění zajistí navržená profese VZT. Pro zajištění komfortu vytápění v prostorách vstupu budou nově instalována otopná desková tělesa. Úspora nákladu na pořízení, provoz a údržbu. - Nedojde ke snížení standardu – chlazení i vytápění je zajištěno, a to i v prostorách vstupů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - Viz výše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 95.535,00 Kč Vícepráce 14.587,00 Kč Změnový list č. 23 celkem - 80.948,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |