Příloha č. 3 - Provádění základních servisních úkonů provozovatelem (výtah z ČSN 27 4002)

4.3.4 Informovat bezodkladně servisní firmu v těchto případech:

- Při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu v rámci činnosti prováděných k zajištění bezpečnosti provozu provozovatelem výtahu v souladu s přílohou B této normy;

- Po vyřazení výtahu z provozu v případě vzniku nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví osob;

- Před každou stavební úpravou budovy, kde je výtah instalován, která má vztah k provozu výtahu;

- O provedené inspekční prohlídce ve smyslu ČSN 27 4007, pokud její provedení nezajišťuje servisní firma, a dále o provedení posouzení provozních rizik výtahu podle článku 4.3.7;

- Před vyřazením výtahu z provozu na dobu delší než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu;

- Před opětovným provedením výtahu do provozu, když je výtah mimo provoz po dobu delší, než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu,

- Před každou úpravou mající vztah k výtahu a/nebo k jeho okolí nebo používání.

Příloha B ČSN 27 4002

Souhrn základních servisních úkonů k zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho technického života

Výkon servisu musí zajistit průběžné provádění kontrolních a servisních úkonů vedoucích k zajištění provozuschopnosti výtahu, které jsou zohledněny v postupech servisní firmy pro výkon servisu tak, aby k jejich naplnění došlo v časových intervalech daných návodem k používání nebo českými technickými normami.

Tabulka B.1 – Typické příklady servisních úkonů – zajišťujících provozovatel (výtah z ČSN 27 4002, Přílohy B)

| Části a díly výtahu | Doporučená četnost provádění | Provádí Servisní firma/Provozovatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Strojovna a prostor pro kladky |  | SF | Provozovatel |
|  |  | X | - |
| Výtahová šachta |  |  |  |
| - vybavení nástupišť-/nákladišť-osvětlení | 1x za 14 dnů | - | X |
| - ohrazení šachty | 1x za 14 dnů | - | X |
| - stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst | 1x za 3 měsíce/OP |  | X |
| Klec |  |  |  |
| - osvětlení | 1x za 14 dnů | - | X |
| - ovládače | 1x za 14 dnů | - | X |
| - nouzová signalizace | 1x za 14 dnů | - | X |
| - dorozumívací zařízení | 1x za 14 dnů | - | X |
| - systém zastavování ve stanicích | 1x za 14 dnů | - | X |
| - funkce světelné clony, je-li použita | 1x za 14 dnů | - | X |
| Šachetní dveře |  |  |  |
| - funkce zajišťovacích prvků | 1x za 14 dnů | - | X |
| Nástupiště |  |  |  |
| - ovládače | 1x za 14 dnů | - | X |
| - osvětlení přístupových cest |  | - | X |