Příloha č. 2 - výtah z ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007

Tabulka 1 – Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících dle ČSN 27 4002

| Druh výtahu | Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kategorie I. Výtahy uvedené do provozu po 1992-12-31 | Kategorie II. Výtahy uvedené do provozu před 1993-01-01 |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti | 3 | 2 |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti | 4 | 3 |

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a malých nákladních výtahů se odborné prohlídky provádějí jednou za 6 měsíců. Lhůty pro odborné prohlídky výtahů mohou být překročeny maximálně o dva týdny. Celkový počet odborných prohlídek v kalendářním roce musí být dodržen.

Tabulka 1 – Lhůty provádění odborných zkoušek dle ČSN 27 4007

| Druh výtahu | Lhůty (roky) |
| --- | --- |
| výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů | 3 |
| výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy | 6 |

Lhůty pro odborné zkoušky mohou být překročeny maximálně o šest měsíců.

Inspekční prohlídky dle ČSN 27 4007

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů se podrobují inspekčním prohlídkám prováděným v termínech a lhůtách:

První inspekční prohlídka se provede u výtahů uvedených do provozu devět let od data uvedení do provozu.

Opakované inspekční prohlídky se provádějí každých 6 let. Termíny provádění inspekčních prohlídek mohou být překročeny maximálně o tři měsíce. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanoví.