Specifikace a způsob opravy jednotlivých závad

| Popis závady | Specifikace způsobu opravy |
| --- | --- |
| Chybějící stupačka: | - Dodání nové stupačky shodného tvaru, rozměrů a materiálové kvality včetně povrchové úpravy - (specifikace nátěru: provedení ručního čištění základního materiálu ((drátěný kartáč, smirkový papír, s čistotou povrchu Sa 2 podle ČSN EN ISO 8501-1)), ručně (strojně) aplikovaný základní epoxidový nátěr vhodný pro ruční předúpravu povrchu v tloušťce 200µ, po vytvrzení provést aplikaci vrchního polyuretanového nátěru v tloušťce 60µ, odstín RAL 6021 nebo jemu podobný) |
| Uvolněný zemnící pásek: | - Prodloužení poškozeného zemnícího pásku s opětovným uchycením na zemnící bod pomocí šroubového spoje. |
| Chybějící šroubový spoj (doplnit): Ohnutý šroubový spoj (vyměnit): Uvolněná matice šroubového spoje: | - Dodávka požadovaného materiálu dle uvedených norem šroub: ČSN ISO 4014, matice: ČSN ISO 4033, podložka ČSN EN ISO 7089 - Požadovaný materiál šroubů s pevností třídy 8.8, materiál matic s pevností třídy 8. Délka šroubů musí být taková, že vyčnívá min. o 3 závity a max. o 5 závitů za hranu matice. - Úplný spoj 2x plochá podložka, šroub, matice. Všechny spojovací komponenty musí být s povrchovou úpravou žárového zinkování. - Rozměr spojovacího materiálu dle zaměření jednotlivých závad |
| Poškozené systémové značení: | - Dodávka a montáž nového značením předepsaných rozměrů, symbolů označení a materiálové kvality |
| Chybějící výstražná tabulka: | - Dodávka a montáž nového značení předepsaných rozměrů, symbolů označení a materiálové kvality |
| Chybějící příčka (doplnit): Deformace příčky do 5 cm: Deformace stojny 5 - 15 cm: Kritická deformace příčky nad 15 cm: | - Nové prvky budou z konstrukční oceli o shodné materiálové kvalitě a rozměrech, včetně zvoleného průřezu. (připouští se nahradit vyšší dimenze materiálu). - Mezi příčkami/diagonálami bude v místě šroubu umístěna “vymezovací podložka“ tak, aby zůstala zachována mezera mezi příčkami daná místem uchycení. - Po opravě budou tyto prvky v potřebném rozsahu znovu opatřeny ochranným nátěrem. - (specifikace nátěru: provedení ručního čištění základního materiálu ((drátěný kartáč, smirkový papír)), ručně (strojně) aplikovaný základní epoxidový nátěr vhodný pro ruční předúpravu povrchu v tloušťce 200µ, po vytvrzení provést aplikaci vrchního polyuretanového nátěru v tloušťce 60µ, odstín RAL 6021 nebo jemu podobný) Všechny nátěry budou provedeny za vhodných klimatických podmínek. |
| Prasklé betonové zhlaví patky: | - Obroušení kompletního povrchu bet. Patky - Ve zhlaví a na bocích betonových patek provést vyklepání dutých poškozených míst - Provést aplikace penetračního nátěru na povrch patky - Provést reprofilaci prasklin správkovou maltou. - Po následném vytvrzení sjednotit povrch patky uzavíracím nátěrem např. IZOBETON, nebo jemu podobným nátěrem (bránícím vtékání srážkové vody a pokračování zvětrávaní betonového záhlaví) (foto výsledné opravy viz. V 397-100). Všechny nátěry a aplikace betonových směsí budou provedeny za vhodných klimatických podmínek. |
| Poškozený izolátorový řetězec: | - Dodávka a instalace nového kusu dle shodných technických parametrů a velikosti |
| Prasklý svár příčky: | - Provedení opravy v souladu s vypracovaným Pracovním postupem ve formě WPS a WPQR (Svařování provádět v souladu s ČSN EN14015) |
| Uvolněné pramence paralelního připojení na stožár: | - Ve smyslu návinu jednotlivých pramenců lana dojde k dotažení (navinutí) pramenců lana do původní polohy. - V místě poškození původního lana (rozpletením) dojde k návinu opravné spirály bránící opětovnému uvolnění jednotlivých pramenců. |
| Stožár cizí objekt: | - Odstranění cizího předmětu - Likvidace cizího předmětu |
| Přeponka uvolněné pramence: | - Ve smyslu návinu jednotlivých pramenců lana dojde k dotažení (navinutí) pramenců lana do původní polohy. - V místě poškození původního lana (rozpletením) dojde k návinu opravné spirály bránící opětovnému uvolnění jednotlivých pramenců. |
| Zemnící lano uvolněné pramence: | - Ve smyslu návinu jednotlivých pramenců lana dojde k dotažení (navinutí) pramenců lana do původní polohy. - V místě poškození původního lana (rozpletením) dojde k návinu opravné spirály bránící opětovnému uvolnění jednotlivých pramenců. |
| Uvolněný tlumič vibrací vodiče: | - Výměna tlumiče se shodnými materiálovými parametry |
| Prasklé pramence paralelního připojení na stožár: | - Výměna lan paralelního připojení na stožár (materiálová specifikace vyměňovaných dílů bude shodná s vyměňovanými díly) |
| Závlačka nesprávná montáž: | - Výměna závlačky spojená s dodávkou a montáží poškozeného dílu (dodávka dílu dle DIN 94) Rozměr dodávaného dílu dle zaměření jednotlivých závad |