Příloha č. 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| **Změnový list č. 1 ze dne 8.11.2021** | | | |
|  |  | |  |
| Název stavby: | „Výměna části ležaté kanalizace v objektu MSSS v Mostě“ | | |
| Číslo smluvního vztahu: | SoD č. 59/2021 ze dne 13.9.2021 | | |
| Název části stavby (PS, SO): | „Výměna části ležaté kanalizace v objektu MSSS v Mostě“ | | |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla. | | | |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované XXXXX, XXXXX, číslo zakázky 0720001. Předmětem díla je výměna ležatého kanalizačního potrubí v části I. PP bez venkovních prací s dopadem na výměnu PVC v chodbovém traktu. Z rozsahu prací je vyjmuta místnost černého nádobí, kde se měly realizovat obklady a dlažba samostatnou zakázkou. | | | |
| Nové řešení: **Vícepráce**  - do venkovní rohové kanalizační šachty nebyla navedena pouze podlahová vpusť z výtahové šachty, ale celá pravá třetina objektu  - pročištění kanalizace tlakovou vodou, zejména u ponechané hlavní páteře ležaté kanalizace a pro možnost provedení kamerové zkoušky - kamerové zkoušky prokázaly poškozenou a sedlou kanalizaci i vně objektu i u vyměněné trasy kanalizace, která se neměla měnit - při tlakovém čištění se odhalila poškozená dešťová kanalizace, která procházela napříč výkopu v sušárně - venkovní práce a napojení na rohovou šachtu  - od svodu 5-5´ bylo u kamerové prohlídky zjištěno poškození hrdla u kameniny, která se neměla měnit. Po odhalení bylo zjištěno a opraveno i svodné potrubí od 6-6´a mezilehlé potrubí na páteři svodného potrubí 1-1´  - zaslepení trasy od výtahu a dodatečné přizvednutí celé trasy svodného potrubí od černého nádobí až po zaústění do venkovní rohové šachty z důvodu lepšího a plynulého sklonu kanalizačního potrubí - větší rozsah prací v místnosti černého nádobí (úplné odstranění obkladů a dlažeb, hydroizolační stěrka v plné ploše podlahy a části stěn, samonivelační betonová mazanina, pokládka keramické dlažby s protiskluzem R 13)  **Méněpráce**  - nebylo nutno provést 2. vnitřní revizní šachtu a zvolila se úspornější cesta napojení svodu 5-5´  **Další požadavky na kanalizaci bloku 62 - čp. 2166 v Mostě**  - propojit nové kanalizační potrubí od vnitřní šachty až do venkovní revizní kanalizační šachty  - venkovní středovou kanalizační šachtu opravit (doplnit betonové dno s odváděcím žlábkem a odstranit stávající a provést nová stoupací železa kanalizační šachty) | | | |
| Zdůvodnění změny: Kanalizace nevedla v předpokládané trase, provedeny dodatečné kamerové prohlídky a čištění neměněných tras. Dešťový rozvod kanalizace veden samostatně a napojen až hlavní páteř mezi vnitřní a venkovní kanalizační šachtou byl poškozen, a proto byl proveden od lapače písku a splavenin do rohové venkovní kanalizační šachty. Svod kanalizace nebyl sveden do střední venkovní kanalizační šachty, ale byl rozdělen na dvě větve a část byla odvedena dle předpokladu do venkovní kanalizační šachty a část do krajní rohové venkovní kanalizační šachty. Trasa kanalizace do krajní rohové kanalizace byla v hloubce 2 m pod podlahou I. PP a venkovní práce byly prováděny až v hloubce 3,5 m pod terénem. Provedením obkladů a dlažby v místnosti černého nádobí se mohly vrátit původní zařizovací předměty a vrátit místnost dříve ke svému účelu. | | | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | | | |
|  | | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | | ~~ano~~/ne | |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |  | |
|  | |  | |
| Vliv změny na smluvní cenu: | | ano/~~ne~~ | |
|  | |  | |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | | 975.533.50 Kč | |
| ~~Ponížení~~/navýšení ceny díla vč. DPH: | | 164.598,90 Kč | |
| Nová cena díla vč. DPH: | | **1,140.132,40 Kč** | |
|  | |  | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | ano/~~ne~~ | |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | | 8.11.2021 | |
| Nový termín dokončení díla: | | **22.11.2021** | |
| Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Tomáš Strejc, WOHER, s.r.o. | | | |
| Datum: 8.11.2021 | | Podpis: | |
| Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Tomáš Strejc, WOHER, s.r.o. | | | |
| Datum: 5.11.2021 | | Podpis: | |
|  |  |  | |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):XXXXX, MSSS v Mostě – p. o. | | | |
| Datum: 8.11.2021 | | Podpis: | |
|  |  |  | |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): XXXXX | | | |
| Datum: 8.11.2021 | | Podpis: | |
|  |  |  | |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Luboš Trojna, MSSS v Mostě – p.o. | | | |
| Datum: | | Podpis: | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

Příloha změnového listu: Výpočet