Příloha č. 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Změnový list č. 1 ze dne 8.11.2021** |
|  |  |  |
| Název stavby: | „Výměna části ležaté kanalizace v objektu MSSS v Mostě“ |
| Číslo smluvního vztahu: | SoD č. 59/2021 ze dne 13.9.2021 |
| Název části stavby (PS, SO): | „Výměna části ležaté kanalizace v objektu MSSS v Mostě“ |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla. |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované XXXXX, XXXXX, číslo zakázky 0720001. Předmětem díla je výměna ležatého kanalizačního potrubí v části I. PP bez venkovních prací s dopadem na výměnu PVC v chodbovém traktu. Z rozsahu prací je vyjmuta místnost černého nádobí, kde se měly realizovat obklady a dlažba samostatnou zakázkou. |
| Nové řešení: **Vícepráce**- do venkovní rohové kanalizační šachty nebyla navedena pouze podlahová vpusť z výtahové šachty, ale celá pravá třetina objektu - pročištění kanalizace tlakovou vodou, zejména u ponechané hlavní páteře ležaté kanalizace a pro možnost provedení kamerové zkoušky- kamerové zkoušky prokázaly poškozenou a sedlou kanalizaci i vně objektu i u vyměněné trasy kanalizace, která se neměla měnit- při tlakovém čištění se odhalila poškozená dešťová kanalizace, která procházela napříč výkopu v sušárně - venkovní práce a napojení na rohovou šachtu - od svodu 5-5´ bylo u kamerové prohlídky zjištěno poškození hrdla u kameniny, která se neměla měnit. Po odhalení bylo zjištěno a opraveno i svodné potrubí od 6-6´a mezilehlé potrubí na páteři svodného potrubí 1-1´ - zaslepení trasy od výtahu a dodatečné přizvednutí celé trasy svodného potrubí od černého nádobí až po zaústění do venkovní rohové šachty z důvodu lepšího a plynulého sklonu kanalizačního potrubí- větší rozsah prací v místnosti černého nádobí (úplné odstranění obkladů a dlažeb, hydroizolační stěrka v plné ploše podlahy a části stěn, samonivelační betonová mazanina, pokládka keramické dlažby s protiskluzem R 13) **Méněpráce** - nebylo nutno provést 2. vnitřní revizní šachtu a zvolila se úspornější cesta napojení svodu 5-5´ **Další požadavky na kanalizaci bloku 62 - čp. 2166 v Mostě** - propojit nové kanalizační potrubí od vnitřní šachty až do venkovní revizní kanalizační šachty - venkovní středovou kanalizační šachtu opravit (doplnit betonové dno s odváděcím žlábkem a odstranit stávající a provést nová stoupací železa kanalizační šachty)  |
| Zdůvodnění změny: Kanalizace nevedla v předpokládané trase, provedeny dodatečné kamerové prohlídky a čištění neměněných tras. Dešťový rozvod kanalizace veden samostatně a napojen až hlavní páteř mezi vnitřní a venkovní kanalizační šachtou byl poškozen, a proto byl proveden od lapače písku a splavenin do rohové venkovní kanalizační šachty. Svod kanalizace nebyl sveden do střední venkovní kanalizační šachty, ale byl rozdělen na dvě větve a část byla odvedena dle předpokladu do venkovní kanalizační šachty a část do krajní rohové venkovní kanalizační šachty. Trasa kanalizace do krajní rohové kanalizace byla v hloubce 2 m pod podlahou I. PP a venkovní práce byly prováděny až v hloubce 3,5 m pod terénem. Provedením obkladů a dlažby v místnosti černého nádobí se mohly vrátit původní zařizovací předměty a vrátit místnost dříve ke svému účelu. |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |
|   |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ~~ano~~/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |   |
|  |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano/~~ne~~ |
|  |  |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 975.533.50 Kč  |
| ~~Ponížení~~/navýšení ceny díla vč. DPH: | 164.598,90 Kč  |
| Nová cena díla vč. DPH: | **1,140.132,40 Kč** |
|   |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano/~~ne~~ |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 8.11.2021  |
| Nový termín dokončení díla: | **22.11.2021** |
| Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Tomáš Strejc, WOHER, s.r.o. |
| Datum: 8.11.2021 | Podpis: |
| Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Tomáš Strejc, WOHER, s.r.o. |
| Datum: 5.11.2021 | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):XXXXX, MSSS v Mostě – p. o. |
| Datum: 8.11.2021 | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): XXXXX |
| Datum: 8.11.2021 | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Luboš Trojna, MSSS v Mostě – p.o. |
| Datum: | Podpis: |
|  |  |  |
|  |  |  |

Příloha změnového listu: Výpočet