(Pro účely této přílohy smlouvy se Zadavatelem rozumí Objednatel.)               Příloha č. 2

	Technická specifikace


Revize elektrických zařízení
1. Revize elektrických zařízení

a) postup provádění revize při respektování platných norem a předpisů bude stanoven tak, aby prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zajištěno ověření stavu elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti,
b) o provedené revizi bude vypracováno kontrolní osvědčení, tzn. revizní zpráva, na jejímž konci bude uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu; v případě, že při revizi budou zjištěny závady, bude v revizní zprávě uvedeno, s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu,
c) revizní zpráva bude vedena v papírové nebo v elektronické formě.

2. Pravidelné revize

a) provozovaná elektrická zařízení budou pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600 edice 2,
b) podklady k provádění pravidelné revize jsou dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, protokoly o určení druhu prostředí, zásady pro údržbu elektrického zařízení, záznamy s výsledky pravidelných kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem oprávněné osoby Zadavatele, zpráva o předchozí revizi, doklady z dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru,
c) revize elektrických zařízení zajišťuje Zadavatel při každé předpokládané nebo zjištěné závadě a v pravidelných lhůtách,
d) revizní zpráva bude uložena nejméně do vyhotovení následné revizní zprávy.
3. Revize elektroinstalací budov a hromosvodů dle ČSN 33 1500,  a ČSN EN 62 305-3
Lhůty pravidelných revizí elektroinstalací budov:

· revize elektroinstalace budovy                                                                         1 x 5 let
· revize hromosvodů realizovaných do 1. 2. 2009 v admin. budovách              1 x 5 let
· revize hromosvodů realizovaných po 1. 2. 2009 v admin. budovách            1 x 4 roky

· vizuální prohlídka (kontrola) hromosvodů realizovaných po 1. 2. 2009        1 x 2 roky
Obsah revizní zprávy elektrických zařízení:

a) určení druhu revize,
b) vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení,
c) použité přístroje,
d) provedené úkony,
e) zjištěné závady,
f) datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy,
g) návrh lhůty další revize,
h) jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem,

i) naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy.
4. Revize a kontroly elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 edice 2, ČSN 33 1500
4.1 Revize elektrických spotřebičů

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů:
· elektrické ruční nářadí, resp. elektrický spotřebič držený při práci v ruce         1 x rok
· elektrický spotřebič přenosný                                                                        1 x 2 roky
· elektrické prodlužovací přívody                                                                
         1 x rok
Obsah revizní zprávy elektrických spotřebičů:

a) přesné označení elektrického spotřebiče,
b) výsledek prohlídky spotřebiče,
c) výsledky provedených zkoušek,
d) použité přístroje,
e) vyhodnocení zkoušky chodu,
f) celkové vyhodnocení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti,
g) datum revize,
h) návrh lhůty další revize,
i) jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem.
4.2 Kontroly elektrických spotřebičů

a) kontroly nepřipevněných spotřebičů provádí jejich uživatel před jejich použitím,
b) Zadavatel jako provozovatel elektrického spotřebiče provede prokazatelné seznámení uživatele s rozsahem kontrol používaných spotřebičů,
c) seznámení se provádí vždy při předání elektrického spotřebiče uživateli a opakuje se dle vnitřního předpisu Zadavatele,
d) v případě zjištění nevyhovujícího stavu se elektrický spotřebič vyřadí z užívání a viditelně označí - tato skutečnost musí být neprodleně oznámena Zadavateli,
e) jeho zpětné zprovoznění je možné po opravě s doložením bezpečného stavu revizí.

4.3 Definice pojmů
a) elektrický spotřebič – elektrické zařízení určené k užívání, aniž by bylo nutné je předtím seřizovat, zařízení se jednoduchým způsobem připojuje k síti,
b) nepřipevněný spotřebič – spotřebič, který není připevněný,
c) připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem trvale zajištěn na určitém místě,
d) spotřebič držený v ruce – nepřipevněný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, případný motor nebo elektrický pohon je nedílnou součástí spotřebiče,
e) elektrické ruční nářadí – nářadí držené při práci v ruce a využívající ke své činnosti elektrickou energii,
f) kontrola elektrického spotřebiče – činnost, při které se prohlídkou a zkouškou chodu zjišťuje technický stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti,
g) revize elektrického spotřebiče – souhrn úkolů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti, součástí revize je vypracování dokladu o revizi (revizní zprávy),


h) prohlídka elektrického spotřebiče – pohledové posouzení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem,
i) měření elektrického spotřebiče – ověření elektrických parametrů z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem měřením,
j) zkouška chodu – ověření funkce ovládacích prvků a poslechové posouzení hlučnosti.
