|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | | | | | | | | | číslo OZ: 17 | |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 | | | | | | | |  | |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | | | | | | | Datum: 16.11.2021 | |
| Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0010100 | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | poštou | | e-mailem | faxem | | | | osobně |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Rozpočet ZL 17** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Předmět změny:**  Odpočet OK krovu  **Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě kontroly skutečného stavu krovu objektu DZU, ve kterém byly zjištěny v některých částech původní ocelové prvky a vaznice, bylo redukováno se souhlasem GP a TDS projektem navržené vyztužení U profily a tyto výztuhy montovány pouze v těch částech krovu, kde bylo vyztužení nezbytné. | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | |  | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | | |
| **Oznámení vydává:**  ………………………………………………….  Starosta města | | | | | | | | | | |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:**  **Schvaluji:**  Souhlasím, jedná se o úsporné opatření, s využitím původních ocelových vaznic, které byly zjištěny až po zpřístupnění podkrovních prostor. Konkrétní podoba vzešla z přepočtu statika.  .......................................................  **Stanovisko projektanta stavby:**  Při postupném odkrývání konstrukce krovu byly zjištěny změny oproti uvažovanému stavu předaném v podkladech od investora.  Za přítomnosti statika bylo provedeno nové posouzení konstrukce s ohledem na skutečný stav a byl proveden nový návrh zesilování stávající konstrukce krovu o kterém bylo na základě podkladů uvažováno.  Zesilování krovu bylo provedeno pouze v částech, které to vyžadovaly, ostatní bylo vypuštěno.  Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. 6c) dle SoD ze dne 26. 10. 2020  .......................................................  **Stanovisko energetického specialisty:**  Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory.  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  Rozpočet ZL č. 17  Změnový list č. 17 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5** | | | číslo ZL: 17 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 | | |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | |
| Datum | 16.11.2021 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Předmět změny:**  Odpočet OK krovu  **Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě kontroly skutečného stavu krovu objektu DZU, ve kterém byly zjištěny v některých částech původní ocelové prvky a vaznice, bylo redukováno se souhlasem GP a TDS projektem navržené vyztužení U profily a tyto výztuhy montovány pouze v těch částech krovu, kde bylo vyztužení nezbytné. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH:  **-588.773,50 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **288.297,90 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH:  **-300.475,60 Kč** | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Dle SoD | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 16.11.2021 | | Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 16.11.2021 | |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):