|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | číslo OZ: 19 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |  |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | Datum: 16.11.2021 |
| Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0010100 |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| **Rozpočet ZL 19** |
|  |
| **Předmět změny:** Nadpraží protipožárních dveří**Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě zjištění skutečného stavu nadpraží protipožárních uzávěrů mezi jednotlivými požárními úseky objektu DZU je nutno SDK napraží provést jako protipožární s požární odolností. Původní trubní vedení vody a topo vedené nad podhledem, které v dělící protipožární konstrukci není nikterak protipožárně zajištěno, je nutno zajistit novými protipožárními ucpávkami v plném rozsahu. |
| Počet připojených listů specifikací:  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| **Oznámení vydává:**  …………………………………………………. Starosta města |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:****Schvaluji:**Souhlasím. Zvýšený rozsah protipožárních ucpávek řeší situace v místech, kde jsou vedeny nové trasy potrubních rozvodů pro solární systém. Po odkrytí původní kapotáže nadpraží se ukázalo, že celé šířky prostupů původních potrubních a kabelových tras nejsou požárně utěsněny dle platných předpisů. Projekt předpokládal ucpávky pouze pro nové potrubní trasy. Rozsah posouzen a navrženo řešení požárním specialistou. .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:**Při odkrývání konstrukcí během provádění stavby byla zjištěna absence požárních ucpávek u stávajících prostupů požárně dělícími konstrukcemi. Vzhledem k tomu, že nové prostupy byly v projektové dokumentaci navrženy s požární ucpávkou pro zachování požární bezpečnosti stavby, je nutné stávající požární ucpávky, které měly být u stávající konstrukce provedeny, doplnit. Bez provedení ucpávek v místě jejich absence není dodržena požární bezpečnost a je nutné tyto ucpávky dodělat. S navrženým doplněním souhlasím. Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. 6a) dle SoD ze dne 26. 10. 2020 .......................................................**Stanovisko energetického specialisty:**Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory. ....................................................... |
| Příloha: Rozpočet ZL č. 19Změnový list č. 19 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5** | číslo ZL: 19 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 |
| Datum | 16.11.2021 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:** Nadpraží protipožárních dveří**Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě zjištění skutečného stavu nadpraží protipožárních uzávěrů mezi jednotlivými požárními úseky objektu DZU je nutno SDK napraží provést jako protipožární s požární odolností. Původní trubní vedení vody a topo vedené nad podhledem, které v dělící protipožární konstrukci není nikterak protipožárně zajištěno, je nutno zajistit novými protipožárními ucpávkami v plném rozsahu. |
| Počet připojených listů specifikací:  | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**0,00 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**94.420,00 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: **94.420,00 Kč** | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: 16.11.2021 | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum: 16.11.2021 |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):