Technický list změny č. 7 (TLZ)

| TLZ č./verze: | 7./1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 2020/00172 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: | 20. 04. 2020 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 |  |  |  |  |  |
| Stavba: | U21 - Dobudování Fakulty strojního inženýrství Kampusu UJEP - CEMMTECH |  |  |  |  |  |
| Objekt: | 2000 - Budova CEMTECH 2030 – Vytápění 2040 – ZTI 4400 - Veřejné osvětlení 7000 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 7040 - Zařízení pro odvod tepla a kouře 7050 - Slaboproudá zařízení 7060 - VZT |  |  |  |  |  |
| Název změny: | Změna vyvolané nepřesnostmi projek. dok. a výkazu výměr ke 30.06.2021 |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o změnu dle §222 ZZVZ odst. 5. Důvodem změny "Změna odsávání pecí m.č. 1.16, doplnění digestoří" (SO 7040 - TLZ07_01) je nepřesnost ve výkazu výměr a upřesnění požadavků stavebníka. V prostoru 1.15 jsou nad místy s předpokládaným požadavky na odsávání zplodin umístěny dle PD VZT digestoře. Ve výkazu výměr však obsaženy nejsou. Změna dále řeší upřesnění umístění a velikostí digestoři podle přepokládaného využití prostoru a požadavek na ventilátory se zvýšenou požární odolností. Se změnou ventilátorů a umístění digestoři souvisí i změna tlumičů hluku.. Důvodem změny "Dopočet oboustranně požárního podhledu v 1.PP" (SO 2000 - TLZ07_02) je nepřesnost v projektové dokumentaci. Nad podhledem v chodbách 0.04 a 0.03a jsou rozvody z hořlavých hmot a pohled proto musí být oboustranně požárně odolný a nikoliv jen jednostranně dle PD. Změna řeší změnu jednostranně požárně odolného podhledu na oboustranně odolný.. Důvodem změny "Zakrytí zrcátka u schodiště" (SO 2000 - TLZ07_03) je upřesnění projektové dokumentace. Je doplněna ocelová konstrukce opticky zakrývající prostor zrcadla hlavního schodiště přibližně v úrovni mezipodesty mezi 1.PP a 1.NP, avšak plně propustná pro případné požární větrání.. Důvodem změny "Izolace pod květníky" (SO 2000 - TLZ07_04) je doplnění ochranné vrstvy mezi fóliovou střechou a betonovými květinovými truhlíky na střechách nad 1.NP a 3.NP. Důvodem je zvýšení bezpečnosti střechy při montáži a užívání květinových truhlíků.. Důvodem změny "Kompletní tlumič hluku pro odvod spalin změna provedení" (SO 7040 - TLZ07_05) je zpřesnění projektové dokumentace v části VZT na zařízení odtahu spalin z laboratoře 1.15. Celé zařízení je z pozinkovaných materiálů, pouze tlumič hluku je nerezový. Změna řeší provedení tlumiče hluku z ocelového pozinkovaného plechu.. Důvodem změny "Geotextilie do truhlíků, přelepení vnitřních styku prefabrikátů" (SO 2000 - TLZ07_06) je doplnění technického řešení a výkazu výměr o celoplošné vložení geotextílie do květinových truhlíků na střechách nad 1.NP a 3.NP k zabránění přímého styku zeminy s betonovou konstrukcí truhlíků a hydroizolací atiky a dále k zabránění propadávání a protékání zeminy vně truhlíků ve spárách mezi truhlíky (v PD je, ale vy výkazu výměr chybí). Dále se jedná o doplnění asfaltových pásku přes přední (viditelné) spáry mezi jednotlivými truhlíky k zabránění protékání zálivkové a srážkové vody spárami.. Důvodem změny "Zrušení dveří D64" (SO 2000 - TLZ04_07) je nepřesnost v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Do projektové dokumentace se ze studie omylem dostali dveře D64 mezi místnostmi 3.20 a 3.21, které byly v PD pro stavební povolení odstraněny.. Důvodem změny "Skut. počet umyvadel, WC, připojení 2 ks automatů, zrušení ventilu ve 2.20" (SO 2070 - TLZ07_08) jsou drobné opomenutí a nepřesnosti v PD a VV. V prostorů 1.09 a 2.19 je doplněn chybějící přívod vody pro nápojové automaty. V laboratoři 2.20 je odstraněn jeden ze dvou přívodu vody. V sociálních zařízeních jsou upřesněny počty WC mís, umyvadel a umyvadlových baterií. Důvodem změny "Změna počtu požárních klapek" (SO 7060 - TLZ07_09) je nesoulad mezi projektovou dokumentací v části vzduchotechnik a výkazem výměr. Ve výkazu výměr jsou navíc požární klapky PK 04.01.05 a PK 04.01.06 a chybí PK 03.01.21. Změna počty narovnává.. Důvodem změny "Odpočet přímotopu" (SO 2030 - TLZ07_10) je nepřesnost v projektové dokumentaci a výkazu výměr. V prostoru 0.11. má být elektrický přímotopný radiátor. Omylem je jak v části vytápění, tak i v části silnoproudých elektroinstalací. Bude realizován pouze jeden a to dle části elektro.. Důvodem změny "Úprava výkonu chladících jednotek uvedených VV" (SO 7060 - TLZ07_11) je rozpor mezi projektovou dokumentací v části vzduchotechnika a výkazem výměr ve výkonech vnitřních chladících jednotek. Vnitřní chladící jednotky jsou prováděny dle upřesněné prováděcí PD, respektující přepočítané tepelné zisky. Změna upravuje výkony v souladu s PD.. Důvodem změny "Změny vyvolané revizí PD ÚT" (SO 2030 - TLZ07_12) je určitý nesoulad mezi projektovou dokumentací část vytápění a ostatními částmi PD (zejména MaR) a požadavky stavebníka. Změna řeší: - odpočet nadbytečných automatických vyvažovacích ventilů vč. změny šroubení - odpočet přebytečných odvzdušňovacích ventilů - přesun kombiventilů z podlahy nad podlahu do kastlíků a příček a nutné doplnění armatur z důvodu chybějící stavební připravenosti v podlahách v PD a VV - úpravu rozvodu ÚT před výtahem v 1.PP z důvodu kolize s SDK podhledem a výtahovými dveřmi - dovybavení místnosti výměníku pro potřeby MaR - doplnění vodoměrů komunikačním modulem pro potřeby MaR. Důvodem změny "Změna požární odolnosti dveří D02 na EI 60" (SO 2000 - TLZ07_13) je upřesnění ve stavební části projektové dokumentace. V souladu s velikostí místnosti 0.10 nemusejí být dveře do této místnosti D2 EI 90/DP1+C2 ale postačují EI 60/DP1+C2.. Důvodem změny "Napojení klíčového trezoru a zábleskového majáku" (SO 7050 - TLZ07_14) je chyba v projektové dokumentaci, části slaboproudá zařízení a výkazu výměr. PD a VV neobsahují napojení klíčového trezoru a zábleskového majáku na rozvod elektronické požární signalizace. Změna napojení doplňuje.. Důvodem změny "Doplnění solární kapaliny na poměr 70:30 (na teplotu -20°C)" (SO 2030 - TLZ07_15) je nepřesnost ve výkazu výměr. Výkaz výměr počítá se 30% nemrznoucí směsí a 70% vody. Tento poměr však zajistí nezámrznost jen do 7°C. Pro požadovanou nezámrznost -20°C je nutný poměr 70% nemrznoucí směsi a 30% vody. S touto změnou souvisí i změna ZTL06_10.. Důvodem změny "Dopočet hrubých podlah v m.č. 2.18a, 2.18b, 2.22a, 3.10" (SO 2000 - TLZ07_16) jsou nepřesnosti výkazu výměr. Ve výkazu výměr chybí kompletní skladby hrubé podlahy v místnostech 2.18a, 2.18b, 2.22a, 3.10. Změna chybějící podlahy doplňuje.. Důvodem změny "Vírový ventil" (SO 2040 - TLZ07_17) je nepřesnost ve výkazu výměr. Dle PD ZTI má být na výtoku z retenční nádrže vírový ventil s bezpečnostním přepadem, jehož účelem je omezení odtoku srážkových vod do kanalizace v souladu s vyjádřením Povodí Ohře. Ve výkazu výměr vírový ventil chybí a změna ho doplňuje.. Důvodem změny "Napojení uliční vpusti u výjezdu ul. Pasteurova na kanalizaci" (SO 2040 - TLZ07_18) je nepřesnost ve výkazu výměr. V nově zřizované komunikaci a parkovišti mezi objektem CEMMTECH a Zdravotním ústavem má být, dle PD komunikací, u výjezdu do Pasteurovi ulice uliční vpust napojená na dešťovou kanalizaci. Ve výkazu výměr uliční vpust, kanalizační potrubí ani potřebné zemní a další práce nejsou a změna je doplňuje.. Důvodem změny "Napojení venkovních žaluzií" (SO 7000 - TLZ07_19) je nepřesnost v projektové dokumentaci, části silnoproudých rozvodů a výkazu výměr. Na objektu jsou ve vybraných místnostech na vnější žaluzie. Projektová dokumentace ani výkaz výměr však neobsahuje jejich napojení na silnoproudé rozvody - sólové a ovládací. Změna chybějící napojení doplňuje.. Důvodem změny "Napojení vrat na rozvody a závory na rozvody" (SO 7000 - TLZ07_20) je nepřesnost v PD silnoproudé elektro instalace a výkazu výměr. V obou uvedených část chybí napojení elektroinstalace na sekční vrata v laboratořích 1.14 a 1.15 a na závory ve vjezdu a výjezdu na komunikaci a parkoviště mezi objektem CEMMTECH a Zdravotním ústavem. Změna toto opomenutí doplňuje.. Důvodem změny "Odpočet pažení retenční nádrže" (SO 2040 - TLZ07_21) je nepřesnost ve výkazu výměr. Pažení pro retenční nádrž je započteno ve výkazu výměr dvakrát a to v části 1020 - Zajištění stavební jámy a v části 2040 - Zdravotechnická instalace. Z části 2040 je odečteno.. Důvodem změny "Odpočet samozavíračů a kování z části slaboproud" (SO 7050 - TLZ07_22) je nepřesnost ve výkazu výměr. Kování a samozavírače na vnitřních dveřích s elektomechanickými zámky je uvažováno ve výkazu výměr dvakrát a to v části 2000 Budova CEMMTECH a v části 7050 Slaboproudá zařízení. V části 7050 bude odečteno.. Důvodem změny "VO změna svítidel a stožárů" (SO 4040 - TLZ07_23) je určitá zastaralost projektové dokumentace v části veřejného osvětlení. Navržená osvětlovací tělesa a stožáry již nejsou vyráběny a budou proto dodány aktuálně vyráběné a dodávané. Nově navržené výrobky jsou shodné s energeticky úspornými výrobky, které jsou již instalované v areálu UJEP a jsou v souladu s požadavky správce veřejného osvětlení v areálu UJEP.. Důvodem změny "Doplnění a změny umístění čidel EPS." (SO 7050 - TLZ07_24) je nepřesnost v projektové dokumentaci, části slaboproudá zařízení - EPS . Požární čidla (jejich počty a rozmístění) jsou upravena podle aktuálních legislativních požadavků. Výsledkem změny je navýšení počtu čidel o 4 kusy.. Důvodem změny "Napojení světlíků na rozvod elektro" (SO 7000 - TLZ07_25) je nepřesnost v projektové dokumentaci, části silnoproudé elektroinstalace. V PD chybí napojení otevíravé části světlíku nad hlavních schodištěm na elektroinstalaci. Změna elektrické napojení, nutného pro požární otevírání světlíku, doplňuje.. Důvodem změny "Změny napojení dveří na PZTS a EKV" (SO 7050 - TLZ07_26) je rozpor mezi stavební částí projektové dokumentace a části slaboproudá zařízení. Počty magnetických kontaktů a čteček v části EKV a PZTS neodpovídají stavební části (vybavení dveří) a požadavkům stavebníka. Dva kusy kontaktu schází, dva kusy čteček přebývají. Změna nepřesnost opravuje.. Důvodem změny "Změny vnitřních rolet" (SO 2000 - TLZ07_27) je nepřesnost ve stavební části projektové dokumentace. Umístění vnitřních rolet je uvažováno v okenním otvoru. Otevírání oken vč. nadsvětlíků je však o některých oken v prostorové kolizi s kotvením rolet do nadpraží okenních otvorů. Kotvením rolet do nadpraží je mírně zakryta prosklená plocha oken a tím zhoršeno denní osvětlení místnosti. Rolety proto budou instalovány před okenní otvory na stěnu a vzhledem k potřebě zastínění budou, tam, kde je to možné, přesahovat okenní otvor asi o 5 cm. Dochází tedy k mírnému zvětšení plochy rolet.. Důvodem změny "Doplnění SDK kastlíků do podhledu pro vnitřní rolety" (SO 2000 - TLZ07_28) je kolize vnitřních rolet přesunutých z okenního otvoru před něj - viz TLZ07_27 s SDK podhledem v některých místnostech. V místnostech s podhledem jen mírně nad nadpražím okna se nábaly rolet a kotevní prvky nevejdou do prostoru mezi nadpraží okna a podhled a proto je v podhledech vytvořen kastlík, do které bude roleta umístěna.. Důvodem změny "Doplnění armatur k připojení VZT jednotek 4.NP" (SO 2040 - TLZ07_29) je nesoulad mezi projektovou dokumentací části Vytápění a požadavky dodavatele VZT jednotek na armatury na potrubí UT před vstupem do VZT jednotek. Změna požadované armatury doplňuje.. Důvodem změny "Doplnění armatur a potrubí v kotelně" (SO 2030 - TLZ07_30) je nepřesnost ve výkazu výměr, kde chybí některé armatury a část potrubí dle části Vytápění projektové dokumentace. Změna chybějící doplňuje.. Důvodem změny "Odpočet nátěru světlíku" (SO 2000 - TLZ07_31) je nadbytečnost v stavební části projektové dokumentace. Ocelová konstrukce světlíku nad hlavních schodištěm je žárově pozinkovaná a zároveň opatřená ochranným nátěrem. Po dohodě se stavebníkem nátěr prováděn nebude.. Důvodem změny "Odpočet zámečnických konstrukcí Z35 a Z36" (SO 2000 - TLZ07_32) je nepřesnost výkazu výměr. Zábleskový maják a klíčový trezor klíčové ochrany jsou započteny ve výkazu výměr dvakrát a to v části 2000 - Budova CEMMTECH a v části 7050 - slaboproudá zařízení Z části 2000 bude odečteno... Popis změny:. Předmětem změny "Změna odsávání pecí m.č.1.16, doplnění digestoří" (SO 7040 - TLZ07_01) je dopočet chybějících digestoří a upřesnění použitých ventilátorů, tlumičů hluku a kompletačního materiálu.. Předmětem změny "Dopočet oboustranně požárního podhledu v 1.PP" (SO 2000 - TLZ07_02) je dopočet příplatku za oboustranně požárně odolný podhled (EI 60) v chodbách 0.04 a 0.03a.. Předmětem změny "Zakrytí zrcátka u schodiště" (SO 2000 - TLZ07_03) je dopočet ocelové konstrukce zakrývající opticky zrcátko v hlavním schodišti nad požárním ventilátorem.. Předmětem změny "Izolace pod květníky" (SO 2000 - TLZ07_04) je dopočet ochranné fólie pod květinové truhlíky na střechách nad 1.NP a 3.NP.. Předmětem změny "Kompletní tlumič hluku pro odvod spalin změna provedení" (SO 7040 - TLZ07_05) je výpočet slevy za změnu původního tlumiče z nerezového plechu za tlumič z ocelového pozinkovaného plechu.. Předmětem změny "Geotextílie do truhlíků, přelepení vnitřních styku prefabrikátů" (SO 2000 - TLZ07_06) je dopočet dodávky a montáže separační geotextílie pro celoplošné vložení do květinových truhlíků a dále dodávka a montáž pásků z hydroizolačních pásu do spojů mezi jednotlivé květinové truhlíky.. Předmětem změny "Zrušení dveří D64" (SO 2000 - TLZ04_07) je odečet nadbytečných dveří D64, ocelové zárubně a příslušných součástí.. Předmětem změny "Skut. počet umyvadel, WC, připojení 2 ks automatů, zrušení ventilu ve 2.20" (SO 2070 - TLZ07_08) je dopočet chybějících vodovodních přípojek pro nápojové automaty v prostorech 1.09 a 2.19, odpočet jednoho vývodu vody v laboratoři 2.20 a dopočet skutečného počtu zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních (WC mísy, umývadla a baterie). Předmětem změny "Změna počtu požárních klapek" (SO 7060 - TLZ07_09) je upřesnění počtu požárních klapek dle skutečnosti - odečet dvou přebývajících a přípočet jedné chybějící požární klapky.. Předmětem změny "Odpočet přímotopu" (SO 2030 - TLZ07_10) je odečet zdvojeného elektrického přímotopného radiátoru v části vytápění, (zůstává v části silnoproudé elektroinstalace).. Předmětem změny "Úprava výkonu chladících jednotek uvedených VV" (SO 7060 - TLZ07_11) je přepočet výkonu vnitřních chladících jednotek dle instalované skutečnosti.. Předmětem změny "Změny vyvolané revizí PD ÚT" (SO 2030 - TLZ07_12) je dopočet zařízení pro vytápění dle skutečnosti resp. dle upravené prováděcí PD. - odpočet nadbytečných automatických vyvažovacích ventilů vč. změny šroubení - odpočet přebytečných odvzdušňovacích ventilů - přesun kombiventilů z podlahy nad podlahu - zejména doplnění odvzdušňovacích ventilů - úpravu rozvodu UT před výtahem v 1.PP z důvodu kolize s SDK podhledem a výtahovými dveřmi - dovybavení místnosti výměníku pro potřeby MaR - doplnění vodoměrů komunikačním modulem pro potřeby MaR. Předmětem změny "Změna požární odolnosti dveří D02 na EI 60" (SO 2000 - TLZ07_13) je úprava ceny ocelových dveří D02 po změně jejich požární odolnosti z EI 90/DP1+C2 na EI 60/DP1+C2.. Předmětem změny "Napojení klíčového trezoru a zábleskového majáku" (SO 7050 - TLZ07_14) je dopočet chybějící kabeláže a požárně odolných příchytek.. Předmětem změny "Doplnění solární kapaliny na poměr 70:30 (na teplotu -20°C)" (SO 2030 - TLZ07_15) je zvýšení poměru nemrznoucí kapaliny a vody na zajištění nezámrzné teploty kapaliny v rozvodech solárního ohřevu vody na požadovaných -20°C.. Předmětem změny "Dopočet hrubých podlah v m.č. 2.18a, 2.18b, 2.22a, 3.10" (SO 2000 - TLZ07_16) je dopočet kompletní skladby hrubých podlah v místnostech, které nebyly ve výkazu výměr započteny.. Předmětem změny "Vírový ventil" (SO 2040 - TLZ07_17) je dopočet dodávky a montáže vírového ventilu do retenční nádrže.. Předmětem změny "Napojení uliční vpusti u výjezdu ul. Pasteurova na kanalizaci" (SO 2040 - TLZ07_18) je dopočet uliční vpusti, kanalizačního potrubí a souvisejících zemních prací - výkopů, pažení, obsypů a zásypů.. Předmětem změny "Napojení venkovních žaluzií" (SO 7000 - TLZ07_19) je dopočet chybějících elektrických rozvodů včetně trubkování, sekání rýh, revizí apod.. Předmětem změny "Napojení vrat na rozvody a závory na rozvody" (SO 7000 - TLZ07_20) je dopočet chybějících elektrických rozvodů včetně trubek, jističů a v případě vnější závory i potřebných zemních prací - výkopů, zásypů, obetonávek apod.. Předmětem změny "Odpočet pažení retenční nádrže" (SO 2040 - TLZ07_21) je odpočet dvakrát započteného pažení pro retenční nádrž. V části VV 1020 zůstává, v části 2040 se odečítá.. Předmětem změny "Odpočet samozavíračů a kování z části slaboproud" (SO 7050 - TLZ07_22) je dvakrát započteného kování a samozavíračů dveří ve vnitřních dveřích s elektromechanickými zámky. V části výkazu výměr 2000 zůstávají, v části 7050 se odečítají.. Předmětem změny "VO změna svítidel a stožárů" (SO 4040 - TLZ07_23) je přepočet svítidel a stožárů veřejného osvětlení na výrobky aktuálně vyráběné, dodávané a používané v areálu UJEP, tj. odečet původně uvažovaných a dopočet aktuálně dodávaných.. Předmětem změny "Doplnění a změny umístění čidel EPS." (SO 7050 - TLZ07_24) je dopočet přidaných 4 kusů požárních čidel včetně kabeláže a dalšího příslušenství.. Předmětem změny "Napojení světlíků na rozvod elektro" (SO 7000 - TLZ07_25) je dopočet chybějícího kabelu, požárně odolné trasy a ústředny pro ovládání světlíku.. Předmětem změny "Změny napojení dveří na PZTS a EKV" (SO 7050 - TLZ07_26) je dopočet chybějící kabeláže a magnetických kontaktů a odečet přebytečných čteček a to včetně navazujících komponentů.. Předmětem změny "Změny vnitřních rolet" (SO 2000 - TLZ07_27) je dopočet ceny po nutném zvětšení plochy vnitřních rolet přesunutých z okenního otvoru před něj.. Předmětem změny "Doplnění SDK kastlíků do podhledu pro vnitřní rolety" (SO 2000 - TLZ07_28) je dopočet SKD kastlíků pro umístěni vnitřních rolet v místnostech, kde se rolety nevejdou mezi nadpraží okna a SDK podhled.. Předmětem změny "Doplnění armatur k připojení VZT jednotek 4.NP" (SO 2040 - TLZ07_29) je dopočet chybějících armatur na rozvodu UT před VZT jednotkami v místnosti 4.02.. Předmětem změny "Doplnění armatur a potrubí v kotelně" (SO 2030 - TLZ07_30) je dopočet chybějících armatůr a potrubí ve výměníkové stanici.. Předmětem změny "Odpočet nátěru světlíku" (SO 2000 - TLZ07_31) je odečet neprováděného nátěru ocelové žárově pozinkované konstrukce světlíku nad hlavních schodištěm.. Předmětem změny "Odpočet zámečnických konstrukcí Z35 a Z36" (SO 2000 - TLZ07_32) je odpočet dvakrát započteného zábleskového majáku a klíčového trezoru. V části VV 7050 zůstává, v části 2000 se odečítá.. |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |
| S výše popsanými změnami souhlasíme. |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 01 - Položkový rozpočet Příloha č. 02 - Změna odsávání pecí m.č.1.16, doplnění digestoří (SO 7040 - TLZ07_01) Příloha č. 03 - Dopočet oboustranně požárního podhledu v 1.PP (SO 2000 - TLZ07_02) Příloha č. 04 - Zakrytí zrcátka u schodiště (SO 2000 - TLZ07_03) Příloha č. 05 - Izolace pod květníky (SO 2000 - TLZ07_04) Příloha č. 06 - Geotextílie do truhlíků, přelepení vnitřních styku prefabrikátů (SO 2000 - TLZ07_06) Příloha č. 07 - Zrušení dveří D64 (SO 2000 - TLZ07_07) Příloha č. 08 - Skut. počet umyvadel, WC, připojení 2 ks automatů, zrušení ventilu ve 2.20 (SO 2070 - TLZ07_08) Příloha č. 09 - Změna počtu požárních klapek (SO 7060 - TLZ07_09) Příloha č. 10 - Odpočet přímotopu (SO 2030 - TLZ07_10) Příloha č. 11 - Úprava výkonu chladících jednotek uvedených VV (SO 7060 - TLZ07_11) Příloha č. 12 - Změny vyvolané revizí PD ÚT (SO 2030 - TLZ07_12) Příloha č. 13 - Změna požární odolnosti dveří D02 na EI 60 (SO 2000 - TLZ07_13) Příloha č. 14 - Napojení klíčového trezoru a zábleskového majáku (SO 7050 - TLZ07_14) Příloha č. 15 - Vírový ventil (SO 2040 - TLZ07_17) Příloha č. 16 - Napojení uliční vpusti u výjezdu ul. Pasteurova na kanalizaci (SO 2040 - TLZ07_18) Příloha č. 17 - Napojení venkovních žaluzií (SO 7000 - TLZ07_19) Příloha č. 18 - Napojení vrat na rozvody a závory na rozvody (SO 7000 - TLZ07_20) Příloha č. 19 - VO změna svítidel a stožárů (SO 4040 - TLZ07_23) Příloha č. 20 - Doplnění a změny umístění čidel EPS (SO 7500 - TLZ07_24) Příloha č. 21 - Napojení světlíků na rozvod elektro (SO 7000 - TLZ07_25) Příloha č. 22 - Změny napojení dveří na PZTS a EKV (SO 7050 - TLZ07_26) Příloha č. 23 - Změny vnitřních rolet (SO 2000 - TLZ07_27)a doplnění SDK kastlíků do podhledu pro vnitřní rolety (SO 2000 - TLZ07_28) |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad (bez DPH): |  |  | Odpočet: |  | 423 750,84 Kč |  |
|  |  |  | Přípočet: |  | 1 146 192,46 Kč |  |
|  |  |  | Celkem: |  | 722 441,62 Kč |  |

| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1 |
| --- | --- |

|  | Jméno a příjmení |  | Datum | Podpis | Razítko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objednavatele: | XXX XXX |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX XXX |  |  |  |  |