/ 
e Rozvojový fond 
Rozvojový fond Pardubice, a.s. 

	Pardubice a.s. 	třída Míru č.p. 90 530 02 PARDUBICE 
Objednávka č. 
2021142 
OBJEDNÁVKA 
Dodavatel 

Jméno EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o. Adresa Arnošta z Pardubic 2082 
PSČ 	530 02 Pardubice 
Vyřizuje Martin Matuška Telefon 
IČO 	25269674
DIČ 	CZ25269674
Odběratel 
Jméno Rozvojový fond Pardubice a.s. Adresa třída Míru č.p. 90 
PSČ 	530 02	 Město 	PARDUBICE 
-------~ 
Vyřizuje p.Hubička 
-'--------------- 
Te I e fon 
IČO 	25291408 
DIČ 	CZ25291408 
,) 
Počet 	Jedn. 	Popis 		Cena za jedn. 	CELKEM 		
								
			Objednáváme u Vás: 					
			opravu havárie 					
	1 	ks 	deskový výměník ALFA-NOVA 52/40 H 		70 066,00 Kč 	70 066,00 Kč 	
	1 	sada 	těsnění ALFA-LAVAL 		635,00 Kč 	635,00 Kč 	
	4 	h 	demontáž,montáž,likvidace požitého výměníku 		400,00 Kč 	1600,00 Kč 	
	8 	km 	doprava 			15,00 Kč 	120,00 Kč 	
			Cena uvedena bez DPH. 					
			,. 						
			Místo dodání: Enteria arena Pardubice 					
			Sukova tř. 1735 					
							72 421,00 Ke 	
		Podrobnosti platby 					
		O Šekem 						
		o 	Hotově 						
		o 	Kreditní kartou 						
		@ 	Na účet 						
		Číslo účtu / kreditní karty 		Datum dodání 		
						I 	
		Kód banky / Platí do 			17.12.2021 		
								
Schválení 
	
	Datum 	03.122021
Objedn. č. 
Zpráva 
Doprava 
	l	Po_z_n-ám-ky_/_p-ři_p_om-ín-ky 	J

EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice IČ: 25269674; DIČ: CZ25269674; tel: Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 11537 
Rozvojový fond Pardubice a.s. pan Petr Hubička 
třída Míru 90 
530 02 Pardubice 
Pardubice, dne 03. 12. 2021 
Věc: Havárie objektové předávací stanice. 
Na základě Vaší výzvy byla provedena kontrola objektové předávací stanice Zimní stadion Pardubice - objekt jižní tribuna. 
Při kontrole bylo zjištěno, že nerezový deskový výměník tepla pro ohřev teplé vody je netěsný. Je nutno provést urychleně výměnu! Jedná se o typ CB 52 - 40 L pájený mědí. Tento typ deskových výměníků se již nevyrábí a dodává se typ ALFA- NOVA 52/40 H celonerezový. Jedná se o výkonově stejný typ. 
Cenová nabídka na provedení opravy havárie: 
Celkem
- deskový výměník ALFA - NOVA 52/40 H 
- těsnění ALFA·- LAVAL 
- demontáž, montáž, likvidace 
použitého výměníku - doprava 
MJ lks lsada 4hod 
8km 
70.066,- 635,- 400,- 
15- 
70.066,- 635,- 1.600,- 
120,- 
Celkem bez DPH DPH21% 
72.421,- 15.208,41 Kč 
Celkem včetně DPH 
87.629.41 Kč 
Těšíme se na další spolupráci. 
S pozdravem Ing. Josef Pavlík