TECHNICKÁ ČÁST

PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBJEDNATELE

Obsah:

(A)	Technická specifikace ze zadávací dokumentace	3

1	Úvod	3

2	Technická specifikace	4

2.1	Soustava CZT	4

2.1.1	Stavební část	4

2.1.2	Technologická část	5

2.1.3	Další podmínky a způsob realizace Díla	7

2.1.4	Způsob realizace	7

(B)	Technické požadavky smluvní a Garantované parametry	8

1	Obecná část	8

2	Garantované parametry	8

2.1	Hodnotící Garantované parametry	8

2.2	Ostatní Garantované parametry	8

2.3	Přehledová tabulka	9

3	Měření a prokázání Garantovaných parametrů	10

3.1	Hodnotící Garantované parametry	10

3.1.1	Garantovaná účinnost při jmenovitém výkonu turbíny	10

3.1.2	Garantovaná účinnost při minimálním výkonu turbíny	10

3.2	Ostatní Garantované parametry	11

3.2.1	Emisní limity	11

3.2.2	Ověření účinnosti	11

Tato Příloha 1 Smlouvy obsahuje technickou specifikaci Díla stanovenou Objednatelem.

Příloha 1 Smlouvy se člení na:

- Technická specifikace ze zadávací dokumentace Zadávacího řízení

- Technické požadavky smluvní a Garantované parametry

Údaje a požadavky Objednatele zde uvedené jsou pro Zhotovitele závazné.

- Zhotovitelem navržené technické řešení dále popsané v Příloze 7 Smlouvy (Technické řešení Zhotovitele) musí splnit požadavky uvedené v technických specifikacích a požadavcích uvedených v této Příloze 1 Smlouvy.

# Technická specifikace ze zadávací dokumentace

# Úvod

- Účelem projektu č. CZ.05.2.28/0.0/0.0/19_136/0009925 2_Františkovy Lázně – Náhrada stacionárního zdroje znečištění ve Františkových Lázních je realizace zakázky metodou Design & Build, v rámci které bude v areálu Objednatele vybudován objekt, ve kterém bude umístěna technologie a nový zdroj pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla pro spolehlivou dodávku tepelné energie ve formě páry do stávající soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v souladu s technickou specifikací Objednatele, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace Zadávacího řízení („Technická specifikace Zadávací dokumentace“).

- Nedílnou součástí Přílohy 1 Smlouvy části (A) je Technická specifikace Zadávací dokumentace.

- Níže v této části (A) Přílohy 1 Smlouvy jsou zopakovány pouze některé vybrané části Technické specifikace Zadávací dokumentace.

# Technická specifikace

Zhotovitel provede návrh na zhotovení Díla a provede Dílo, které bude z technického hlediska splňovat níže uvedené technické požadavky a Garantované parametry.

Tyto požadavky (technická specifikace) jsou dány požadavky vyplývající z parametrů provozované soustavy CZT, požadavků Objednatele na řešení Stavební části, umístění a provedení Technologické části Díla.

## Soustava CZT

Zhotovitelem navržené technické řešení musí plnit požadavky na kompatibilitu technologie se stávající sítí a na podmínky napojení na stávající sítě.

Nově instalovaná technologie musí zajistit spolehlivou dodávku teplonosného média (páry) do primárních rozvodů soustavy CZT o následujících parametrech:

- Návrhová teplota páry v soustavě CZT až:			210 °C

- Vstupní tlak páry v primárním rozvodu až:	 		6 bar

Na základě předpokládaného připojení dalších odběratelů tepla a navýšení dodávek tepla do soustavy o 20 – 30 TJ ročně se bude Zhotovitelem navržené technické řešení schopno dodat do soustavy objem tepla nejméně 180 000 GJ/rok.

### Stavební část

Stavební část spočívá v realizaci nové budovy kotelny umístěné ve vymezeném prostoru stávajícího areálu Objednatele, ve kterém bude umístěna nová technologie a nový zdroj. Stavební část (tj. zejména nová budova kotelny) bude přiléhat ke stávajícímu stavebnímu objektu v areálu Objednatele, tak aby se minimalizovaly náklady přípojky a napojení na stávající rozvody parního potrubí.

Hlavním účelem stavby je umístění technologie ve vnitřních prostorách budovy. Zcela klíčovým požadavkem je plná kompatibilita mezi veškerými požadovanými technologiemi a dodávkami a stavebními pracemi (pomocných systémů, kompletního zázemí pro řízení technologie a řízení připojené soustavy CZT a Stavební části). Částečně lze využít stávající objekt plynové kotelny (komentováno níže) – jedná se především o napojení na rozvody páry, připojení k plynovodu, vyvedení výkonu z turbíny.

V rámci technického řešení Zhotovitele bude projektová dokumentace a dále členění rozpočtu Stavební části Díla členěna na jednotlivé Stavební objekty (SO), a to v minimálním rozsahu:

- SO 01 – Kotelna

- SO 02 – Přípojka CZT

- SO 03 – Vyvedení elektrického výkonu

- SO 04 – Vnější plynovod

- SO 05 – Terénní úpravy a zeleň

Stavba, její veškeré vlastnosti a její vnitřní členění musí splňovat platné legislativní požadavky a hygienické předpisy na obsluhu instalovaného zařízení.

Vymezení plochy pro realizaci výstavby budovy a umístění nového zdroje je dáno pozemkem zejména parcelní číslo 125/1, a to jeho jižní části přiléhající ke stávající budově plynové kotelny. Předpokládaný prostor pro umístění nové budovy kotelny je přibližně znázorněn na obrázku níže světlejší žlutou barvou. Zhotovitel je odpovědný za správnost umístění stavby a technologie ověření místa umístění včetně pozemku a podzemí a za provedení realizace za nepřerušení provozu. Je přípustné, aby budova nové kotelny zabírala část přístupové cesty a/nebo zasahovala na pozemek parcelní číslo 571/4.

Obrázek 1 Areál Objednatele s vyznačenou plochou pro umístění nové budovy

Součástí stavebních Prací bude také urbanistické řešení (včetně jeho stavební realizace) spočívající v napojení přístupové cesty k objektu na stávající areálové komunikace včetně značení a dále terénní úpravy po úplném dokončení stavby a instalaci technologie.

Technické řešení Stavební části musí zajistit možnost výměny pomocné technologie (čímž se rozumí čerpadla, elektrorozvaděče, armatury, apod.) otvorovými výplněmi nové budovy. A dále možnost výměny hlavní technologie (čímž se rozumí parní kotle, turbína, generátor) bez zásahů do hlavních konstrukčních prvků budovy či stavebních úprav.

### Technologická část

Teplonosným médiem soustavy CZT je vodní pára o parametrech dodávaných do soustavy uvedených v Technické specifikaci Zadávací dokumentace. Objednatelem je požadována realizace projektu spočívající v instalaci parních kotlů spalujících zemní plyn a pro zlepšení celkové ekonomiky provozu nového zdroje je současně stanoven závazný požadavek na instalaci parní turbíny pro pokrytí vlastní spotřeby elektřiny kotelny a dodávkou nevyužité elektřiny do distribuční sítě.

Níže je uvedena závazná technická specifikace technologického řešení Technologické části Díla:

- Výhradním palivem je zemní plyn, který bude odebírán prostřednictvím stávajícího odběrného místa.

- Tepelná energie pro dodávku tepla do soustavy CZT a pro výrobu elektrické energie bude připravována minimálně ve dvou kotlích, maximálně však ve čtyřech.

- Jmenovité parametry nové technologie budou navrženy s ohledem na projektové parametry soustavy CZT (teplota až 210 °C) a možnost připojení nových objektů v lokalitě Františkovy Lázně (dodávka tepla do soustavy na úrovni 180 000 GJ/rok).

- Návratnost kondenzátu ze soustavy je cca 70 – 80 %. Teplota vratného kondenzátu se pohybuje v rozmezí cca 35 – 40 °C.

- Nová technologie a zdroj (jako celek) musí splňovat omezení na maximální jmenovitý tepelný příkon 20MW ve smyslu Přílohy I Směrnice 2003/87/ES, o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES;

- Instalovaná technologie a zdroj musí plnit emisní limity vyplývající z vyhlášky č. 415/2012 Sb., a dále dle vyhlášky č. 452/2017 Sb.

- Instalovaná technologie musí být schopna dodávat tepelný výkon do soustavy minimálně o hodnotě 16 MWt.

- Součástí projektu je instalace protitlaké parní turbíny o jmenovitém výkonu rovném nebo vyšším než 0,3 MWe a zároveň nižším než 0,9 MWe.

- Instalovaná technologie musí umožnit provoz turbíny minimálně 3 000 hodin ročně.

- Výkon z turbíny bude primárně vyveden do vlastní spotřeby, ale technické řešení bude bez dalšího umožňovat vyvedení také do distribuční sítě.

- Součástí plnění bude také dodávka všech souvisejících pomocných systémů nutných pro zabezpečení trvalého provozu zdroje a technologie a stavby jako celku, tedy zejména, ale nikoliv však výlučně, elektroinstalace, napájecí nádrže, čerpadlové soustavy, olejové hospodářství, řídící a monitorovací systém, kompletní řešení elektročásti s vyvedením výkonu turbíny do stávající elektrorozvodny. Zhotovitelem navržené technické řešení však může využívat stávající infrastrukturu, jmenovitě:

  - Stávající sběrná nádrž kondenzátu;

  - stávající chemická úpravna vody;

  - stávající transformátory pro vyvedení elektrického výkonu.

Doplnění k výše uvedeným požadavkům:

Ve stávajícím stavu je v provozu standartní technologie úpravy vody, která je dostatečná pro napájení nového zdroje. CHÚV je napojena na rozvody pitné vody a pomocí katexových filtrů zajišťuje úpravu vody na parametry napájecí vody minimálně dle ČSN 07 7401. Součástí nabídky Zhotovitele bude také přehled parametrů požadované napájecí vody pro nově instalované kotle. Vzhledem k napojení nové technologie na stávající technologii bude nezbytná koordinace mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V případně, že Zhotovitelem navrhovaná technologie vyžaduje výrazně vyšší kvalitu vody, než jaká je dodávána ze stávající CHÚV, bude součástí dodávky Zhotovitele i nová CHÚV. Obdobně stávající kondenzátní nádrž je z pohledu provozu soustavy dostatečná a v rámci nového zdroje je možné využití těchto technologických celků.

Konkrétní způsob vyvedení výkonu z turbíny je předmětem konkrétního technického řešení Zhotovitele. Z hlediska Objednatele je s ohledem celkovou investiční náročnost je možné vyvedení výkonu do stávající elektrorozvodny nn/vn a připojení k distribuční soustavě elektrické energie prostřednictvím stávajících transformátorů v majetku Objednatele. Napojení na stávající rozvody elektrické energie je nedílnou součástí Díla.

Jmenovitý výkon a skladba kotlů musí být volena s ohledem na provoz kotle s nejvyšší možnou účinností v letních měsících pro zajištění spolehlivé dodávky tepla do soustavy CZT. Přesné technické řešení a výkonová skladba plynových kotlů (minimálně dvou, maximálně však čtyř) bude popsáno v rámci Přílohy 7 Smlouvy (Technické řešení Zhotovitele).

Parametry parní turbíny musí být voleny s důrazem na maximální efektivnost provozu a splnění podmínek pro získání provozní podporu na vyrobenou elektřinu v kategorii vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

V rámci technického řešení Zhotovitele bude projektová dokumentace a dále členění rozpočtu Technologické části Díla členěna na jednotlivé Provozní soubory (PS) a Dílčí provozní soubory (DPS), a to v minimálním rozsahu:

- PS 01 – Technologie kotlů

- PS 02 – Systém odkouření

- PS 03 – Plynová přípojka a vybavení

- PS 04 – Turbína a generátor

- PS 05 – Elektročást

### PS 06 – Čerpadlové soustavy a propojovací potrubí   Další podmínky a způsob realizace Díla

Níže je uvedena další technická specifikace Díla s ohledem na způsob připojení k inženýrským sítím v lokalitě:

- Přímo v areálu Objednatele se nachází plynová redukční stanice, která je umístěna na pozemku parc. č. 374. Kapacita přípojky je dostatečná pro umístění plynových zdrojů o jmenovitém příkonu do 20 MWt. Napojení k plynovodu je možné ve vnitřních prostorách stávající kotelny.

- Vyvedení tepelného výkonu do soustavy CZT bude zajištěno prostřednictvím parní přípojky do stávajícího ocelového potrubí DN250. Připojení bude provedeno takovým způsobem, aby bylo možné nadále využít hlavní i vedlejší větev CZT. Objednatelem požadované technické řešení je vést jedno parní potrubí z nového zdroje do přilehlé budovy stávající plynové kotelny. V předmětném prostoru se v současném stavu nenachází žádná technologie a prostor je tedy možné využít pro umístění potrubí případně nezbytných armatur. Možné místo připojení na stávající parní potrubí se nachází přibližně na rozhraní budov uhelné a parní kotelny.

### Způsob realizace

Vzhledem k tomu, že během realizace zakázky je nezbytné zajistit nepřerušení dodávek tepelné energie do soustavy CZT, musí být v průběhu realizace (včetně přípravných fází projektu) zajištěna obslužnost komunikace kolem stávající budovy teplárny. Částečná omezení dostupnosti během realizace projektu jsou možná, ale pouze po dohodě s Objednatelem.

Jednotlivé dílčí kroky napojení nového zdroje a technologie na soustavu CZT musí probíhat tak, aby nedošlo k přerušení dodávek tepla, přičemž pro napojení a montáž je předpokládáno dočasné využití záložní přípojky.

# Technické požadavky smluvní a Garantované parametry

# OBECNÁ ČÁST

V této části Zhotovitel doplní Garantované parametry Díla, která byla hodnotícími kritérii v rámci zadávací dokumentace Zadávacího řízení a současně další smluvní Garantované parametry Díla.

# GARANTOVANÉ PARAMETRY

## Hodnotící Garantované parametry

Garantovanými parametry, které byly současně hodnotícími kritérii ze Zadávací dokumentace Zadávacího řízení, jsou následující parametry:

- Garantovaná účinnost výroby při jmenovitém výkonu turbíny;

- Garantovaná účinnost výroby při minimálním výkonu turbíny;

Podrobný popis způsobu výpočtu těchto Garantovaných parametrů je uveden v Zadávací dokumentaci Zadávacího řízení a jejích přílohách.

## Ostatní Garantované parametry

Ostatními smluvními Garantovanými parametry, které jsou pro Zhotovitele závazné, jsou následující parametry:

- Plnění emisních limitů dle platné legislativy a Operačního programu životní prostředí

Zhotovitelem navržené technické řešení a dodaná technologie musí být schopna plnit emisní limitní zdrojů znečišťujících látek dle platné legislativy ČR – jmenovitě emisní limity vyplývající z vyhlášky č. 415/2012 Sb., a dále na základě vyhlášky č. 452/2017 Sb. – a dále podmínky vyplývající z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020.

- Splnění (udržitelnost) hodnotících Garantovaných parametrů po uplynutí 12 měsíců provozu

Zhotovitel se dále zavazuje, že jím navržené technické řešení a dodaná technologie bude vykazovat stejné hodnotící Garantované parametry i po uplynutí 12 měsíců provozu (od Převzetí Díla) se zohledněním technologického stárnutí a zařízení bude plnit emisní limity.

## Přehledová tabulka

| Garantovaný Parametr | Jednotka | Garantovaná hodnota | Mezní hodnota Garantovaného parametru | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Účinnost při jmenovitém výkonu turbíny | % | 84,9% | Garantovaná hodnota mínus 2 % | Měřeno v rámci Garančního měření |
| - Účinnost při minimálním výkonu turbíny | % | 84,2% | Garantovaná hodnota mínus 2 % | Měřeno rámci Garančního měření |
| - Emisní limity (příslušný emisní limit dle platné legislativy) | Dle příslušného emisního limitu a příslušné legislativy | Dle příslušného emisního limitu a příslušné legislativy | Garantovaná hodnota | Měřeno v rámci Garančního měření |
| - Ověření účinnosti při jmenovitém výkonu turbíny | % | Hodnota z Protokolu o Garančním měření | 98 % Garantované hodnoty | Měřeno v rámci Ověřovacího měření |
| - Ověření účinnosti při minimálním výkonu turbíny | % | Hodnota z Protokolu o Garančním měření | 98 % Garantované hodnoty | Měřeno v rámci Ověřovacího měření |
| - Ověření emisních limitů (příslušný emisní limit dle platné legislativy) | Dle příslušného emisního limitu a příslušné legislativy | Dle příslušného emisního limitu a příslušné legislativy | Garantovaná hodnota | Měřeno v rámci Ověřovacího měření |

Smluvní pokuty za nedodržení Garantovaných parametrů jsou upraveny ve Smlouvě (viz článek 41.2 Smlouvy).

# MĚŘENÍ A PROKÁZÁNÍ GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ

## Hodnotící Garantované parametry

Hodnotící Garantované parametry budou ověřeny v rámci Garančního měření, přičemž pro prokázání jednotlivých Garantovaných parametrů jsou závazné následující podmínky, které musí být převzaty do Projektu Garančního měření.

### Garantovaná účinnost při jmenovitém výkonu turbíny

Hodnota garantované účinnosti výroby se rozumí hodnota v procentech, která bude ověřena v rámci Garančního měření a bude vypočtena dle vzorce uvedeného v Zadávací dokumentaci Zadávacího řízení nebo její příloze.

- Jednotlivé hodnoty budou naměřeny při Garančním měření.

- Pro stanovení jednotlivých hodnot, které budou dosazeny do uvedeného vzorce, je Zhotovitel povinen dodržet tato pravidla:

  - Garanční měření účinnosti zdroje bude probíhat minimálně po dobu 12 h, kdy bude turbína provozována na jmenovitém (100 %) výkonu turbíny.

  - Garanční měření bude probíhat při současné dodávce tepelného výkonu do soustavy v průměru 6 až 16 MWt po dobu trvání testu.

  - Dodávkou tepla se rozumí teplo dodané na patě kotelny: hodnota v MWh.

  - Množství vyrobené elektrické energie se rozumí elektřina měřená na svorkách generátoru: hodnota v MWhe.

  - Celkové množství spotřebovaného zemního plynu: množství zemního plynu měřené v místě fakturačního plynoměru udávané v MWh.

  - Množství zemního plynu je udáváno ve spalném teple.

  - Hodnota množství vyrobené elektrické energie musí odpovídat hodnotě v místě měření Zeleného bonusu výrobny KVET. Množství vyrobené elektrické energie: hodnota v MWhe.

### Garantovaná účinnost při minimálním výkonu turbíny

Hodnota garantované účinnosti výroby se rozumí hodnota v procentech, která bude ověřena v rámci Garančního měření a bude vypočtena dle vzorce uvedeného v Zadávací dokumentaci Zadávacího řízení nebo její příloze.

- Jednotlivé hodnoty budou naměřeny při Garančním měření.

- Pro stanovení jednotlivých hodnot, které budou dosazeny do uvedeného vzorce, je Zhotovitel povinen dodržet tato pravidla:

  - Garanční měření účinnosti zdroje bude probíhat minimálně po dobu 12 h, kdy bude turbína provozována na minimálním výkonu, který však současně nebude nižší než 20 % jmenovitého (štítkového) výkonu turbíny.

  - Garanční měření bude probíhat při současné dodávce tepelného výkonu do soustavy v průměru 3 až 9 MWt po dobu trvání testu.

  - Dodávkou tepla se rozumí teplo dodané na patě kotelny: hodnota v MWh.

  - Množství vyrobené elektrické energie se rozumí elektřina měřená na svorkách generátoru: hodnota v MWhe.

  - Celkové množství spotřebovaného zemního plynu: množství zemního plynu měřené v místě fakturačního plynoměru udávané v MWh.

  - Množství zemního plynu je udáváno ve spalném teple.

  - Hodnota množství vyrobené elektrické energie musí odpovídat hodnotě v místě měření Zeleného bonusu výrobny KVET. Množství vyrobené elektrické energie: hodnota v MWhe.

## Ostatní Garantované parametry

### Emisní limity

Dokončené Dílo a veškeré jeho dílčí části musí současně plnit zákonné parametry emisních limitů dle požadavků Stavebního povolení a platné legislativy ČR ve smyslu vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, a dále na základě vyhlášky č. 452/2017 Sb.

Emise budou měřeny na všech výstupech spalin do ovzduší certifikovaným měřidlem dle platných norem. Měření emisí provede certifikovaná společnost vybraná Objednatelem dle pravidel autorizovaného měření emisí.

Autorizované měření bude provedeno v rámci Garančního měření před Převzetím Díla a následně v rámci Ověřovacího měření.

### Ověření účinnosti

Po uplynutí 12 měsíců bude provedeno Ověřovací měření, v jehož rámci budou znovu změřeny hodnoty garantované účinnosti při jmenovitém a při minimálním výkonu turbíny a bude sledována odchylka od parametrů naměřených v rámci Garančního měření.

V rámci Ověřovacího měření bude tedy formálně sledována technická úroveň navrženého řešení a udržitelnost provozu technologie. Přípustná odchylka, respektive odklon od naměřených parametrů je do 98 % (včetně) z hodnoty uvedené v Protokolu o Garančním měření.

Okrajové podmínky Ověřovacího měření a způsob stanovení hodnot účinností je totožný s požadavky na provedení Garančního měření.