PŘÍLOHA 7 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZHOTOVITELE

V rámci této Přílohy 7 Smlouvy předloží Zhotovitel popis jím navrženého technického řešení v rámci projektu „Rekonstrukce zdroje tepla ve Františkových Lázních“. Zhotovitel doplní kompletní technický popis Stavební části a Technologické části Díla.

Z technického řešení Zhotovitele budou patrné technické parametry Hlavních komponent (kotel nebo soustavy kotlů, parní turbíny), jakými jsou zejména: výrobce, typ, jmenovité hodnoty výkonu, dosahované účinnosti, atd. Dále bude z technického řešení Zhotovitele patrné koncepční řešení Stavební části s předpokládaným členěním vnitřních prostor, popis architektonického řešení stavby a umístění v rámci areálu, včetně rozměrů.

V rámci technického řešení Zhotovitele bude také popsán předpokládaný způsob připojení k inženýrským sítím, zejména pak způsob vyvedení elektrického výkonu.

Technické řešení Zhotovitele

CELKOVÝ POPIS STAVBY

Projekt řeší revitalizaci dosluhující zdrojové části centrálního zásobování teplem v oblasti Františkových Lázní a její náhradu novým zdrojem spalujícím zemní plyn, která dosahuje výrazně lepších emisních parametrů. Nový zdroj bude také díky využití vysokoúčinné kombinované výrobě elektrické energie dosahovat lepších ekonomických parametrů než stávající zdroj.

a ) Stávající stav

Stávající zdroj spalující uhlí je na konci technické životnosti, z technickoekonomického hlediska není schopen již dále řádně plnit emisní limity dle vyhlášky 415/2012 Sb.

Stávající zdroj se nachází v reálu společnosti Františkolázeňská výtopna, s.r.o. (Konečná 219/10, Horní Lomany, Františkovy Lázně. K areálu náleží i další pozemky, stavby, rozvody, budovy a zařízení. Areál se skládá z vlastní budovy výtopny, přístavku s plynovým kotlem, skladu paliv, popílku a strusky, komína a odsíření. Součástí jsou také pomocné budovy a redukční stanice plynu.

V areálu jsou aktuálně instalovány dva kotle na tuhá paliva o souhrnném jmenovitém výkonu 15,4 MWt. V přístavku je instalován záložní plynový kotel o výkonu 19,5 MWt (aktuální hlavní zdroj).

Požadovaný výkon do soustavy (maximální odběr) činí 15-16 MWt. Současná spotřeba tepla činí cca 161 000 GJ/rok.

Parametry páry na vstupu do CZT:

Médium: Vodní pára, přehřátá, suchá

Tlak páry v primárním rozvodu 6 bar

Teplota výstupní páry v topném období 220-240 °C

b ) Zamýšlený stav

Nová kotelna řeší požadavky investora na revitalizaci stávající zdrojové části provozovatele Františkolázeňská výtopna, s.r.o.  Jedná se o výstavbu nové haly výtopny a instalci dvou nových parních kotlů na zemní plyn o celkové kapacitě výroby páry 26 t/h. Zdroj bude využívat vysokoúčinného zdroje KVET ve formě protitlaké parní turbíny (točivé redukce). Záměrem je dále potřeba vybudovat moderní spalovací zařízení v souvislosti s legislativou o ochraně ovzduší. Součástí nové legislativy je zejména požadavek na dodržení emisí látek NOx  méně než 100 mg/m3 a CO méně než 50 mg/m3.

Nový zdroj bude využívat periferie stávající kotelny, primárně především kondenzátní hospodářství a napájecí nádrž.

Zemní plyn bude do nového objektu přiveden odbočkou ze stávajícího OM FLV.

Tepelný výkon zdoje bude do soustavy vyveden v předem daném připojovacím místě – výstupní parní potrubí stávajícího záložního parního kotle v budově stávající kotelny.

Elektrický výkon TR bude vyveden do vlastní spotřeby FLV, případné přebytky elektrické energie budou vyvedeny na NDS.

Kotle a objekt nové výtopny budou vybaveny bezpečnostním zařízením pro provoz s občasnou obsluhou v intervalu 1x 24h dle EN 12953 na základě výsledku povolovacího řízení TI ČR.

c ) Účel užívání stavby a ochrana dle jiných právních předpisů

Nová kotelna bude sloužit pro zásobování CZT. Stavba bude koncipována jak stavba trvalá s celoročním využitím. Kotelna bude splňovat platné hygienické a emisní limity.

d ) základní bilance kotelny

Nová kotelna plně nahradí stávající kotelnu a pokryje potřeby CZT v plném rozsahu definovaném zadávací dokumentací. Celkový příkon kotelny bude činit cca 19,4 MW. Tepelný výkon kotlů činí cca 18,5 MWt. Většina tepelného výkonu je určena pro potřeby CZT (> 16 MWt dle požadavků zadávací dokumentace), část výkonu je vyhrazena pro ohřev napájecí nádrže a termické odplynění.

Kotelna je schopna plně pokrýt stávající potřeby CZT v rozsahu cca 161 000 GJ, včetně výkonové rezervy pro možné budoucí rozšíření.

Kotelna bude splňovat zákonné limity (hluk, emise) dle požadavků legislativy v době kolaudace.

Lokalita: Františkovy Lázně

Instalovaný příkon: 19,4 MWt (LHV)

Tepelný výkon: 18,5 MWt

Tlak výstupní páry z kotle: 2,40 MPa abs/0,7 MPa abs.

Výstupní teplota páry z kotle: 300 °C/265 °C

Vstupní parametry páry do parního potrubí CZT v topném období: 0,7 MPa abs/220-240°C

SO 01 Kotelna

Pro umístění nové technologie bude vystavěn nový objekt na pozemku p.č. 125/1 a částečně pozemku p.č. 571/4 v jižní části. Objekt bude tvořen montovanou ocelovou konstrukcí s opláštěním ze sendvičových panelů. Budova bude založena na pilotách nebo základových pasech. Půdorysný rozměr budovy cca 28x17 m. Výška budovy cca 10 m.

Podlahy budou betonové, s dilatačně odděleným železobetonovým základem pro technologická vybavení.

Budova nové kotelny bude připojena na areálovou kanalizaci pro možnost odvodu odluhu, odkalu a případných úkapů.

SO 02 Přípojka CZT

Vyvedení tepelného výkonu do soustavy CZT bude provedeno prostřednictvím nově vybudované parní přípojky do stávajícího ocelového potrubí DN250 (do výstupního parního potrubí záložního kotle ve stávající kotelně). Kondenzátní nádrž a napájecí nádrž zůstane původní. Nově bude vybudováno potrubí napájecí vody ze stávající napájecí nádrže do nové kotelny SO 01.

V rámci nově budovaného objektu kotelny SO 01 a ve stávajících objektech záložního zdroje budou zbudovány nosné konstrukce a průchody obvodovými stěnami objektů pro parní potrubí, potrubí kondenzátu a napájecí vody.

Potrubní rozvody a závěsy budou ocelové v souladu s ČSN EN IS 13480, materiál P235 GH nebo lepší.

SO 03 Vyvedení elektrického výkonu

Elektrické přípojky budou zajištěny přípojkou ze stávající NN rozvody kotelny FLV.

a kabelové trasy rozvodů elektro a MaR. Ve stávajících objektech a v objektu nové kotelny SO 01 budou připraveny průchody a pomocné konstrukce pro vedení kabelových tras.

SO 04 Vnější plynovod

Přípojka zemního plynu bude zajištěna odbočkou ze stávajícího OM FLV, na vstupu do kotelny bude osazen HUP, včetně BAP. Nové potrubí bude vedeno po ocelových nosných konstrukcích a závěsech, případně potrubních mostech.

Potrubní rozvody a závěsy budou ocelové v souladu s ČSN EN IS 13480, materiál P235 GH nebo lepší.

SO 05 Terénní úpravy, zeleň

K objektu SO 01 Kotelna budou zbudovány zpevněné přístupové cesty, okolí stavby bude uvedeno do původního stavu.

PS 01 Technologie kotlů

Kotena (nová budova) bude osazena dvěma parními zdroji s přehřívákem vodní páry, které budou zajišťovat výrobu páry pro potřeby točivé redukce a CZT.

Celkový výkon parních kotlů je 26 t/h (K1: 1 x 10 t/h a K2: 1 x 16 t/h). Každý z kotlů bude pracovat na různé výstupní tlakové a teplotní úrovni páry. Výstupním médiem bude vodní pára, přehřátá.

Kotle a jejich příslušenství budou instalovány na vlastní betonový základ.

V kotelně dále bude instalována protitlaká parní turbína s generátorem (300 kWe), pracujícím na úrovni 400 V. Turbína bude instalována na vlastní betonový základ. Dále bude vybavena vlastním řídícím systémem a vlastními rozvaděči pro vyvedení el. výkonu do vlastní spotřeby kotelny.

Parní turbína budě řazena na výstupu z parního kotle K1 (10 t/h; 2,40 MPa abs.). Paralelně k parní turbíně bude řazen obtok páry s redukční stanicí páry. Obtok může sloužit pro případnou regulaci průtoku páry turbínou. Obtok bude kapacitně navržen pro plný výkon parního kotle, pro případnou možnost odstávky točivé redukce. Instalovaná redukční stanice bude navržena na parametry vstupní páry 2,40 MPa/300°C.

Výstup z turbíny (reps. z obtoku) bude zaveden do místního parního sběrače, kde bude i přímo zaústěn výstup nízkotlakého parního kotle (16 t/h; 0,7 MPa abs.). Na výstupním potrubí ze sběrače bude umístěno zchlazení páry pro regulaci výstupní teploty páry do předávacího místa CZT (možné zchlazení až na teplotu sytosti).

PS 01.1 Kotle a příslušenství

Kotena bude osazena parními kotli, které budou zajišťovat výrobu přehřáté páry pro potřeby CZT. Instalovány budou dva kotle. Každý z kotlů bude jiné velikosti a bude pracovat na různé výstupní tlakové a teplotní úrovni páry. Kotle budou vybaveny ekonomizérem pro předehřev napájecí vody a přehřívákem páry pro zajištění potřebného přehřátí páry (turbína, pára pro parní síť CZT).

Parní kotel K2 bude zajištovat výrobu přehřáté páry (max 265°C, 6 bar(g), 16 t/h) pro přímou potřebu parní sítě.

Parní kotel K1 bude zajišťovat výrobu přehřáté páry (300°C, 23 bar(g), 10 t/h), která bude vedena do parní turbíny TR320 pro výrobu elektrické energie. Expandovaná pára na úrovni 6 bar(g) (na výstupu z turbíny) bude dále vyvedena do parní sítě.

Kotle budou vybaveny všemi potřebnými uzavíracími a pojistnými armaturami, včetně

kotlového řídicího systému a hořákové automatiky.

Sestava hořáku a kotle zajistí splnění zákonných emisních limitů do 100 mg/Nm3 NOx a do 50

mg/Nm3 CO.

V kotelně se předpokládá instalace dalších pomocných zařízení jako expandér odluhu, odkalu a expandéry provozních kondenzátů z provozních tras.

Základní parametry kotlů:

1x parní kotel K1

Bosch Universal UL-SX-IE 10000-28, s přehřívákem,

Palivo zemní plyn

Hořáky monoblok včetně regulační plynové řady s plynoměrem (impulsní výstup)

Výstupní parametry přehřáté páry: 2,40 MPa abs., 300 °C.

Výkon kotle jmenovitý: 7,16 MW; 10 010 kg/h,

Příkon kotle jmenovitý 7,52 MW (752 Nm3/h; při LHV 10 kWh/m3)

Účinnost kotle: 95,3 % (50-100% zatížení)

Teplota spalin za ekonomizérem I. (jmen. výkon) 121 °C

Emise: NOx 82 mg/Nm3; CO 50 mg/Nm3

Napájecí voda 103 °C

1x parní kotel K2

Bosch Universal UL-SX-IE 18000-10, s přehřívákem,

Palivo zemní plyn

Hořáky monoblok včetně regulační plynové řady s plynoměrem (impulsní výstup

Výstupní parametry přehřáté páry: 0,70 MPa abs., 265 °C.

Výkon kotle jmenovitý: 11,33 MW; 16 000 kg/h,

Příkon kotle jmenovitý 11,86 MW (1 186 Nm3/h; při LHV 10 kWh/m3)

Účinnost kotle: 95,5 % (50-100% zatížení)

Teplota spalin za ekonomizérem I. (jmen. výkon) 120 °C

Emise: NOx 82 mg/Nm3; CO 50 mg/Nm3

Napájecí voda 103 °C

PS 01.2 – CHÚV

Součástí investice je úprava stávající úpravny surové vody pro potřeby nové kotelny. Při návrhu je počítáno s návratností kondenzátu 70% (což odpovídá zadávacím podmínkám VŘ). Kapacita stávající úpravny surové vody je dostatečná a bude zachována. Rekonstrukce bude provedena s cílem splnit požadavky na kvalitu napájecí vody ze strany výrobců použité technologie.

PS 02 Systém odkouření

Pro každý z kotlů bude vybudován samostatný systém odkouření. Předpokládá se provedení z nerezového materiálu v třísložkovém provedení. Komíny budou kotveny k samonosnému ocelovému tubusu vně budovy (výška cca 20 m dle podmínek rozptylové studie). V tubusu a vedle budou umístěny komíny v dimenzi 1x 1200 mm a 1 x 1000 mm.

V trase kouřovodů budou osazeny tlumiče hluku (předpokládaný útlum 20 dB(A). Kouřovody budou osazeny kontrolními otvory a otvory na měření emisí.

PS 03 Plynová přípojka a vybavení

Přípojka zemního plynu bude zajištěna odbočkou ze stávajícího OM FLV, na vstupu do kotelny bude osazen HUP, včetně BAP.  Vnitřní plynové rozvody budou vedeny na ocelových konstrukcích a závěsech.

PS 04 Turbína a generátor

Parní turbína bude instalována jen na výstup z kotle K1. Turbína bude opatřena generátorem, pracujícím na úrovni 400 V. Turbína bude instalována na vlastní betonový základ, vybavena vlastním řídícím systémem vybraného dodavatele a vlastními rozvaděči pro vyvedení el. výkonu do vlastní spotřeby kotelny. Vlastní zapojení parní turbíny bude splňovat technické podmínky vybraného výrobce turbogenerátoru. Výstup páry z turbíny bude veden do parního sběrače (společně s K2). Paralelně k parní turbíně bude řazen obtok páry pro případnou regulaci průtoku páry turbínou, případně provoz kotle K1 bez turbíny.

PS 04.1 Turbína a generátor

Točivá redukce G-Team Turbomachinery, TR320 s asynchronním generátorem 400 V/50 Hz, svorkový elektrický výkon 300 kW, s příslušenstvím.

Parametry páry vstup: 2,40 MPa abs., 300 °C

Parametry páry výstup: 0,7 MPa abs, 205 °C

Jmenovitý průtok páry: 9,0 t/h

Otáčky generátoru 3000 1/min

PS 04.2 RS páry a chlazení

Paralelně k parní turbíně bude řazen obtok páry pro případnou regulaci průtoku páry turbínou. Obtok bude kapacitně navržen pro plný výkon parního kotle, pro případnou možnost odstávky točivé redukce. Instalovaná redukční stanice v obtoku bude navržena na parametry vstupní páry 2,40 MPa/300°C. Regulací obtoku bude možno řídit (dohřívat) výstupní teplotu páry za turbínou.

PS  05 Transformátor a elektro část

Fakturační měření elektrické energie mezi FLV a distributorem elektrické energie je uvažováno stávající. Požadavky na měření se mohou měnit v závislosti na typu provozu – paralelní provoz k síti distributora. V současnosti nejsou tyto požadavky známy.

Měření vyrobené elektrické energie generátorem TR bude řešeno místně. Měření dodané elektrické energie do rozvodů FLV, vyrobená energie s odečtením vlastní spotřeby TR, bude elektroměrem v místě vyvedení elektrického výkonu do rozvodů FLV. Měření se předpokládá ve stávající rozvodně NN v rozvaděči na vývodu napojení TR. Součástí TR je pevná kompenzace pro jm. výkon.

Kompenzace elektrické energie v rozvodech zákazníka je uvažována stávající.

PS 05.1 Silové rozvody el.e.

Předpokládá se vyvedení veškeré vyrobená elektrická energie do stávající rozvodny NN v blízkosti stávající kotelny. Technické provedení TR i její připojení do následných rozvodů bude umožňovat paralelní provoz se sítí 400V/50Hz. Síťová ochrana bude součástí rozvaděče TR. Jistič generátoru bude rozpadovým a současně fázovacím prvkem při synchronizaci generátoru k síti.

Elektrický výkon z generátoru bude vyveden na hladině 0,4 kV do rozvaděčů NN v rozvodně FLV a následně skrze transformátor 22/0,4 kV (v případě nespotřebování elektrické energie ve vlastní spotřebě FLV) do nadřazené distribuční soustavy.

Vyvedení výkonu je zamýšleno jednožilovými kabely. Trasa bude volena s ohledem na dispoziční umístění tak, aby byla co nejkratší.

V objektu bude plně odstavena část technologie (uhelné kotle), tím dojde k uvolnění velké části vývodů pro rozváděče NN v rozvodně. Po předpokládaném zrušení vývodů a rozváděčů by bylo možné využít nepotřebné vývody a prostor po rozváděčích pro osazení nových technologií. Toho může být využito pro vyvedení výkonu TR, tak napojení přidružené technologie. Předpokládá se osazení nových polí a rozváděčů.

Místo připojení TR do rozvodů zákazníka se předpokládají kompaktní jističe NN v rozvodně NN.

Rozváděč TR bude instalován u TR, bude součástí dodávky TR. Rozvaděč bude obsahovat ochrany generátoru (zpětná wattová, podfrekvenční/nadfrekvenční, podpěťová/přepěťová, proudová symetrie), automatické a ruční fázování, silový jistič, měřící transformátory proudu MTM, MTP pro ochrany, elektroměr včetně přenosu dat, provozní hodiny, pevnou kompenzaci pro jmenovitý el. výkon. Dále pak ovládání, napájená a jištění spotřebičů na TR320.

PS 05.2 Systém MaR

Systém MaR: Pro regulaci a ovládání uvedené technologie (TR, kotle, regulační armatury, čerpadla, chladiče, teplovzdušné jednotky, VZT, aj.) bude navržen regulační systém, složený z autonomního modulárního programovatelného regulátoru a rozšiřujících modulů. Regulátor bude obsahovat aplikační SW pro ovládání a zabezpečení provozu řízené technologie. Součástí je komunikační rozhraní pro možnost přenosu mezi regulátory a také centrální velín. Obecně bude použit systém na bázi PLC.

PS  06 Čerpadlové soustavy a propojovací potrubí

Nová technologie bude využívat část stávajícího kondenzátního hospodářství a napájecí nádrž. Termické odplynění bude zajištěno ve stávající napájecí nádrži s odplyňovákem (stávající nádrž cca 35 m3). Do napájecí nádrže bude přivedena redukovaná přehřátá pára pro odplynění a barbotážní ohřev NV. Do napájecí nádrže bude rovněž zavedeno dávkování chemikálií inhibitory koroze a vázání zbytkového kyslíku (např. fosforečnan sodný a Envirodos 124 nebo organické aminy). Požadovaná teplota napájecí vody 103°C.

Pod stávající napájecí nádrží budou osazena nová napájecí čerpadla (každý kotel vlastní) bude vybaveno ventilem pro minimální obtok. Společné potrubí minimálního obtoku je zavedeno do napájecí nádrže. Regulace čerpadel bude zajištěna z ŘS kotelny.

Kondenzátní hospodářství bude doplněno potřebnou technologií, prakticky však zůstane beze změn. Do kondenzátní nádrže bude doplňována upravená doplňovaná voda z CHÚV – PS 01.2.

PS 06.1 Rozvody páry a kondenzátu

Vyvedení tepelného výkonu do soustavy CZT bude provedeno prostřednictvím nově vybudované parní přípojky do stávajícího ocelového potrubí DN250 (do výstupního parního potrubí záložního kotle ve stávající kotelně). Napájecí voda bude přivedena ze stávající napájecí nádrže ke kotlům pomocí nového potrubí napájecí vody. Součástí budou i nová čerpadla napájecí vody umístěná pod stávající napájecí nádrží.

Potrubní rozvody a závěsy budou ocelové v souladu s ČSN EN IS 13480, materiál P235 GH nebo lepší.

Izolace potrubí bude odpovídat vyhl. 193/2007 Sb.

PS 06.2 VZT kotelny a ohřev spalovacího vzduchu

Větrání kotelny bude provedeno v souladu s ČSN 07 0703, pro plynové kotelny I. kategorie. Odvod škodlivin: Předpokládá se přirozené s výměnou 1/2 násobku vzduchu.

Vytápění kotelny a předehřev spalovacího vzduchu je zamýšleno kombinací teplovodních (EKO s využitím tepla spalin) a plynových teplovzdušných jednotek (záloha pro případ výpadku kotlů).

Izolace potrubí bude odpovídat vyhl. 193/2007 Sb.

GARANTOVANÁ ÚČINNOST VÝROBY

a ) Garantovaná účinnost výroby při jmenovitém výkonu turbíny

Hodnotou garantované účinnosti výroby se rozumí hodnota v procentech, která bude ověřena v rámci garančního měření. Bude vypočtena dle vzorce:

Garantovaná hodnota účinnosti je podmíněna měřením za uvedených podmínek v zadávací dokumentaci.

Podmínky garance uvedené účinnosti:

- předpokládá se měření za ustáleného odběru do odběrné sítě CZT

- dodávka tepla na patě kotelny v MWh, měření bude provedeno na výstupu tepla z nové výtopny (místo za sběračem páry z TR a kotle K2).

- množství vyrobené elektrické energie v MWhe, na svorkách generátoru

- celkové množství spotřebovaného zemního plynu v místě fakturačního měření udávané v MWh (spotřeba parních kotlů) za níže uvedených parametrů.

- teplota okolí min.20 °C, max 40 °C

- teplota spalovacího vzduchu 25 °C

- parametry zemního plynu: teplota 15 °C, přetlak ZP před regulační armaturou 80-100 kPa; výhřevnost zemního plynu 10 kWh/Nm3, poměr HHV/LHV = 1,1 nebo menší.

- nadmořská výška instalace kotle max. 500 m. n. m.

- výstupní teplota spalin 121 °C kotle K1

- jmenovitý průtok turbínou 9,0 t/h

b ) Garantovaná účinnost výroby při minimálním výkonu turbíny

Hodnotou garantované účinnosti výroby se rozumí hodnota v procentech, která bude ověřena v rámci garančního měření. Bude vypočtena dle vzorce:

Garantovaná hodnota účinnosti je podmíněna měřením za uvedených podmínek v zadávací dokumentaci.

Podmínky garance uvedené účinnosti:

- předpokládá se měření za ustáleného odběru do odběrné sítě CZT

- dodávka tepla na patě kotelny v MWh, měření bude provedeno na výstupu tepla z nové výtopny (místo za sběračem páry z TR a nízkotlakého kotle).

- množství vyrobené elektrické energie v MWhe, na svorkách generátoru

- celkové množství spotřebovaného zemního plynu v místě fakturačního měření udávané v MWh (spotřeba parních kotlů) za níže uvedených parametrů.

- teplota okolí min.20 °C, max 40 °C

- teplota spalovacího vzduchu 25 °C

- parametry zemního plynu: teplota 15 °C, přetlak ZP před regulační armaturou 80-100 kPa; výhřevnost zemního plynu 10 kWh/Nm3, poměr HHV/LHV = 1,1 nebo menší.

- nadmořská výška instalace kotle max. 500 m. n. m.

- výstupní teplota spalin 121 °C VT kotle

- minimální průtok turbínou 6,0 t/h (minimální výkon)

Při podmínkách odlišných od výše uvedených podmínek je třeba provést korekci jednotlivých vstupních parametrů při prokazování garantované účinnosti.

Předpokládá se, že projekt garančního měření bude vypracován současně s PD pro realizaci stavby.