Příloha ke smlouvě o dílo na PD Studie se společností  ATELIER 11 Hradec Králové s.r.o.

Opravy na KPB

Potřebné opravy

- instalace průtokoměru na vířivce

  - výjimka od hygieny, aktuálně nemáme a nesplňujeme normu vyhlášky

- oprava hromosvodu

  - dle revize máme vadný jeden ze svodu až do země

- oprava požárních klapek

  - dle revizní zprávy je potřeba opravit jejich špatnou funkčnost na části z nich, řešit napojení s MaR, případně při nové VZT výměna pož.klapek

- UV lampa (výbojky) MB, vířivka

  - pomalu bude končit jejich životnost - vysvícené

- oprava stropů po zatečené vodě - vestibul, šatny, kanceláře

  - žluté fleky na stropech, někde i opadává omítka

- vymalování všech vnitřních prostor

  - více jak 7let se nemalovalo, řešily se jen lokální opravy

- parogenerátor v dámských šatnách

  - často vypadává, je ještě původní

- zjištění stavu popraskaných obkladů na sloupech v baz.halách, zda nemají vliv na statiku

  - na hnědém obkladu baz.hal (MB, VB), jsou velké praskliny směřující od dřevěného stropu až k zemi

- rekonstrukce venkovní sprchy u tobogánu

  - kachličky jsou duté a drží aktuálně jen na spárách, aktuálně čištění je i komplikované

- revize všech sekcí VZT, zjištění důvodů špatné funkce, oprava zjištěných závad VZT, výměny ventilů, obnova fce VZT na šatnách (vybourání zazděného odtahu pod šatními skříňkami)

  - nefunkční meziprostor střechy a baz.haly, nefunkční frekvenční měnič u vrchní VZT, zarezlé ventily, VZT na šatnách nemá odtah, protože ho zazdili při rekonstrukci šaten

- výměna nefunkčních radiátorů

  - zaslepili jsme tekoucí radiátor, aby netekl – aktuálně mimo provoz

- vyřešit problém sestavy termostatu na vířivce-celá výměna

  - deska od termostatu čas od času sepne a nejde vypnout-přehřeje vodu i přes 40°C nebo zase nechce sepnout, řešili jsme již i její výměnu za repas, ale nefunguje spolehlivě – řešením je výměna termostatu a čidel

- kompletní oprava schodů u vstupu

  - neustále kousky schodů opadávají a již jsou na několika místech poslepovány

- oprava obkladů a dlažby vstupu venku (prostor přístřešku)

  - dlažba je vymytá od kapající vody z přístřešku, i od deště, a dlažba následně opadává, nejsou již náhradní, abychom mohli opravit ve větší míře

- oprava fasády fontány ( + změna triskání vody), případně předělání na celoročně kvetoucí záhon

  - fasáda byla před cca 6lety dělaná provizorně, že se bude dělat přestavba, nyní již opadává jak omítka, tak na ní nalepený sokl, špinavá (bojíme se ji umýt wapkou, aby neopadala ještě více)

- oprava skleněných částí přístřešku vstupu do KPB – případně předělat na uzavřenou vstupní místnost, kde by se parkovaly kočárky

  - skleněné tabule jsou prasklé a zatéká do nich a kape na návštěvníky pod přístřeškem, voda následně vymývá dlažbu, která pak opadává

- výměna rozpadlé zárubně v ohřívárně

  - shnilá a zrezivělá zárubeň, kterou jsme zakytovali a přetřeli barvou, aby to nešlo vidět. Je to z důvodu, že ohřívárna nemá zajištěn odvod vody z podlahy, která se tam udržuje a je právě v kontaktu se dveřmi a zárubní

- výměna dlažby a instalace odtokového kanálku v ohřívárně

  - prostor ohřívárny není vyspádovaný, proto se tam drží voda, která následně „ničí“ dlažbu (vodní kámen, močovina) a zadržuje i pach, vyřešil by to kanálek nebo aspoň vyspádování směrem ven

- oprava (výměna) obkladů a dlažby okolo MB

  - ještě původní, poničená, popraskaná, vylámaná, pod ní je ještě funkční podlahové vytápění

- nový PC s MaRkou

  - aktuální je tak zastaralý, že je otázkou času, kdy odejde úplně a nebude jak ovládat nastavení teplot vody, VZT, topení, ovládání TC atd., již několikrát vypadl a musel se např. měnit zdroj, a další komponenty

- výměna venkovních a vnitřních oken, žaluzií a dveří

  - okna ze strany koupaliště jsou na mnoha místech shnilá, nejdou již opravit, některé okna i dveře nejdou zcela zavřít, a jsou tak velké úniky tepla. Vnitřní žaluzie jsou také původní a z drtivé většiny nefunkční

- výměna obložení (i dřevěného) tobogánu a části budovy-fasáda

  - obložení na tobogánu je v havarijním stavu, stejně tak i na části budovy u vířivky, kde může hrozit i jeho částečný pád (jsou vypouklá)

- výměna střešní krytiny

  - zatéká nám do budovy, ale nejsme schopni zcela odhalit místa díky typu konstrukce střechy-voda stéká po konstrukci a vytéká zcela v jiném místě, velká místa průběžně opravujeme, když se nám je podaří nalézt

- vyřešit špatnou tepelnou izolaci střechy a obvodových stěn

  - velký kondenzát vody, které stékají až do prostor vestibulu, šaten a velký únik tepla

- rekonstrukce parních kabin

  - stávající kabiny se začínají „loupat“ a vypadají tak, že jsou špinavé, přitom vyčistit to nejde

- pokladní a odbavovací systém (zastaralý PC a POS)	.

  - zastaralý POS, který nemá již podporu ve vývoji, nelze tam např. změnit DPH apod., a nový systém nezvládne zase PC. Při výměně na kryté části je potřeba počítat i s venkovní, protože jsou propojeny

- nová dlažba vestibul

  - ještě původní, zašlá, nedá se vyčistit a tak hlavní místa máme zakryta kobercem nebo květináči

- ve vestibulu výměna dřevěného obložení, sezení, žaluzií, výměna zatahovacích žaluzií bufetu

  - původní, nevzhledné, nefunkční

- nové posezení vestibul (případně přečalounění)

  - čalounění je opět popraskané a rozřezané od hrajících se dětí, pří výměně posezení je potřeba počítat s výměnou dlažby, jelikož jsou na ni fleky a vybledlá místa od nábytku, která nejde již zcela vyčistit

- oprava stropu ve strojovně

  - opadaný strop díky zatékání z prostor sprch, WC a bazénů, místa se doposud nepodařila odhalit

- odstranit prosakování vody ze sprch návštěvníků do strojovny

  - místa se doposud nepodařila odhalit

- odstranit úniky vody z odpadního potrubí ve strojovně

  - některé potrubí je ještě původní a v některých místech prosakuje voda

- nové obklady vany MB, VB

  - původní obklady mají dutá místa, která semtam opadávají

- SDK ve věži tobogánu

  - Díky extrémním podmínkám ve věží (velká teplo, vlhkost, voda) zvlnění a opadávaní barvy

- výměna osvětlovacích těles MB, VB, šatny, sprchy, vestibul, technické prostory a venkovní

  - ještě původní, neekonomické, některá se nedají již opravit, vytavené patice, roztavené nebo rozlámané úchyty krytů (musíme fixovat zip páskou)

- oprava- výměna vrat do strojovny

  - nedoléhají - zkroucené, velké úniky tepla v zimě

- venkovní žaluzie VB, vestibul

  - snížení vnitřní teploty díky slunci, které se opírá o okna, především prostor vestibulu

- obnovení kanálků na WC u MB a WC a sprcha invalidé u VB

  - při rekonstrukci (za xxxxxxxxxx) se nechal zazdít a ve sprše tak není zajištěn odtok

- úplná výměna trubky z přepadových žlábků do akum. nádrže

  - vlivem extrémního prostředí (voda, chlor) zrezivělá

- oprava spárování dlažby u vířivky

  - vymleté a vydrhnuté spáry, některé místa dlažby popraskaná

- oprava/výměna dílů tobogánu

  - některé díly již nedoléhají, jde přes tyto místa vidět ven

- vyměnit železné rozvody vody, topení apod.

  - ještě původní, i pod rekonstruovanými sprchami a WC, hrozí jejích protržení zkorodovaných míst

- v případě déle nevyhovující rozboru vody pořízení UV lampy na VB

- na VB nemáme umístěnu UV lampu

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Ve Svitavách 10.1.2022