**Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 141/2022**

**(číslo smlouvy v DMS odběratele: 1702-2021-11142)**

**Technické parametry odběrného místa**

**mezi smluvními stranami**

**TEPLO BRUNTÁL a.s.**

se sídlem Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01

**(dále jen „dodavatel“)**

**a**

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství**

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha

**(dále jen „odběratel“)**

**pro odběrná místa:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název | OPS 114 Partyzánská 7 |
| Místo předání ÚT | Výstup z OPS ventil DN 65 |
|  |  |
| Úroveň předání: | Objektová předávací stanice ( OPS ) |
|  |  |
| Místo měření ÚT: | Objektová předávací stanice ( OPS ), měšidlem ve vlastnictví dodavatele |
| Teplonosné médium: | teplá voda |
| Tlak: | 200kPa |
| Výkon | 260kW |
| Odběr TV | Ne |
| Teplota TV v souladu s vyhláškou č.: | 194/2007 Sb. |
| Odběr doplňkové vody: | Ana, ze systému UT |
| Teplotní křivka | 3 |

Teplotní diagram – orientační teplotní křivky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **venkovní teplota** |  | **15** | **10** | **5** | **0** | **-5** | **-8** | **-15** | **-20** |
| křivka I | °C | 36 | 37 | 41 | 44 | 50 | 56 | 62 | 64 |
| křivka II | °C | 36 | 39 | 43 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 |
| křivka III | °C | 36 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 68 | 72 |
| křivka IV | °C | 40 | 44 | 50 | 56 | 62 | 66 | 68 | 72 |

Na základě domluvy bude nastaven noční útlum v pracovní dny od 17°°hod. do 5°°dod. na -4°C, v nepracovní dny na – 4 °C.

Na základě písemné žádosti všech odběratelů z domovní předávací stanice lze křivku změnit.

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu (ekvitermní regulace).

Dodavatel se zavazuje dodávat tepelnou energii pro vytápění mimo otopné období (tj. v období 1.6. – 31.8.), vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.