BAČÍK

Topné systémy

xxxxxxxxxxxxxx, 742 35 ODRY tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROTOKOL O SEŘÍZENÍ PARNÍHO VYVÍJEČE

CERTUSS

Datum: 26.01.2022

Provozní hodiny: 15351

| Místo Instalace: | PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ: D Junior | Výkon: 1000 kg/hod. | □ 1. stup. | výrobní číslo 13788 |
| £1 Universal |  | £52. stup. |  |
| Pracovní tlak: | □ 6 bar D 10 bar I>16 bar | a 20 bar | □ 25 bar |
| Palivo: | x zemní plyn kapalný plyn | □ ELTO | Kombi |

Nastavené hodnoty:

Tlak plynu na pilot, hořáku:	20,5 mbar

Hlídač tlaku plynu:	max.	25mbar

min. 20 mBar

Hlídač min. tlaku vzduchu:         2,0mbar

Termostat spalin: 1)	Spínací tlaky provoz, manostatů: 1 st. zap

2) 260 C

Vypouštěcí tlak pojíst, ventilu:
Najížděcí tlakový ventil:
Omezovač max. tlaku páry:

Manostat startovacího tlaku:

9         1. st. vyp.

8         2. st. vyp.

16 bar

3,0 bar

2 st. zap.

16bar                              1,5 bar

10bar                       9 bar

Naměřené hodnoty:

| Tvrdost napájecí vody: |  | °dH |  | Teplota: 1. st. . | 162 | 2. st. | 206 C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkalita napájecí vody: |  | dH |  | Obsah C02: 1. st. . | 9,4 | 2. st. | 10,5 % |
| Teplota napájecí vody: | ZZ r. |  |  | Obsah CO: 1. st. 0 |  | 2. st. | 33 mg/m3 |
| Spotřeba plynu: 1. | st. |  | m3/hod. (L/hod.) | Obsah NOx: 1. st. | 94 | 2. st. | 75 rng/m3 |
| (ELTO) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | st. |  | m3/hod. (L/hod.) |  |  |  |  |
| Výkon čerpadla 1. | st. | 520 | L /hod. | Ionizační proud pilotního hořáku: |  |  | 23 p,A |
| při tlaku 6 bar: 2. | st. | 1040 | L /hod. | Ionizační proud hlavního hořáku: |  | 1. st. | 95 p.A |
| Tlak plynu na hořáku: 1. | st. | 3,5 | mbar (bar) |  |  | 2. st. | 98 _ p,A |
| (ELTO) 2. | st. | 16,2 | mbar (bar) | Výstupní tlak čerpadla vyvíječe: |  | 1. st. | bar |
|  |  |  |  |  |  | 2. st. | bar |
| Tlak vzd. na hořáku: 1. | st. |  | mbar | Pozice vzduchové klapky: |  | 1. st. | 31 |
| 2. | st. | — | mbar |  |  | 2. st. | 60 |

KONTROLA PROVOZNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ VYVÍJEČE

X  manometr vodní tlakové pumpy

X   řádné upevnění el. vodičů ve svorkách a vizuelní kontrola jejich stavu                      X směr otáčení dmychadla a vodní tlakové pumpy

- kontrola hlavního hořáku a jeho ionizační elektrody

  - kontrola pilotního hořáku, zapalovací a ionizační elektrody           kontrola fotosnímače olejového hořáku

klínový řemen, olej převodovky, pojistný ventil tlakového čerpadla zkontrolovány.                X nadproudové relé vodního čerpadla nastaveno na jmenovitý proud mínus 20%.

relé ventilátoru nastaveno na jmenovitý proud.

X kontrola spojů na olejovém potrubí

X  u kotle na ELTO nastaven termostat spalin 30% nad vypínací bod CD                                                  kontrola těsnosti všech komponentů plynové regulační řady vyvíječe                      X  kontrola poruchové indikace vyvíječe

provedena kontrola těsnosti topného šneku                                   provedena kontrola těsnosti parního pojistného ventilu                   ověření těsnosti parních ovládacích ventilů vyvíječe

KONTROLA SPRÁVNÉ FUNKCE KOMPONENTŮ BOSB KOTELNY

limitní teplota vnitřního prostoru kotelny  zaplavení prostoru kotelny                                           stop tlačítko

detektor úniku plynu včetně havarijního bezpečnostního uzávěru plynu do kotelny  tlačítko obsluhy

signalizace výše uvedených poruchových stavů do místa obsluhy popř. na komunikátor Zařízení je schopno bezpečného provozu.   X Ano             NE

POZNÁMKY:     Instalace zpětného toku spalin za účelem snížení emisí pod limitní hodnoty dané vyhláškou č. 452/2017 Sb.

Seřízení hořáku analyzátorem spalin.

Vypracoval:	Ing. Pavel Bačík

Osvědčení č. 19641/7/15/M-PZ-c.f.g

Provozovatel: (razítko a podpis odpovědné osoby)