V Praze, 8.6.2016

Věc:	Cenová nabídka na dodání a instalace klimatizace v provozní budově státní zemědělské a potravinářské inspekce, inspektorátu v Praze, Za opravnou 300/6

Na základě poptávky předkládáme požadovanou CN na realizaci klimatizace investorem vybraných místností v objektu SZPI v Praze. Předmětem cenové nabídky je kompletní realizace klimatizace včetně všech potřebných činností a také vč. zpracování projektové dokumentace pro potřeby realizace.

Podklady pro vypracování CN:

- poptávka a zadání investora

- výkresová dokumentace objektu se seznamem řešených místností

- osobní prohlídka řešeného objektu

Seznam klimatizovaných místností dle zadání investora:

- 2.NP – m.č. 242, 244, 245 a 250

- 3.NP – m.č. 301, 306, 311 a 317

Popis technického řešení:

Pro klimatizaci požadovaných místností jsou navrženy dva samostatné mini VRV systémy od společnosti TOSHIBA s venkovními jednotkami umístěnými u jižní fasády objektu – jmenovitý chladicí výkon každého systému je 14 kW. S ohledem na rozměry venkovních jednotek (šířka cca 900 mm, hloubka cca 350 mm a výška cca 1340 mm) by byly jednotky umístěné v prostoru mezi okny. Dva systémy jsou zvoleny s ohledem na rozmístění chlazených místností v podstatě po celém objektu.

Chlazené prostory jsou rozděleny následujícím způsobem na dva systémy:

- Chladicí systém č.1 – m.č. 242, 244, 301 a 306

- Chladicí systém č.2 – m.č. 245, 250, 311 a 317

V chlazených místnostech by byly osazeny nástěnné klimatizační jednotky o chladicím výkonu od 2,8 kW do 4,5 kW ovládané pomocí dálkových infra ovladačů. Rozvody chladu by byly vedeny vnitřními prostoru objektu (SDK kastlíky, lišty apod.). Odvod kondenzátu by byl řešen do od vnitřních jednotek do kanalizace – ideálně gravitačně, ale v některých případech určitě s využitím čerpadel kondenzátu.

Součástí návrhu a CN jsou také případné realizace požárních ucpávek na hranici požárních úseků.

Energetické požadavky:

- Příkon venkovních jednotek 2 x Pel = 4 kW / 230 V nebo případně 400 V – při zpracování výrobní PD by byla zvolena vhodnější varianta

- Příkon vnitřních jednotek – 8 x Pel = 50 W / 230 V – všechny vnitřní jednotky pro jeden chladicí systém je možno napájet z jednoho jističe

Cenová nabídka:

Náklady přípravy:

- zpracování projektové dokumentace - 32 500,- Kč bez DPH tj. 39 325,- Kč včetně DPH

Náklady na stroje a zařízení:

- dodávka venkovních jednotek – Qch = 14 kW – 2 ks	259 500,- Kč bez DPH

tj. 313 995,- Kč včetně DPH

- dodávka vnitřních nástěnných jednotek – 8 ks		276 000,- Kč bez DPH

tj. 333 960,- Kč včetně DPH

(á 34 500,- Kč bez DPH tj. 41 745,- Kč včetně DPH)

Stavební a související náklady:

- montáž a zprovoznění, vč. rozvodů				92 500,- Kč bez DPH

tj. 111 925,- Kč včetně DPH

- odvody kondenzátu od vnitřních jednotek			28 500,- Kč bez DPH

tj. 34 485,- Kč včetně DPH

- silové napájení venkovních a vnitřních jednotek		24 500,- Kč bez DPH

tj. 29 645,- Kč včetně DPH

- stavební úpravy a přípomoce při realizaci			22 500,- Kč bez DPH

tj. 27 225,- Kč včetně DPH

- doprava a VRN							12 400,- Kč bez DPH

tj. 15 004,- Kč včetně DPH

Celkem bez DPH							748 400,- Kč

DPH (21%)								157 164,- Kč

Cena celkem vč. DPH						905 564,- Kč

Platnost CN - do 30.9.2016.

Termín realizace - do 4 týdnů po podpisu SoD.

Záruky - dodávka zařízení a prvků - 24 měsíců; montáž - 60 měsíců.

V případě dotazů mi prosím zavolejte na XXX XXX XXX.

Vypracoval:	Ing. Jiří Balcar