| SOUPIS PRACÍ pro Změnový list č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | RUDOLFINUM - zkušebna |  |  |  |  |  |
| Oblast: |  | Místnost 0033 |  |  |  | Objednatel: | Česká filharmonie, příspěvková organizace, IČO:00023264 |
| Část: |  | Stavba |  |  |  | Zhotovitel: | Ekols Praha spol.s r.o., IČO: 25092553 |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Celkem přípočty a odpočty |  |  |  | 250 551,61 |  |
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 22 520,00 |  |
|  |  | Elektromechanický zámek | ks | 1,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | požadavek investora, zlepšení komfortu |
|  |  | Lakování zárubní a dveří Sapeli do RAL , D14,D15 | ks | 2,00 | 2 860,00 | 5 720,00 | požadavek investora, zlepšení komfortu |
|  |  | Zařízení č. 29p - Zkušebna - přívod vzduchu - místnosti č.0033 |  |  |  | 182 948,00 |  |
|  |  | Připojení VZT jednotek; chladicí voda 8/14°C; min PN10 |  |  |  |  |  |
|  |  | montáž 2-cestného regulačního ventilu ventil DN20; kvs = 5,0 m3/h; pohon 24V ventil vč. pohonu je dodávkou profese MaR, profese RTCH zajistí montáž ventilu do potrubí, jen montáž | ks | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | montáž 2-cestného regulačního ventilu ventil DN25; kvs = 8,0 m3/h; pohon 24V ventil vč. pohonu je dodávkou profese MaR, profese RTCH zajistí montáž ventilu do potrubí, jen montáž | ks | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | Uzavírací kulové kohouty závitové DN32 | ks | 2,00 | 812,00 | 1 624,00 |  |
|  |  | Uzavírací kulové kohouty závitové DN40 | ks | 2,00 | 1 282,00 | 2 564,00 |  |
|  |  | Filtr závitový DN32 | ks | 1,00 | 858,00 | 858,00 |  |
|  |  | Filtr závitový DN40 | ks | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |  |
|  |  | Ruční vyvažovací ventil závitový DN25 s měřicími vsuvkami | ks | 1,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |  |
|  |  | Ruční vyvažovací ventil závitový DN40 s měřicími vsuvkami | ks | 1,00 | 4 950,00 | 4 950,00 |  |
|  |  | Rozbiratelný přírubový spoj (2x příruba + spojovací materiál) DN32 | ks | 2,00 | 700,00 | 1 400,00 |  |
|  |  | Rozbiratelný přírubový spoj (2x příruba + spojovací materiál) DN40 | ks | 2,00 | 850,00 | 1 700,00 |  |
|  |  | Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici DN15 | ks | 3,00 | 354,00 | 1 062,00 |  |
|  |  | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | ks | 3,00 | 340,00 | 1 020,00 |  |
|  |  | Přípravy pro teplotní a tlaková čidla pro zapojení MaR (návarky, jímky, rozměr + počet po dohodě s MaR) | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Připojení VZT jednotek; otopná voda 70/50°C; min PN10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mokroběžné oběhové čerpadlo s vysokou účinností s integrovanou regulací otáček, vč. protipřírub, izolace, kompletního příslušenství DN15; Q = 0,12 m3/h; dP = 30 kPa (230V; 0,04kW; 0,44A) řízení: konstantní tlak | ks | 1,00 | 14 842,00 | 14 842,00 |  |
|  |  | montáž 3-cestného svěšovacího ventilu ventil DN15; kvs = 0,25 m3/h; pohon 24V ventil vč. pohonu je dodávkou profese MaR, profese RTCH zajistí montáž ventilu do potrubí | ks | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |
|  |  | Uzavírací kulové kohouty závitové DN15 | ks | 2,00 | 345,00 | 690,00 |  |
|  |  | Filtr závitový DN15 | ks | 1,00 | 240,00 | 240,00 |  |
|  |  | Ruční vyvažovací ventil závitový DN15 s měřicími vsuvkami | ks | 2,00 | 3 280,00 | 6 560,00 |  |
|  |  | Rozbiratelný přírubový spoj (2x příruba + spojovací materiál) DN15 | ks | 2,00 | 280,00 | 560,00 |  |
|  |  | Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici DN15 | ks | 2,00 | 354,00 | 708,00 |  |
|  |  | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | ks | 2,00 | 340,00 | 680,00 |  |
|  |  | Přípravy pro teplotní a tlaková čidla pro zapojení MaR (návarky, jímky, rozměr + počet po dohodě s MaR) | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Potrubí |  |  |  |  |  |
|  |  | Potrubí vč. kolen nebo oblouků, přírub, přechodů, požárních ucpávek, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí. (Dodávka a montáž) |  |  |  |  |  |
|  |  | Trubky ocelové závitové běžné, spojováné svařováním ČSN 42 5710, materiál 11 353.1, PN 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN15 (1/2") | m | 12,00 | 290,00 | 3 480,00 |  |
|  |  | DN32 (5/4") | m | 30,00 | 490,00 | 14 700,00 |  |
|  |  | DN40 (6/4") | m | 6,00 | 640,00 | 3 840,00 |  |
|  |  | Odpadní trubky a tvarovky vč. přechodek a čistících kusů; Materiál: trubka Pps - nesnadno hořlavý speciální polypropylen; Barva: šedá, spojení: dvojbřitý těsnící kroužek; Spojení: zasunovací hrdla se vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem; Použití: odvod kondenzátu |  |  |  |  |  |
|  |  | DN40 | m | 36,00 | 215,00 | 7 740,00 |  |
|  |  | Nátěr ocelového potrubí (pod tepelnou izolaci) - 2x základní |  |  |  |  |  |
|  |  | DN15 - DN50 | m | 48,00 | 185,00 | 8 880,00 |  |
|  |  | Označení zhotovených potrubních rozvodů s provozní látkou – směr toku a druh media (provést po dohodě s investorem a s přihlédnutím k ČSN) | kpl | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | Označení armatur, čerpadel, zařízení a strojoven | kpl | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | Hadicová/desková tepelná izolace pro rozvody chlazení - izolace potrubí včetne oblouků, kolen, redukcí, švy spojit lepidlem. |  |  |  |  |  |
|  |  | tl. 19 mm pro ocelové potrubí DN32 | m | 30,00 | 315,00 | 9 450,00 |  |
|  |  | tl. 19 mm pro ocelové potrubí DN40 | m | 6,00 | 420,00 | 2 520,00 |  |
|  |  | Izolace armatur chlazení parotěsnou tepelnou izolací - tl. dle tepelné izolace na potrubí | kpl | 1,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |  |
|  |  | Závěsný systém pro rozvody chladu bez tepelných mostu s parotěsnou zábranou | kpl | 1,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |  |
|  |  | Minerální vlna s povrhovou úpravou z hliníkové fóle, izolace včetně kolen a ohybů |  |  |  |  |  |
|  |  | Izolace tl. 20 mm pro ocelové potrubí DN15 | m | 12,00 | 190,00 | 2 280,00 |  |
|  |  | Zkoušky a revize |  |  |  |  |  |
|  |  | Napouštění chladicího a otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému | kpl | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | Tlaková zkouška dle ČSN 06 0310: DN15 - DN50 | kpl | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | Zkouška zařízení provozní, včetně zaregulování systému | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se odvzdušní | kpl | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | Seřízení a měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním protokolu o nastavení regulačních armatur | kpl | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | Demontáže a zásahy do stávajícího systému |  |  |  |  |  |
|  |  | Vysazení odbočky DN40 pro zařízení č. 26 ze stávajícího chladicího rozvodu DN100, resp. DN200 | ks | 2,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Vysazení odbočky DN40 pro zařízení č. 32 ze stávajícího chladicího rozvodu DN125, resp. DN200 | ks |  |  |  |  |
|  |  | Demontáž stávajícího připojovacího potrubí vytápění DN15 pro zařízení č. 29 (úprava trasy) | m | 10,00 | 185,00 | 1 850,00 |  |
|  |  | Demontáž stávajícího připojovacího potrubí chlazení DN25 pro zařízení č. 29 (bude nahrazeno potrubím DN32) | m | 30,00 | 185,00 | 5 550,00 |  |
|  |  | Ostatní |  |  |  |  |  |
|  |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | kpl | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 9 671,59 |  |
|  |  | Zakrytí provedených podlah v průběhu stavby | m2 | 50,06 | 193,20 | 9 671,59 |  |
| Díl: | 91 | Doplňující práce |  |  |  | 4 860,40 |  |
|  |  | Řezání podkladů betonových pro odvod kondenzátu z jednotky | m | 2,90 | 1 185,00 | 3 436,50 |  |
|  |  | Betonáž drážky vč. nátěru | m | 2,90 | 372,00 | 1 078,80 |  |
|  |  | Odvod kondezátu z HT pr.32mm z jednotky do odtok. kanálku | m | 2,90 | 119,00 | 345,10 |  |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 21 200,00 |  |
|  |  | Elektro silno připojení jednotky KLMQ 04,kabeláž, jištění D+M | ks | 1,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |
|  |  | Elekro silno připojení vhlčiče EL 8 D+M | ks | 1,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |  |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 9 351,62 |  |
| 1 | 784126312RT | Malby z malířských směsí otěruvzdorných,dvojnásobné,příplatek za odstín šedé, | m2 | 236,15 | 39,60 | 9 351,62 |  |

| SOUPIS PRACÍ pro Změnový list č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | RUDOLFINUM - zkušebna |  |  |  |  |  |
| Oblast: |  | Místnost 064-066 |  |  |  | Objednatel: | Česká filharmonie, příspěvková organizace, IČO:00023264 |
| Část: |  | Stavba |  |  |  | Zhotovitel: | Ekols Praha spol.s r.o., IČO: 25092553 |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Celkem přípočty a odpočty |  |  |  | 199 904,55 |  |
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 36 820,00 |  |
|  |  | Elektromechanický zámek | ks | 1,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | požadavek investora, zlepšení komfortu |
|  |  | Lakování zárubní a dveří Sapeli do RAL D 3,4,5,6,7,8,9 | ks | 7,00 | 2 860,00 | 20 020,00 | požadavek investora, zlepšení komfortu |
|  |  | Zařízení č. N 26p - Zkušebna - přívod vzduchu - místnosti č.064-066 |  |  |  | 38 650,00 |  |
| N 26p. |  | Komora vodního chlazení sestávající z : | kpl | 1,00 | 38 650,00 | 38 650,00 |  |
|  |  | - připojení chlazení dle situace na stavbě |  |  |  |  |  |
| Díl: | 781 | Obklady a dlažby keramické |  |  |  | 39 648,80 |  |
|  |  | Obklad bilá lesk 4,7x4,7 I.j. LB1D/GDM05052.1 - rozdíl ceny za materiál | m2 | 39,00 | 575,00 | 22 425,00 |  |
|  |  | Dlažba bílá mat 4,7x4,7 I.j. LB1D/GDM05023.1 - rozdíl ceny za materiál | m2 | 8,00 | 575,00 | 4 600,00 |  |
|  |  | Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele - příplatek za montáž mozaiky | m2 | 34,96 | 310,00 | 10 837,60 |  |
|  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických do flexibilního tmele - příplatek za montáž mozaiky | m2 | 6,87 | 260,00 | 1 786,20 |  |
| Díl: | 725 | Zdravotechnika |  |  |  | 38 020,00 |  |
|  |  | Vypuštění a napuštění systému vodovodu v mimopracovní dobu | kpl | 1,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |  |
|  |  | Rezervní vedení pro rozvody ele z potrubí pr.100mm, vč. kotvení na objímky (mezi zkušebnou a chodbou) | bm | 6,00 | 950,00 | 5 700,00 |  |
|  |  | Sprch. dveře, zástěna do sprchového koutu | ks | 2,00 | 11 560,00 | 23 120,00 |  |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 12 389,92 |  |
|  |  | Zakrytí provedených podlah v průběhu stavby | m2 | 64,13 | 193,20 | 12 389,92 |  |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 13 450,00 |  |
|  |  | Elektro úprava silno připojení k upravované jednotce zařízení č.26p D+M | ks | 1,00 | 4 850,00 | 4 850,00 |  |
|  |  | Elekro silno připojení vhlčiče EL 15 D+M | ks | 1,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |  |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 20 925,83 |  |
| 1 | 784126312RT | Malby z malířských směsí otěruvzdorných,dvojnásobné,příplatek za odstín šedé, | m2 | 528,43 | 39,60 | 20 925,83 |  |