|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 3 smlouvy o dílo č. 38/12 - Hlava IV. - Cena za dodávky a práce odstavec 4/4** | | | | | | |
| **Ceník poskytovaných služeb platný pro rok 2022.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CENÍK revizí, kontrol a seřízení pro kotelnu DAMU, Karlova 26, Praha 1 - 4005 (6648) - ceny bez DPH** | | |  | CENÍK | 2020 | úprava |
|  |  | měsíc | jedn. cena | počet ks | celkem |  |
|  | Roční prohlídka kotle vč. kontroly nastavení zabezp. |  |  |  |  |  |
| 1 | prvků a funkce M+R. Seřízení spalování a kontrola | 08 |  |  |  |  |
|  | vč. úrovně vypouštěných spalin. |  |  |  |  |  |
|  | Provádí servisní technik min. 1 x za rok |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola plynového zařízení, od HUP ke spotřebiči |  |  |  |  |  |
| 2 | *provádí revizní technik plynových zařízení,* | *02* |  |  |  | *neprovádí se v 2021* |
|  | kontrola min. 1×ročně, vyhl.85/1978 Sb |  |  |  |  |  |
|  | Revize plynového zařízení od HUP ke spotřebiči |  |  |  |  |  |
| 3 | provádí revizní technik plynových zařízení, | 02 |  |  |  |  |
|  | revize min. 1× za 3 roky, vyhl.85/1978 Sb |  |  |  |  |  |
|  | Revize expanzní nádoby provádí min. 1x ročně |  |  |  |  |  |
| 4 | revizní technik dle ČSN 690012 | 02 |  |  |  |  |
|  | 2 ks do 100 l |  |  |  |  |  |
|  | Revize elektrické instalace min. 1x za 5 let, |  |  |  |  |  |
| 5 | *provádí revizní technik elektro* | *02* |  |  |  | *20.11.2022* |
|  | a hromosvodů dle ČSN 331500 |  |  |  |  |  |
|  | Posouzení kouřovodů a sopouchů provádí revizní technik |  |  |  |  |  |
| 6 | komínů min. 1x ročně, vyhl.111/82 Sb | 10 |  |  |  |  |
|  | Kontrola magnesiové elektrody zásobníku TV |  |  |  |  |  |
| 7 | dle předpisu výrobce | 08 |  |  |  |  |
|  | Provádí servisní technik min. 1 x za 2 roky |  |  |  |  |  |
|  | Prohlídka a seřízení vč. kontroly nastavení |  |  |  |  |  |
| 8 | odplyňovacího automatu Reflex Variomat | 08 |  |  |  |  |
|  | Provádí odborný technik výrobce min. 1 x za rok |  |  |  |  |  |
|  | Odborná prohlídka kotelny, provádí min. . |  |  |  |  |  |
| 9 | 1x ročně revizní technik kotlů a plynových zařízení | 10 |  |  |  |  |
|  | vyhláška ČÚBP č.91/1993 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola reg. armatur a měřících míst STL/NTL - ZP |  |  |  |  |  |
| 10 | 1x ročně revizní technik kotlů a plynových zařízení | 10 |  |  |  |  |
|  | kontrola dle vyhl.85/1978 Sb |  |  |  |  |  |
|  | Kalibrace detektorů plynu |  |  |  |  |  |
| 11 | provádí technik firmy certifikované výrobcem | 08 |  |  |  |  |
|  | dle předpisu výrobce 1 x za rok |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola tvrdosti vody |  |  |  |  |  |
| 12 | (dle pož. výrobce kotlů do 6° německé stupnice) | 08 |  |  |  |  |
|  | Provádí servisní technik min. 1 x za rok |  |  |  |  |  |
|  | Servis neutralizačního zařízení NE-01 |  |  |  |  |  |
| 13 | vč. výměny neutralizačního granulátu servis | 08 |  |  |  |  |
|  | Provádí servisní technik min. 1 x za rok granulát |  |  |  |  |  |
|  | Prohlídka a zkouška pojistných armatur |  |  |  |  |  |
| 14 | *Provádí servisní technik min. 1 x za rok - 4 ks* | 08 |  |  |  |  |
| **Veškeré revize, kontroly a seřízení budou dokládány písemnou formou** | | | **Celkem 2021 bez DPH** | | **47 590,00 Kč** |  |
| 15 | Práce na opravách mimo smlumvní revize a kontroly | HZS | 690 |  | dle skutečnosti |  |
| 16 | Doprava (pouze k bodu 1 a při pracích dle HZS) + parkové |  | 380 |  | zóna I - do 10 km |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | V Praze dne: 30.3.2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Za objednatele: |  |  |  | Za zhotovitele: | |
|  | Mgr. Jan Sedláček, PhD., tajemník DAMU |  |  |  | Jan Vitner, jednatel SEKOM | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |