Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

ze dne 26. 10. 2021

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace

se sídlem Sámova 7, 101 00 Praha 10

IČ: 708 73 241

DIČ: CZ70873241

Zastoupená Evou Lexovou, pověřenou řízením organizace

Ke smluvnímu jednání oprávněna Eva Lexová, pověřená řízením organizace

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2000734329/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

BROS BAU s.r.o.

se sídlem Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9

IČ: 274 13 063

DIČ: CZ 27413063

Zastoupená: Ing. Vladimírem Stránským, jednatelem společnosti

Zapsaná v Obchodním rejstříku v Praze 2, oddíl C, vložka 111571

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 19-3990650267/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Rekonstrukce kuchyně, elektroinstalace, gastrovybavení, CSOP ul. Sámova 5, 7 - Praha 10“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění čl. III, odstavec 1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku				  	142 110 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH					3 839 201,68 Kč

(slovy: Třimilionyosmsettřiceddevěttisícdvěstějednakorun českých a 68 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy vč. Dodatku 2 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

III.

Ostatní ujednání

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 3 vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

rekapitulace ZL, soupis ZL

| V Praze dne_13.4.2022_ ___________________________________ CSOP Eva Lexová Pověřená řízením organizace Objednatel | V Praze dne_13.4.2022_ ________________________________ BROS BAU s.r.o.. Ing. Vladimír Stránský Jednatel společnosti Zhotovitel |
| --- | --- |

Příloha Dodatku č. 2

Rekapitulace změnových listů

| Rekapitulace změnových listů - 2.část |  |
| --- | --- |
| REKONSTRUKCE KUCHYNĚ CSOP č.p.29a,b, ul.Sámova č.5, 7 k.ú Vršovice, Praha |  |
| Elektro | 77 279,00 Kč |
| VZT | 64 831,00 Kč |
| Celkem bez DPH | 142 110,00 Kč |

Změnové listy 4 - 5.

| REKONSTRUKCE KUCHYNĚ CSOP č.p.29a,b, ul.Sámova č.5, 7 k.ú Vršovice, Praha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST Č.4 - ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  |
| Obsah změnového listu a odůvodnění změn: |  |  |  |  |
| Demontáž a zpětná montáž "vrtule", vypínač a přívod |  |  |  |  |
| Stávající ventilátor (vrtuli) ve varně si objednatel přeje zachovat. Dokumentace s ním neuvažovala. Ventilátor bude demontován, bude proveden nový přívod a ovládání. Následně bude ventilátor namontován zpět. |  |  |  |  |
| Slaboproudy - instalace slaboproudých rozvodů pod omítku |  |  |  |  |
| Stávající rozvody v dotčených prostorách byly vedeny nevhodně-volně po povrchu stěn uchycené natloukacími příchytkami. Na základě požadavku objednatele a z hygienických důvodů bylo rozhodnuto o výměně rozvodů a jejich umístění pod omítku do instalačních trubek. Rozvody budou zakončeny datovými zásuvkami. Dokumentace slaboproudé rozvody neřešila. |  |  |  |  |
| Výměna osvětlení digestoře vč.ovládání ve varně |  |  |  |  |
| Stávající osvětlení digestoře bylo nefunkční a zničené. Bylo dohodnuto, že bude instalováno nové osvětlení s použitím vhodných svítidel odolných vysokým teplotám. Současně bude proveden nový přívod pro osvětlení a ovládání. Otvory v digestoři po původním zapuštěném osvětlení budou zaslepeny a nová svítidla budou řešena jako přisazená. Dokumentace osvětlení digestoře neřešila. |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž nového přívodu pro jídelnu |  |  |  |  |
| Dle požadavku objednatele bude instalován nový přívodní kabel, vč.jištění pro prostory jídelny, zakončený v nově instalovaném rozvaděči. Do budoucna tak při rekonstrukci elektroinstalace v jídelně nebude nutné zasahovat do již zrekonstruovaných prostor a do rozvaděče RK. |  |  |  |  |
| Výměna hlavního odpínače v elektroměrovém rozvaděči, vč.instalace tlačítka TOTAL STOP |  |  |  |  |
| Bylo zjištěno, že stávající odpínač nevyhovuje (v souvislosti s navýšením příkonu) a je potřeba ho vyměnit za nový s vyšší ampérovou hodnotou |  |  |  |  |
| DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VRTULE+VYPÍNAČ A PŘÍVOD-VARNA (požadavek objednatele na zachování "vrtule) |  |  |  |  |
| Demontáž a zpětná montář ventilátoru | 1,00 | ks | 780,00 Kč | 780,00 Kč |
| 3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá | 1,00 | ks | 359,00 Kč | 359,00 Kč |
| kabel 1-CXKE-R-O 3x1.5 , pod omítkou | 20,00 | m | 82,00 Kč | 1 640,00 Kč |
| Podružný materiál | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |
| SLABOPROUDY-INSTALACE SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ POD OMÍTKU (požadavek objednatele a hygienických předpisů) |  |  |  |  |
| Trubka 1425HFPP MONOFLEX 320 N PP | 32,00 | m | 58,00 Kč | 1 856,00 Kč |
| Datový kabel UTP cat.5e, vč.instalace | 105,00 | m | 35,00 Kč | 3 675,00 Kč |
| Datová dvojzásuvka cat.5e, vč.montáže | 2,00 | ks | 684,00 Kč | 1 368,00 Kč |
| Podružný materiál | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |
| VÝMĚNA OSVĚTLENÍ DIGESTOŘE VČ.OVLÁDÁNÍ-VARNA (vyvoláno zjištěným stavem stávajícího osvětlení digestoře) |  |  |  |  |
| Svítidlo ALUMAX LED MAX 1.5FT 5500/840 | 2,00 | ks | 7 332,00 Kč | 14 664,00 Kč |
| Zaslepení otvorů po demontovaných sklech původního zapuštěného osvětlení | 1,00 | celkem | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| Nerezové vývodky | 3,00 | ks | 1 068,00 Kč | 3 204,00 Kč |
| Gumový kabel TITANEX 3J x 1,5 | 10,00 | m | 65,00 Kč | 650,00 Kč |
| 3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá | 1,00 | ks | 359,00 Kč | 359,00 Kč |
| Podružný materiál - krabice, svorky, trubky, atd. | 1,00 | celkem | 360,00 Kč | 360,00 Kč |
| DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO PŘÍVODU PRO JÍDELNU (požadavek objednatele) |  |  |  |  |
| Kabel CYKY-J 5x6 | 38,00 | m | 196,00 Kč | 7 448,00 Kč |
| Rozvaděč plastový na omítku 2x 18modulů | 1,00 | ks | 1 780,00 Kč | 1 780,00 Kč |
| Hlavní vypínač do rozvaděče 40A | 1,00 | ks | 890,00 Kč | 890,00 Kč |
| Jistič 32B-3, včetně montáže | 1,00 | ks | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč |
| Kabelová trasa | 1,00 | celkem | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| Podružný materiál | 1,00 | celkem | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| VÝMĚNA HLAVNÍHO ODPÍNAČE V ELEKTROMĚROVÉM ROZVADĚČI, VČ.INSTALACE TLAČÍTKA TOTAL STOP (vyvoláno navýšením příkonu) |  |  |  |  |
| Odpínač 400 A s vypínací spouští | 1,00 | ks | 26 940,00 Kč | 26 940,00 Kč |
| CYKY-J 3x1,5 | 5,00 | m | 82,00 Kč | 410,00 Kč |
| Bezpečnostní tlačítko TOTAL STOP | 1,00 | ks | 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč |
| Podružný materiál | 1,00 | ks | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Zámečnická úprava rozvaděče | 1,00 | ks | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 77 279,00 Kč |
|  | datum: |  | podpis: |  |
| Změnový list zpracoval: xxxx, BROS BAU s.r.o., Hrdlořezská 32/3 Praha 9 | 23.03.2022 |  |  |  |
| Změnový list zkontroloval a odsouhlasil: |  |  |  |  |
| za objednatele: xxxx, vedoucí provozně-technického odd. CSOP |  |  |  |  |
| za objednatele: paní Eva Lexová, pověřená řízením organizace |  |  |  |  |
| za TDS: xxxx |  |  |  |  |
| za projektanta: xxxx, xxxx |  |  |  |  |

| REKONSTRUKCE KUCHYNĚ CSOP č.p.29a,b, ul.Sámova č.5, 7 k.ú Vršovice, Praha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST Č.5 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |
| Obsah změnového listu a odůvodnění změn: |  |  |  |  |
| Výměna odtahových ventilátorů v m.č.20 a m.č.21 |  |  |  |  |
| Na žádost objednatele budou 2 ks ventilátorů vyměněny za nové, z důvodu celkově špatného technického stavu. |  |  |  |  |
| Výměna potrubního ventilátoru v chodbě m.č.11 |  |  |  |  |
| Bylo zjištěno, že stávající ventilátor zajišťující odtah ze skladů potravin je nefunkční. Proto byla dohodnuta jeho výměna. |  |  |  |  |
| Výměna výustek na VZT potrubí |  |  |  |  |
| Na žádost objednatele budou výustky vyměněny z důvodu špatného stavu a silného znečištění stávajících |  |  |  |  |
| Doplnění talířového ventilu |  |  |  |  |
| Bylo zjištěno, že v m.č.9 talířový ventil chybí a bylo dohodnuto jeho doplnění |  |  |  |  |
| Výměna části stoupacího VZT potrubí a části vodorovného potrubí |  |  |  |  |
| Po vybourání podlahy ve varně bylo zjištěno, že VZT potrubí je prorezlé vlivem trvalé vlhkosti a bylo konstatováno, že je nutné poškozenou část vyměnit. Část vodorovné trasy je silně zanesena a byla rovněž dohodnuta výměna. |  |  |  |  |
| VÝMĚNA NEVYHOVUJÍCÍCH KOMPONENT STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY (požadavek objednatele na základě zjištěného špatného stavu ) |  |  |  |  |
| Výměna 2 ks ventilátorů v m.č.20 a 21 za ventilátor HXM 300 | 2,00 | ks | 5 744,00 Kč | 11 488,00 Kč |
| potrubní ventilátor RM160NK včetně pružných manžet (stávající nefunkční) | 1,00 | ks | 6 120,00 Kč | 6 120,00 Kč |
| Vyústka VNM-2.0-R1 400x140 (stávající poničené a silně znečištěné) | 4,00 | ks | 1 620,00 Kč | 6 480,00 Kč |
| Vyústka VNM-2.0-R1 280x140 (stávající poničené a silně znečištěné) | 5,00 | ks | 1 296,00 Kč | 6 480,00 Kč |
| talířový ventil d100 (Bylo zjištěno, že v m.č.9 talířový ventil chybí) | 1,00 | ks | 281,00 Kč | 281,00 Kč |
| Potrubí pozink. sk.I (Bylo zjištěno, že část potrubního rozvodu ve varně je děravá vlivem koroze) | 7,50 | m2 | 1 080,00 Kč | 8 100,00 Kč |
| Montáž zařízení VZT | 1,00 | ks | 16 632,00 Kč | 16 632,00 Kč |
| Montážní, spojovací a těsnící materiál | 1,00 | ks | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč |
| Doprava - VZT | 1,00 | ks | 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 64 831,00 Kč |
|  | datum: |  | podpis: |  |
| Změnový list zpracoval: xxxx, BROS BAU s.r.o., Hrdlořezská 32/3 Praha 9 | 23.03.2022 |  |  |  |
| Změnový list zkontroloval a odsouhlasil: |  |  |  |  |
| za objednatele: xxxx, vedoucí provozně-technického odd. CSOP |  |  |  |  |
| za objednatele: paní Eva Lexová, pověřená řízením organizace |  |  |  |  |
| za TDS: xxxx |  |  |  |  |
| za projektanta: xxxx |  |  |  |  |