SVÍTIDLO C3

Typ:	 	C3 - nástěnné přisazené nepřímé LED svítidlo, 230V/50Hz.

Přibližné příklady rozměrů	 	 				 Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled a konstrukce | Typ svítidla | x | nástěnné přisazené |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Tvar svítidla | x | hranolový |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 3,0 |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 40 |
|  | Měrný výkon svítidla | ηsv (lm/W) | ≥ 50 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Provozní teplota okolí | ta (°C) | x |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelné parametry | Charakter vyzařování | x | horní, asymetrické |
|  | Svíticí boky | x | ne |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 750 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 900 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 80 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO D1

Popis:	D1 – Lištové svítidlo pro plošné osvětlení ploch.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Tvar svítidla | x | hranolový |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 0° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ne |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 40 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Typ vyzařování | x | široké, plošné |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 1400 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1500 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 80 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO D2

Popis:	D2 – Lištové svítidlo pro plošné osvětlení ploch.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Tvar svítidla | x | hranolový |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 0° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ne |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 40 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Typ vyzařování | x | široké, plošné |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 1400 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1500 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 80 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO D3

Typ:		D3 – stropní závěsné obdélníkové LED svítidlo přímé  230V/50Hz.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled a konstrukce | Typ svítidla | x | stropní závěsné |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Tvar svítidla | x | obdélníkový |
|  | Barva | x | šedá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliníkový profil |
|  | Délka svítidla | L (mm) | ≤ 1500 |
|  | Délka závěsu | l (mm) | ≥ 1000 |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 15 |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | DALI |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 60 |
|  | Třída ochrany | x | I |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelné parametry | Charakter vyzařování | x | přímý, široký |
|  | Svíticí boky | x | ne |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 1700 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 80 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 3 |

LIŠTOVÝ SYSTÉM LS

Typ:	LS - napájecí tříokruhová lišta 230V/50Hz, sběrnice DALI, vč. příslušenství, bílá

Přibližný obrázek	    	Přibližné příklady rozměrů

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled a konstrukce | Barva | x | bílá |
|  | Materiál | x | hliník |
|  | Způsob instalace | x | závěs / strop |
|  | Šířka | d (mm) | ≤ 40 |
|  | Výška | h (mm) | ≤ 40 |
|  | Hmotnost | m (kg/m) | ≤ 1,5 |
|  | Max. rozteče závěsů | l (mm) | 1 000 |
|  | Mechanické zatížení | mz (kg/m) | ≥ 10 kg/m |
| Elektrické a provozní parametry | Napájení | x | 230V/50Hz |
|  | Počet okruhů | x | 3 |
|  | Řízení | x | DALI |
|  | Zatížení | Imax (A) | ≥ 16A |
|  | Třída ochrany | x | I |
|  | Krytí | IP (-) | ≥ IP20 |

LIŠTOVÝ SYSTÉM LS-č

Typ:	LS-č - napájecí tříokruhová lišta 230V/50Hz, sběrnice DALI, vč. příslušenství, černá

Přibližný obrázek	    Přibližné příklady rozměrů

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled a konstrukce | Barva | x | černá |
|  | Materiál | x | hliník |
|  | Způsob instalace | x | závěs / strop |
|  | Šířka | d (mm) | ≤ 40 |
|  | Výška | h (mm) | ≤ 40 |
|  | Hmotnost | m (kg/m) | ≤ 1,5 |
|  | Max. rozteče závěsů | l (mm) | 1 000 |
|  | Mechanické zatížení | mz (kg/m) | ≥ 10 kg/m |
| Elektrické a provozní parametry | Napájení | x | 230V/50Hz |
|  | Počet okruhů | x | 3 |
|  | Řízení | x | DALI |
|  | Zatížení | Imax (A) | ≥ 16A |
|  | Třída ochrany | x | I |
|  | Krytí | IP (-) | ≥ IP20 |

LIŠTOVÝ SYSTÉM LSH

Typ:	LSH - napájecí tříokruhová lišta s nepřímým vyzařováním 230V/50Hz, bílá.

Přibližné příklady rozměrů	    					Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled a konstrukce | Barva | x | bílá |
|  | Materiál | x | hliník |
|  | Způsob instalace | x | závěs |
|  | Šířka | d (mm) | ≤ 40 |
|  | Výška | h (mm) | ≤ 85 |
|  | Hmotnost | m (kg/m) | ≤ 3 |
|  | Max. rozteče závěsů | l (mm) | x |
|  | Mechanické zatížení | mz (kg/m) | ≥ 10 kg/m |
| Elektrické a provozní parametry | Napájení | x | 230V/50Hz |
|  | Počet okruhů | x | 3 |
|  | Řízení | x | x |
|  | Zatížení | Imax (A) | ≥ 16A |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Typ vyzařování | x | horní, široké |
|  | Světelný tok | Φsv,0,jm. (lm/m) | ≥ 1100 lm/m |
|  | Osová svítivost | I0 (cd/m) | ≥ 250 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO P1

Popis:			P1 - stropní přisazené LED svítidlo 230V/50Hz

Přibližné příklady rozměrů				 	 	Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled a konstrukce | Typ svítidla | x | stropní přisazené |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Tvar svítidla | x | kruhové |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | kovová montura |
|  | Optický systém | x | difuzní |
|  | Průměr | a (mm) | ≤ 400 |
|  | Výška | h (mm) | ≤ 100 |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 4 |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP44 |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 30000 |
| Světelné parametry | Svíticí boky | x | ano |
|  | Charakter vyzařování | x | difúzní |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 1600 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 80 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 5 |

SVÍTIDLO P2

Popis:	P2 – Svítidlo vzhledu historické petrolejové lampy s elektrickým zdrojem světla imitujícím planoucí oheň. Instalace nástěnná. Vzhled lampy a typ zdroje upřesní architekt.

Přibližné příklady

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Třída svítidla | x | F |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |

PODHLEDOVÝ SYSTÉM RZB

Typ:	RZB - napájecí tříokruhový přisazený keks 230V/50Hz, sběrnice DALI, vč. příslušenství, černý.

Referenční obrázek	  			 		 Referenční rozměry

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled a konstrukce | Barva | x | černá |
|  | Materiál | x | plast |
|  | Způsob instalace | x | přisazený |
|  | Průměr | h (mm) | ≤ 150 |
|  | Výška | h (mm) | ≤ 70 |
| Elektrické a provozní parametry | Napájení | x | 230V/50Hz |
|  | Počet okruhů | x | 3 |
|  | Řízení | x | DALI |
|  | Zatížení | Imax (A) | ≥ 16 A |
|  | Třída ochrany | x | I |
|  | Krytí | IP (-) | ≥ IP20 |

Příslušenství S+

Popis:	S+ – Clonící kroužek

Přibližné příklady

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce | Typ příslušenství | x | clonící kroužek |
|  | Funkce příslušenství | x | zamezující oslnění |
|  | Barva | x | x |

Příslušenství S+1

Popis:	S+1 – Clonící kroužek

Přibližné příklady

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce | Typ příslušenství | x | clonící kroužek |
|  | Funkce příslušenství | x | zamezující oslnění |
|  | Barva | x | x |

Příslušenství S+1w

Popis:	S+1w – Clonící kšilt

Přibližné příklady

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce | Typ příslušenství | x | clonící kšilt |
|  | Funkce příslušenství | x | zamezující oslnění |
|  | Barva | x | x |

Příslušenství S+č

Popis:	S+č – Clonící kroužek

Přibližné příklady

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce | Typ příslušenství | x | clonící kroužek |
|  | Funkce příslušenství | x | zamezující oslnění |
|  | Barva | x | černá |

Příslušenství S+w

Popis:	S+w – Clonící kšilt

Přibližné příklady

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce | Typ příslušenství | x | clonící kšilt |
|  | Funkce příslušenství | x | zamezující oslnění |
|  | Barva | x | x |

Příslušenství S+w-č

Popis:	S+w-č – Clonící kšilt

Přibližné příklady

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce | Typ příslušenství | x | clonící kšilt |
|  | Funkce příslušenství | x | zamezující oslnění |
|  | Barva | x | černá |

STOJAN ST

Popis:	ST – Ocelový stojan pro univerzální osvětlení. Stojan se skládá z podstavy a jacklu, ve kterém je osazena vertikální lišta „SH“ o délce 1 m, která slouží k instalaci směrových svítidel „Sx“. Lišta pro napájení a upevnění svítidel je instalována v horní části stojanu. Do svorkovnice v liště je připojen pohyblivý přívod s vidlicí, pro zapojení do zásuvky 230 V/ 50 Hz, 16 A. V podstavě jsou rektifikační nožky. Barevná povrchová úprava je zvolena dle požadavku architekta (bílá, černá).

Přibližné příklady rozměrů

SVÍTIDLO S1

Popis:	S1 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 20 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / SS |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 250 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 13000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 5°≤ γ0,5Imax ≤ 10° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S1-č

Popis:	S1-č – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | černá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 20 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / SS |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 250 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 13000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 5°≤ γ0,5Imax ≤ 10° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S2

Popis:	S2 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / M |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 700 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 6500 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti svítivosti | γ0,5Ia (°) | 15°≤ γ0,5Imax ≤ 20° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S2-č

Popis:	S2-č – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | černá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / M |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 700 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 6500 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti svítivosti | γ0,5Ia (°) | 15°≤ γ0,5Imax ≤ 20° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S3

Popis:	S3 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / F |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 2500 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 25°≤ γ0,5Imax ≤ 35° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S3-č

Popis:	S3-č – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | černá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / F |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 2500 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti svítivosti | γ0,5Ia (°) | 25°≤ γ0,5Imax ≤ 35° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S4

Popis:	S4 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Měrný výkon svítidla | ηsv (lm/W) | ≥ 50 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / WF |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1050 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 45°≤ γ0,5Imax ≤ 60° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S5

Popis:	S5 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | eliptická / E |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 2000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C0 (°) | 55°≤ γ0,5Imax ≤ 65° |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C90 (°) | 15°≤ γ0,5Imax ≤ 25° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S5-č

Popis:	S5-č – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | černá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | eliptická / E |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 2000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C0 (°) | 55°≤ γ0,5Imax ≤ 65° |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C90 (°) | 15°≤ γ0,5Imax ≤ 25° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S6

Popis:	S6 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 20 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / SS |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 250 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 13000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 5°≤ γ0,5Imax ≤ 10° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S6-č

Popis:	S6-č – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | černá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 20 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / SS |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 250 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 13000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 5°≤ γ0,5Imax ≤ 10° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S7

Popis:	S7 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 20 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / SS |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 250 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 13000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 5°≤ γ0,5Imax ≤ 10° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S7-č

Popis:	S7-č – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | černá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 20 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / SS |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 250 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 13000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 5°≤ γ0,5Imax ≤ 10° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S8

Popis:	S8 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / M |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 700 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 6500 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 15°≤ γ0,5Imax ≤ 25° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S9

Popis:	S9 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / F |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 2500 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 25°≤ γ0,5Imax ≤ 35° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S10

Popis:	S10 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / WF |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 1400 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 45°≤ γ0,5Imax ≤ 56° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S11

Popis:	S11 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Měrný výkon svítidla | ηsv (lm/W) | ≥ 50 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | eliptická / E |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 2000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C0 (°) | 45°≤ γ0,5Imax ≤ 65° |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C90 (°) | 15°≤ γ0,5Imax ≤ 25° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S11-č

Popis:	S11-č – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | černá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Měrný výkon svítidla | ηsv (lm/W) | ≥ 50 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | eliptická / E |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 2000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C0 (°) | 45°≤ γ0,5Imax ≤ 65° |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C90 (°) | 15°≤ γ0,5Imax ≤ 25° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S14

Popis:	S14 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 25 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / SS |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 10000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 6°≤ γ0,5Imax ≤ 12° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S15

Popis:	S15 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / S |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 10500 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 10°≤ γ0,5Imax ≤ 20° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S16

Popis:	S16 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / M |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 4000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 20°≤ γ0,5Imax ≤ 30° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S17

Popis:	S17 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka / difuzní |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | asymetrická / WW |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1000 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S18

Popis:	S18 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka / difuzní |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | eliptická / E |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1 400 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C0 (°) | 40°≤ γ0,5Imax ≤ 65° |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C90 (°) | 10°≤ γ0,5Imax ≤ 50° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S19

Popis:	S19 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		     Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka / difuzní |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | asymetrická / WW |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1000 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S20

Popis:	S20 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 25 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / SS |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 10000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 5°≤ γ0,5Imax ≤ 10° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S21

Popis:	S21 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Měrný výkon svítidla | ηsv (lm/W) | ≥ 50 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50 000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / M |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 4 059 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 20°≤ γ0,5Imax ≤ 30° |
|  | Teplota chromatičnosti | Tcp (K) | 4 000 ± 200 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S22

Popis:	S22 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka / difuzní |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | eliptická / E |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 2500 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C0 (°) | 40°≤ γ0,5Imax ≤ 65° |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C90 (°) | 10°≤ γ0,5Imax ≤ 50° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S23

Popis:	S23 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		     Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka / difuzní |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | asymetrická / WW |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1 000 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S24

Popis:	S24 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / M |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 2000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 20°≤ γ0,5Imax ≤ 30° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S25

Popis:	S25 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		    Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Třída svítidla | x | F / E |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / S |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 4000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 10°≤ γ0,5Imax ≤ 15° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S26

Popis:	S26 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / WF |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 2000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 35°≤ γ0,5Imax ≤ 50° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S27

Popis:	S27 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Referenční typ použitý v návrhu

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		     Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | černá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka / difuzní |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | asymetrická / WW |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1000 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S28

Popis:	S28 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | černá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka / difuzní |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | eliptická / E |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1800 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C0 (°) | 40°≤ γ0,5Imax ≤ 65° |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C90 (°) | 10°≤ γ0,5Imax ≤ 50° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S29

Popis:	S29 – Lištový světlomet. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů			 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | černá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | souměrná / F |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 3500 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 20°≤ γ0,5Imax ≤ 30° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S30

Popis:	S30 – Lištový světlomet s rámovací optikou. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 3 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 30 |
|  | Měrný výkon svítidla | ηsv (lm/W) | ≥ 20 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Optika | x | rámovací |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 2000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | γ0,5Ia (°) | 15°≤ γ0,5Imax ≤ 40° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 3 |

SVÍTIDLO S31

Popis:	S31 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | černá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | eliptická / E |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C0 (°) | 40°≤ γ0,5Imax ≤ 65° |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C90 (°) | 10°≤ γ0,5Imax ≤ 50° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO S32

Popis:	S32 – Lištový světlomet s možností změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství. Možnost regulace světelného toku.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Barva | x | černá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,5 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 70° |
|  | Výměnný optický systém | x | ano |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 35 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Tvar / šířka svazku | x | eliptická / E |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1000 |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C0 (°) | 40°≤ γ0,5Imax ≤ 65° |
|  | Úhel poloviční osové svítivosti | C90 (°) | 10°≤ γ0,5Imax ≤ 50° |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO T1

Popis: 	T1 – stropní zápustné čtvercové LED svítidlo 230V/50Hz, změna bílé barvy světla.

Přibližné příklady rozměrů	 	 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled a konstrukce | Typ svítidla | x | stropní zápustné |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Tvar svítidla | x | čtvercový |
|  | Barva | x | hliník / bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | kov |
|  | Optický systém | x | difuzní |
|  | Způsob instalace | x | s rámečkem |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 11 |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | DALI |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 50 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50 000 |
| Světelné parametry | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | ≥ 3000 |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1000 |
|  | Teplota chromatičnosti | Tcp (K) | 2700 - 6500 ± 200 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 80 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 5 |

SVÍTIDLO W1

Popis:	W1 – Lištové svítidlo pro plošné osvětlení ploch.

Přibližné příklady rozměrů	 		 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled, konstrukce a příslušenství | Typ svítidla | x | lištový světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Tvar svítidla | x | hranolový |
|  | Barva | x | bílá |
|  | Materiál konstrukce | x | hliník |
|  | Optický systém | x | difuzní |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 3 |
|  | Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 350° |
|  | Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 0° |
|  | Výměnný optický systém | x | ne |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Ruční stmívání | x | ano |
|  | Rozsah stmívání | x | 1-100% |
|  | Příkon svítidla | Psv,0 (W) | ≤ 50 |
|  | Třída ochrany | x | I / II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP20 |
|  | Certifikace | x | CE |
|  | Způsob chlazení | x | pasivní |
|  | Užitečný život | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Typ vyzařování | x | asymetrické / WW |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv,0,jm. (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | ≥ 1500 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2 |

SVÍTIDLO Z1

Popis:		Z1 - Pevný zemní LED světlomet.

Přibližné příklady rozměrů			 	 		Přibližná křivka svítivosti

|  | Parametr | Označení | Požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled a konstrukce | Typ svítidla | x | zemní světlomet |
|  | Typ světelného zdroje | x | LED |
|  | Tvar svítidla | x | válcový |
|  | Barva | x | nerez |
|  | Materiál konstrukce | x | ocel |
|  | Optický systém | x | reflektor / čočka |
|  | Hmotnost | m (kg) | ≤ 2,0 |
|  | Statické zatížení | M (kg) | ≥ 2000 |
|  | Povrchová teplota | t (°C) | ≤ 40 |
| Elektrické a provozní parametry | Napájecí vstup | x | 230V/50Hz |
|  | Řídicí vstup | x | x |
|  | Příkon svítidla | Psv (W) | ≤ 15 |
|  | Třída ochrany | x | I /II |
|  | Krytí svítidla | IP (-) | ≥ IP67 |
|  | Mechanická odolnost | IK (-) | ≥ IK5 |
|  | Doba života sv. zdroje | L80B10 (hod) | ≥ 50000 |
| Světelně technické parametry | Křivka svítivosti / svazek | x | souměrná |
|  | Světelný tok svítidla | Φsv (lm) | x |
|  | Osová svítivost | I0 (cd) | 250 |
|  | Index podání barev | Ra (-) | ≥ 80 |
|  | Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 3 |