**Příloha č. 2**

**Rozsah Servisních prací**

**1. Kabina západ, kabina východ**

**1A. Revize elekro**

Členění dle následujících částí:

1. Stavební elektroinstalace

- zásuvkové a světelné okruhy kabiny

- zásuvkové a světelné okruhy chodby před kabinou

- zásuvkové a světelné okruhy strojovny klimatizace

- osvětlení pod kabinou, zásuvky pro reflektory a zásuvková skříň pod kabinou

- rozvaděč AP1, AP1Z včetně přívodu

- rozvaděč klimatizace včetně přívodního kabelu

- všechny okruhy z rozvaděče klimatizace

- rozvaděč termovize včetně přívodu

- ovládací rozvaděč včetně kabelových propojů

2. Zařízení pro ovládání jeřábů

- křesla jeřábníků

- svorkovací skříně RX1, RX2, RX3, DT1, RX11, RX12, RX13, DT2

- kabelové propoje mezi kabinami Západ – Východ

- kabelové propoje mezi svorkovacími skříněmi a rozvaděčem jeřábu RM1, RM2

- přívodní kabely z rozvodny do rozvaděče RM1, RM2

3. Zařízení proudnicových lafet

- rozvaděč RLZ, RLV

- okruh pro nabíjecí zdroj akumulátorů lafet

- kabelové propoje mezi RLZ, RLV a lafetami

- kabelové propoje pro ovládání požárních klapek a čerpadla

Četnost provádění revizí: 1 × ročně

Lhůta pro provedení revize: do 30 dní od doručení potvrzení Objednávky Objednateli

O provedené revizi zařízení bude sepsána revizní zpráva, její převzetí bude potvrzeno podpisem zástupcem Objednatele.

**1B. Preventivní servisní prohlídky zařízení**

**1B1. zařízení elektro**

- vizuální kontrola rozvaděčů

- kontrola funkce ovládacího systému

- vyhodnocení poruchových hlášení jeřábníků za minulé období

Četnost provádění servisních prohlídek: 4 × ročně

Lhůta pro provedení servisní prohlídky: do 30 dní od doručení potvrzení Objednávky Objednateli

**1B2. klimatizace**

- servisní prohlídky části VZT budou zahrnovat mimo jiné i následující činnosti:

- kontrola MaR

- celková kontrola zařízení

- čištění VZT jednotky

- čištění a kontrola klimatizace

- nové filtry včetně výměny

Četnost provádění servisních prohlídek: 4× ročně

Lhůta pro provedení servisní prohlídky: do 45 dní od doručení potvrzení Objednávky Objednateli

- repase uhlíkových filtrů

Četnost provádění servisních prohlídek: 2× ročně

Lhůta pro provedení servisní prohlídky: do 45 dní od doručení potvrzení Objednávky Objednateli

**2. Rozrušovač kleneb**

**2A.Revize:**

**2A1. Revize elektro**

- rozvaděč RMK včetně kabelových propojů s RX50 a RX51

- kabelové propoje RMK – kladkostroj, RMK – drapák

- kabelové propoje RMK – kamera, RMK – halogen

Četnost provádění revizí: 1 × ročně

Lhůta pro provedení revize: do 30 dní od doručení potvrzení Objednávky Objednateli

O provedené revizi zařízení bude sepsána revizní zpráva, její převzetí bude potvrzeno podpisem zástupcem Objednatele.

**2A2. Revize zdvihacího zařízení**

Četnost provádění revizí: 1 × za dva roky

Lhůta pro provedení revize: do 30 dní od doručení potvrzení Objednávky Objednateli

O provedené revizi zařízení bude sepsána revizní zpráva, její převzetí bude potvrzeno podpisem zástupcem Objednatele.

**2A3. Revizní zkouška dle ČSN 27 0142**

Četnost provádění revizí: 1 × za čtyři roky

Lhůta pro provedení revize: do 30 dní od doručení potvrzení Objednávky Objednateli

O provedené revizi zařízení bude sepsána revizní zpráva, její převzetí bude potvrzeno podpisem zástupcem Objednatele.

**2B. Preventivní servisní prohlídky zařízení**

- periodická inspekce

- promazání drapáku

- kontrola hydraulického agregátu, výměna sacího filtru

- kontrola, případně výměna odvzdušňovacího filtru

- kontrola kabelového bubnu

Četnost provádění servisních prohlídek: 1 × ročně

Lhůta pro provedení servisní prohlídky: do 30 dní od doručení potvrzení Objednávky Objednateli

- výměna hydraulického oleje

Četnost provádění: 1 × za dva roky

Lhůta pro provedení servisní prohlídky: do 30 dní od doručení potvrzení Objednávky Objednateli

**3. Mycí plošina západ + východ**

**Inspekční kontrola prováděná výrobcem**

* vizuální prohlídka stavu zařízení
* kontrola nosných svarů plošiny
* kontrola upevnění roštu plošiny
* kontrola stavu pohonného mechanizmu
* kontrola dotažení spojů
* zkouška funkčnosti zařízení

Četnost provádění: 1 × ročně

Lhůta pro provedení servisní prohlídky: do 30 dní od doručení potvrzení Objednávky Objednateli