**příloha č. 1 - soupis kontrol a prací při servisu a údržbě zařízení**

**Specifikace předmětu plnění :**

1. Servis a údržba VZT zařízení 1x za 3 měsíce
2. Servis a údržba MaR pro vzduchotechniku (pouze kuřárna) 1x za 3 měsíce
3. Servis a údržba chlazení / klimatizace 1x za 6 měsíců
4. Revize zařízení dle legislativních požadavků
5. Havarijní servis
6. Servis na objednávku
7. záruční servis – zhotovitel je povinen nastoupit na opravu do 5 hodin od nahlášení závady, která by ohrozila chod oddělení, např. prasklá voda, topné těleso, únik chladiva – freonů atd., tj. závady které je nutno řešit neprodleně, např. uzavřením příslušné větve topného okruhu. Do 24 hodin od nahlášení opravy, která nebrání užívání objektu, chodu oddělení, např. slabý únik topné vody ve strojovnách či výměníkové stanici, např. kapající regulační ventil.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servis VZT zařízení, MaR** (pouze kuřárna)  (1x za 3 měsíce), cena vč. dopravy | **10.900,-** | | | | **Kč/servis** |
| Pro servis VZT je nutno demontovat podhledy:  Opakovaná demontáž a zpětná montáž podhledů při servisu VZT je nestandartní a hrozí její poškozování, které bude třeba upravovat včetně příslušné finanční náročnosti. | | | | | |
| **Demontáž a zpětná montáž podhledů pro servis VZT** (1x za 3 měsíce) | **22.700,-** | | | **Kč/servis** | |
| **Filtry VZT (výměna 1x za 3 měsíce)** |  | | | | |
| **Zařízení č. 1 - větrání 1NP západní střed,** VTS20s  VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení |  |  | | |  |
| Sada (přívod + odtah) | 1 sada | 4.990,- | | | Kč/sada |
| **Zařízení č. 2 - větrání 1NP východní střed**, VTS30s  VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení |  |  | | |  |
| Sada (přívod + odtah) | 1 sada | 6.190,- | | | Kč/sada |
| **Zařízení č. 3 - větrání 1NP západní okraj,** VTS10s  VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení |  |  | | |  |
| Sada (přívod + odtah) | 1 sada | 2.520,- | | | Kč/sada |
| **Zařízení č. 4 - větrání 1NP východní okraj,** VTS10s  VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení |  |  | | |  |
| Sada (přívod + odtah) | 1 sada | 2.520,- | | | Kč/sada |
| **Zařízení č. 5 - větrání 2NP západní část,** VTS20s  VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení |  |  | | |  |
| Sada (přívod + odtah) | 1 sada | 4.990,- | | | Kč/sada |
| **Zařízení č. 6 - větrání 2NP východní část,** VTS20s  VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení |  |  | | |  |
| Sada (přívod + odtah) | 1 sada | 4.990,- | | | Kč/sada |
| **Zařízení č. 7 - větrání kuřárny 1NP m.č.1.124, SALDA**  VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení |  |  | | |  |
| Sada (přívod + odtah) | 1 sada | 990,- | | | Kč/sada |
| **Zařízení č. 8 - větrání kuřárny 1NP m.č.1.125, SALDA**  VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení |  |  | | |  |
| Sada (přívod + odtah) | 1 sada | 990,- | | | Kč/sada |
| **Zařízení č. 9 - větrání kuřárny 2NP m.č. 2.77, SALDA**  VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení |  |  | | |  |
| Sada (přívod + odtah) | 1 sada | 990,- | | | Kč/sada |
| **Odtahové ventilátory**  - kontrola(1x za 6 měsíců) | 12 ks | 190,- | | | Kč/ks |
| Axiální kovové ventilátory:  **Zařízení č.15- větrání CHÚC 1.01 a 2.01**  **Zařízení č.17- větrání CHÚC 1.01, 1.02, 1,03, 1,09** **Zařízení č.18- větrání CHÚC m.č.1.05**  **Zařízení č.19- větrání CHÚC m.č.1.07**  **Zařízení č.20- větrání CHÚC m.č.1.0**  **Zařízení č.21- větrání CHÚC m.č. 1.10, 2.07**  **Zařízení č.22- větrání CHÚC**  **Zařízení č.23- větrání CHÚC**  **Zařízení č.24- větrání CHÚC**  Diagonální kovové ventilátory:  **Zařízení č.16- větrání MÍSTNOSTI 1.04**  **Zařízení č.25- větrání 1.40-1.44**  **Zařízení č.26- větrání 1.49-1.53** |  |  | | |  |
| **Revize protipožárních klapek**  (kontrola 1x za 6 měsíců) | 73 ks | 350,- | | | Kč/ks |
| **Revize požárních stěnových uzávěrů**  (kontrola 1x za 6 měsíců) | 31 ks | 350,- | | | Kč/ks |
| **Chlazení / klimatizace** |  | | | | |
| Zařízení č.10- zdroj chladu pro VZT jednotky  **Klima jednotka Sinclair systém VRV 1+6**  - chladivo R 410 A, **6,5 kg** | *6 ks vnitřní jednotky*  *1 ks venkovní jednotky* | | | | |
| Zařízení č.11- chlazení m.č.2.25  **Klima jednotka Sinclair systém TWIN 1+2**  - chladivo R 410 A, 2,35 kg | *2 ks vnitřní jednotky*  *1 ks venkovní jednotky* | | | | |
| Zařízení č.12- chlazení serveru m.č.2.29  **Klima jednotka Sinclair SPLIT systém 1+1**  - chladivo R 32, 1 kg | *1 ks vnitřní jednotky*  *1 ks venkovní jednotky* | | | | |
| Zařízení č.13- chlazení m.č. 2.26  **Klima jednotka Sinclair SPLIT systém 1+1**  - chladivo R 32, 1 kg | *1 ks vnitřní jednotky*  *1 ks venkovní jednotky* | | | | |
| Zařízení č.14- chlazení m.č. 1.66  **Klima jednotka Sinclair SPLIT systém 1+1**  - chladivo R 32, 1 kg | *1 ks vnitřní jednotky*  *1 ks venkovní jednotky* | | | | |
| Zařízení č.28- chlazení m.č. 2.53  **Klima jednotka Sinclair SPLIT systém 1+1**  - chladivo R 32, 1 kg | *1 ks vnitřní jednotky*  *1 ks venkovní jednotky* | | | | |
| Zařízení č.29- chlazení m.č. 1.24  **Klima jednotka Sinclair SPLIT systém 1+1**  - chladivo R 32, 1 kg | *1 ks vnitřní jednotky*  *1 ks venkovní jednotky* | | | | |
| Čištění vnitřní jednotky – 2 x ročně | 13 ks | **490,-** | Kč/ks | | |
| Dezinfekce vnitřní jednotky – 2 x ročně | 13 ks | **350,-** | Kč/ks | | |
| Čištění kondenzátoru venkovní jednotky – 2 x ročně | 7 ks | **1.300,-** | Kč/ks | | |
| Kontrola těsnosti všech dostupných šroubovaných i pájených spojů venkovní jednotky a prohlídka chladících okruhů dle legislativy, zápis do evidenční knihy /1 x ročně/ | 1 ks | **1.400,-** | Kč/ počet ks venkovních jednotek | | |
| *Poznámka: Odstranění úniku chladiva a jeho doplnění není obsaženo v ceně. (neplatí v případě, že by se jednalo o reklamaci, ale pokud půjde o opravu způsobenou cizím zaviněním)* | | | | | |

V ceně za běžný servis není započítán materiál. Objeví-li se při provádění služby potřeba nepředvídatelných prací budou se o tom smluvní strany bez zbytečného odkladu navzájem informovat. Na základě požadavku (nabídky) bude na tyto dodatečné práce vystavena objednatelem zvláštní objednávka

Ceny jsou uváděny bez DPH.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sazby výjezdů - ceník** |  | **Měrná  jednotka** | **Fakturační  cena** |
| Doprava |  | km | 15,-Kč |
| Doprava po Praze |  | paušál | 990,-Kč |
| Doprava – čas strávený na cestě |  | h | 300,-Kč |
| Výjezd – běžná sazba |  | h | 840,-Kč |
| Výjezd – chlazení |  | h | 990,-Kč |
| Výjezd – MaR |  | h | 1.100,-Kč |
| Výjezd do 24 hodin od nahlášení závady |  | h | 1.290,-Kč |
| Výjezd do 12 hodin od nahlášení závady, sazba za práci o víkendu, svátcích a v době od 18:00 - 7:00hod |  | h | 1.490,-Kč |
| Výjezd do 6 hodin od nahlášení závady |  | h | 1.790,-Kč |

Sazby výjezdů (servis na objednávku, havarijní servis): hodinová sazba za výjezd je účtována za každou i započatou hodinu práce a doprava v počtu ujetých km tam i zpět. Cena za havarijní (nezbytně nutný) zásah k uvedení zařízení do chodu. V ceně za havarijní výjezd není započítán materiál. Limitní cena materiálu je 5.000,-Kč, v případě, že by byla překročena, budou se o tom smluvní strany bez zbytečného odkladu navzájem informovat

V Praze dne :

…………………………………………………………………..