- Úvod

- Přehled norem a předpisů

- Kvalifikační předpoklady

- Technologický postup

- Materiály

- Montážní pomůcky

- Pracovníci

- Zkoušky a předání díla

- Bezpečnost a ochrana zdraví

- Prezenční listina

Úvod.

Tento dokument je zpracován ke stanovení závazných pravidel pro montáž zdravotně technických instalací v objektech u firmy Qtherm, spol. s r.o., byl vypracován ve II. čtvrtletí roku 2012 a odpovídá stavu legislativy z tohoto období. Změny a doplňky tohoto dokumentu se provádějí podle potřeby, přezkoumání 1x za dva roky.

Přehled norem a předpisů.

Základním předpisem jsou tyto normy a předpisy:

- ČSN 06 0830	Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

- ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6660	Vnitřní vodovody

- ČSN EN 14154 Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití

- ČSN EN12732 Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky

- ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

- ČSN EN 1775 zásobování plynem-plynovody v budovách-nejvyšší provozní přetlak ≤       5 bar-provozní požadavky

- ČSN 38 6460	předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách

- ČSN 38 6462	rozvod a použití propan-butanu v průmyslových závodech a sídlištích

Související předpisy

- Vyhláška MPO ČR č. 245/1995 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele

- Vyhláška MZd ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Hygienické předpisy MZd ČSR svazek 39/1978, směrnice č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

Kvalifikační předpoklady.

Závazným podkladem pro realizaci všech prací na systémech zdravotně technických instalací (dále jen ZTI) je schválená projektová dokumentace (dále jen PD). Za kontrolu PD, příp. konzultaci k vyjasnění odpovídá určený odpovědný pracovník.

Pracovníci, kteří jsou pověřeni realizací prací na systémech ZTI, musí splňovat předepsané kvalifikační předpoklady. Musí být pravidelně školeni a povinně přezkušování dle ČSN 05 0710, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630 příp. ČSN EN 2871. Záznamy o povinném školení a přezkoušení jsou zapsány v průkazu svářeče, uloženém u zaměstnavatele.

Technologický postup.

Před zahájením montážních prací musí být zajištěna stavební připravenost (dále jen SP), která sestává z dokončených stavebních úprav v místech vedení potrubí a montáže armatur a zařizovacích předmětů.

Před montáží potrubí (hrubými instalacemi) musí být objekty kompletně stavebně dokončeny, s výjimkou vnitřních úprav povrchů.

Před montáží bytových armatur a zařizovacích předmětů (kompletace) musí být provedeny konečné úpravy povrchů (dlažby, obklady aj.).

SP zkontroluje odpovědný pracovník zhotovitele při přejímce pracoviště, který zejména ověří, že jsou k dispozici:

- schválená PD

- transportní cesty a prostory realizace díla jsou v souladu s předpisy BOZ aPO

- zařízení staveniště (soc. zařízení, šatna, sklad materiálu a nářadí aj.)

- napojení na vodu a el. energii

- přístup na staveniště

- dohoda o likvidaci odpadu

- zohlednění provozu investora

Ode dne zahájení montážních prací musí být na stavbě uložen vyplněný montážní (stavební) deník. Zde jsou průběžně zaznamenávány všechny rozhodující skutečnosti o průběhu montážních prací.

Před zahájením montážních prací musí být vydáno povolení ke svařování a řezání plamenem. V tomto povolení musí objednatel nebo majitel objektu určit za jakých podmínek jsou tyto práce přípustné. Současně musí být určen rozsah požární asistence a následného 8mi hodinového dozoru.

Vlastní montážní práce sestávají z montáže zařízení a rozvodných potrubí, v případě rekonstrukcí také z jejich demontáží.

Při montáži zařízení se provádí průběžně kontrola jakosti, kontrola svářečských prací, čištění potrubí a ochraně před znečištěním před jejich zprovozněním.

Objednatel se postará o zajištění paliv a provozních náplní před zahájením zkoušky těsnosti potrubí a komplexního vyzkoušení. O zkoušce se vyhotoví zápis. Potvrzení o zaškolení obsluhy zařízení je součástí předávacího protokolu zhotovitele.

Materiály.

Materiál a výrobky použité při realizaci díla musí mít předepsané doklady o způsobilosti pro montáž do zařízení.

Montážní pomůcky.

Při montáži ZTI se používají následující pomůcky:

- svařovací soupravy acetylén + kyslík

- soupravy pro měkké pájení PB

- soupravy pro tvrdé pájení acetylén

- svářečky pro elektrické svařování

- svářečky pro svařování plastového potrubí

- svářečky pro elektrické svařování v ochranné atmosféře

- elektrické ruční nářadí pro vrtání, sekání, lisování spojů a řezání

- akumulátorové vrtačky a šroubováky

- klasické ruční nářadí (hasáky, klíče, šroubováky aj.)

Pracovníci.

Pro montáž ZTI jsou určeni pracovníci s kvalifikací instalatér. Samozřejmostí je kvalifikace pro tavné svařování kovů (platný svářečský průkaz) a soustavné zvyšování kvalifikace v oblasti nových materiálů a technologií.

Obvyklé složení pracovní čety je vedoucí montér (šéfmontér) a potřebný počet montérů a pomocných pracovníků.

Zkoušky a předání díla.

Každé smontované zařízení musí být vyzkoušeno. Před vyzkoušením musí být propláchnuto a vydezinfikováno. Poté je provedena zkouška těsnosti a zkouška provozní.

Zkouška těsnosti se provádí na odkrytém zařízení, před provedením nátěrů a tepelných izolací. Zařízení se zkouší vodou o teplotě nižší než 50°C. Zařízení se naplní vodou, odvzdušní a tlak se zvýší na 1,5 násobek provozního přetlaku. Rozvody z plastových trubek a vnitřní plynovod se zkoušejí dle vlastních předpisů.  Celé zařízení se prohlédne, přitom se nesmí projevit netěsnosti. Po 6 hodinách se zařízení znovu prohlédne. Zkouška je úspěšná, pokud se neprojeví netěsnosti nebo znatelný pokles hladiny (tlaku).

Zdroje teplé vody a varná zařízení zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci.

Zkouška těsnosti potrubí se provádí po dokončení hrubých instalací. Při zkoušce nejsou osazeny armatury, potrubí nesmí být opatřeno tepelnou izolací a musí být přístupné. Případné netěsnosti se opraví a zkouška se zopakuje. Zkouška se provádí za účasti investora.

Provozní zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména:

- správná funkce armatur

- dosažení technických předpokladů projektu (teplot,tlaků,rozdílu teplot a tlaků aj.)

- správná funkce MaR

- správná funkce zabezpečovacích zařízení

- funkci zařizovacích předmětů

- výkon zdroje tepla pro přípravu teplé vody

- dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů

zařízení ZTI lze považovat za způsobilé pro spolehlivý a bezpečná provoz jestliže:

- splňuje požadavky této normy

- splňuje požadavky ČSN 06 0830

- výkon zajistí výpočtovou potřebu teplé vody

- soustava je seřízena dle PD

- v průběhu provozní zkoušky byla ověřena funkce MaR.

O průběhu této zkoušky se sepíše protokol. Na vnitřní plynovod se vypracuje výchozí revizní zpráva. Obvykle se v průběhu provozní zkoušky zaškolí obsluha zařízení.

Dílo je objednateli předáno při přejímacím řízení. Dokladem o předání a převzetí díla je vyplněný a oběma stranami potvrzený předávací protokol.

Součástí předávacího protokolu je předání dokladů a příslušné dokumentace:

- výchozí revize plynu

- osvědčení o stavu komínů

- revizní knihy spotřebičů a tlakových nádob

- návody k obsluze

- doklady prokazující kvalitu díla (prohlášení o shodě dle zákona 22/97 Sb., osvědčení o jakosti a kompletnosti aj.)

- doklady o zaškolení obsluhy

- potvrzení záruční lhůty, případně kopie záručních listů jednotlivých výrobků k urychlení reklamačního řízení při odstraňování poruch

- dokumentaci skutečného provedení pokud je součástí dodávky zařízení

- záznamy v montážním deníku pokud si je objednatel nepřebíral průběžně

- odstraňování vad a nedodělků

Bezpečnost a ochrana zdraví.

Předpisy pro BOZ na stavbách jsou stanoveny zejména vyhláškou č. 324/1990 Sb. ČÚBP a vyhláškou č. 48/1982 Sb.

Pracovníci pravidelně absolvují školení  BOZ a PO. Témata jsou uvedena v protokolu a prezenční listině.

Pravidelné kontroly na stavbách jsou zaměřeny především na užívání OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky). Při zjištění porušení bezpečnostních předpisů jsou neprodleně učiněna nápravná opatření.

S ohledem na zvýšené požární nebezpečí zejména při svařování je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 91/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně. Základní myšlenkou je povinnost počínat si tak, aby nebyly zavdány příčiny ke vzniku požáru a ohroženy životy či zdraví osob, zvířat nebo majetku.

Na pracovištích a objektech se zvýšeným požárním nebezpečím se zřizuje požární hlídka. Činnosti a objekty se zvýšeným požárním nebezpečím jsou stanoveny v příloze zákona č. 91/1995 Sb.

Při svařování musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce, zejména o manipulaci a skladování tlakových nádob na plyn (barevné značení, zajištění proti převržení, větrání aj.).

Evidence a registrace pracovních úrazů a hlášení provozních nehod a poruch technického zařízení je stanovena vyhláškou č. 110/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb. a pozdějších předpisů. Evidenci a registraci podléhají pracovníci všech organizací, pokud jsou u organizace v pracovním nebo učebním poměru.

Při sepisování záznamu o pracovním úrazu jsou organizace povinny postupovat podle příloh I II a III vyhlášky č. 274/1990 Sb.

Prezenční listina.

Přednesené látce, která je předmětem tohoto technologického předpisu jsem plně porozuměl a nemám žádné další dotazy. Na souhlas svého tvrzení připojuji svůj podpis.

Pořadí			Jméno			Funkce			Podpis

1.		XXXXXXXXXXX             	montér

2.		XXXXXXXXXXX		montér

3.		XXXXXXXXXXX		montér

4.		XXXXXXXXXXX		montér

5.		XXXXXXXXXXX		montér

6.		XXXXXXXXXXX		montér

7.

V Modřicích dne: 3.1.2017

Školení provedl: Konečný Bohumír, jednatel

Jméno, funkce