

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3**

**1. Identifikační údaje stavby**

Název stavby (identifikace): **Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa**

Místo stavby: Svitavy, k.ú. Svitavy-předměstí a k.ú. Moravský Lačnov

Zhotovitel: Sdružení firem Metrostav, a.s. a AQUASYS spol. s r.o. s názvem „Sdružení Svitavy“,

správce společnosti Metrostav, a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Oprávněný zástupce zhotovitele: xxx

Investiční ředitel objednatele: xxx

Projektový manažer stavby: xxx

Autorský dozor (projektant): Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV,

566 01 Vysoké Mýto

Oprávněný zástupce autorského dozoru: xxx

Technický dozor stavebníka: xxx

**2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):**

Jedná se o změnu v souladu s ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu, která je výrazně nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a rovněž je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Výše změny odpovídá **0,6 %**. S ohledem na výše uvedené, není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona.

**3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): (popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)**

V rámci sledovaných parametrů dojde pouze ke změně celkové ceny díla – navýšení o **84 694 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **54 308 397 Kč bez DPH**.

Méněpráce činí 109 500 Kč bez DPH.

Vícepráce (poníženo dle SoD) činí 194 194 Kč bez DPH.

Rozdíl činí +84 694 Kč bez DPH.

Změna nebude mít žádný další dopad.

**4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)**

Při provedení změny č. 3 je nutné provést záměnu materiálu přeložky vodovodu (SO 10.2 Přeložka vodovodu, v rámci vodohospodářské části dle dokumentace pro provádění stavby).

Původně navržené potrubí z materiálu PVC je nutné nahradit potrubím z materiálu PE100, SDR 17, PN 10 (včetně všech potřebných tvarovek). Potrubí z tvárné litiny zůstávají beze změny.

Jedná se o dílčí přeložky v celkové délce cca 150 m (bez potrubí z tvárné litiny).

* přeložka vodovodního řadu ř.km 92,508-92,578
* přeložka odkalení vodovodního řadu ř.km 93,131
* shybku v ř.km 92,827, v 92,868 a v 92,919 (vše pod nezpevněným terénem)
* shybku v ř. km 92,732 (zpevněný terén)
* shybku v ř.km 92,732, v 92,827, v 92,868 a v 92,919 (vše  pod tokem)

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.

**5. Odůvodnění provedení změny stavby (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)**

V období mezi zpracováním projektu, výběrem zhotovitele a zahájením stavby došlo k výměně a opravám vodovodních řadů z materiálu PE 100, SDR 17, PN 10, na které navazují přeložky vodovodu (SO 10.2). Bez výše uvedené změny by nebylo možné přeložky vodovodních řadů v rámci stavby protipovodňových opatření realizovat. Vyjádření Vodárenské Svitavy s.r.o. je příloha č. 2.

**6. Vyjádření projektového manažera stavby:**

S navrhovanou změnou souhlasím. Vzhledem k průběhu stavby a možným prodlevám zhotovitele při vlastní realizaci způsobeným pozdním dodáním materiálů souhlasím s provedením změny na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

**7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby:**

S návrhem vypořádání změny souhlasím, za předpokladu uzavření dodatku bez zbytečných odkladů.

Na základě tohoto změnového listu zahájíme objednávku materiálů.

**8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu):**

S návrhem technického řešení jakož to autor realizační projektové dokumentace souhlasím. Na vodovodních řadech byly v době po odevzdání PD proveden opravy a výměny částí potrubí právě na materiál PE a tudíž je vhodné, aby byl materiál vyvolaných přeložek byl shodný s materiálem na který bude navázáno. Změna se týká pouze potrubí z materiálu PE nikoliv z materiálu tvárná litina.

**9. Vyjádření investičního ředitele objednatele:**

S navrhovanou změnou souhlasím.

V Svitavách dne 13. 3. 2017 V Brně dne 10. 3. 2017

Autorský dozor Investiční ředitel objednatele

V Svitavách dne 13. 3. 2017 V Brně dne 10. 3. 2017

Oprávněný zástupce zhotovitele Projektový manažer

**Přílohy:**

Příloha č. 1: *Upravený výkaz výměr / položkový rozpočet, resp. jeho změny, zahrnující všechny položky dotčené změnou;*

Příloha č. 2: *Vyjádření Vodárenské Svitavy s.r.o.*