| Změnový list č. 34 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Nutné doplnění technického řešení projektu |
| --- |
| Změna požadována kým: | Investorem, objednatelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 18.2.2022 |
| Podklady: | PD, rozpočet | Počet příloh/stran: | 1/2 |
| Je požadováno provedení následující změny: 1) opláštění ventilátorů v technologických šachtách v H1 z důvodu zvýšení požární odolnosti 2) doplnění WC příčky do místnosti H105 na žádost investora 3) změna PO rev. dvířek na základě požadavků PBŘ, změna umístění a počtu revizních dvířek instalačních šachet dle požadavku investora z důvodu přístupu a revizí 4) změna technického řešení zastřešení potrubí VZT na střeše H3 – prvek O15 – prodloužení zastřešení po celé délce potrubí, zvýšení životnosti, uzavření požárního úseku 5) Došlo ke změně způsobu požární ochrany instalace v prostoru chodeb v CHÚC. Namísto celoplošného požárního podhledu byl instalován lokální kastl, záklop nebo nátěr kabelů, aby mohl být zachován přístup k ostatním instalacím a čidlům a potrubí, které tuto ochranu nepotřebují (EPS, MaR, požární voda, VZT.) Toto opatření jednoduší přístup a revidovatelnost těchto prvků, které budou umístěny pod podhledem bez další ochrany. V opačném případě by pak museli být za požárními revizními dvířky. 6) doplnění zásuvek v místnostech H120 a v H207 na žádost investora 7) odvětrání výtahových šachet přirozeným způsobem pro ekonomický provoz 8) Doplnění regulátorů (VZT) pro ekonomický provoz 9) doplnění výměry zábradlí vnitřního schodiště Z11 z důvodu bezpečnosti provozu – na žádost investora |
| Zdůvodnění změny: Objednatel předkládá návrh technického řešení pro úspěšné zkolaudování stavby, dále pro správnou funkci díla |
| Technický popis změny: 1) opatření ventilátoru k zabránění šíření ohně po dobu, kterou udává PBŘ 2) oddělení části WC a umyvadla dle požadavku uživatele 3) revidovatelnost čistících kusů, ventilů apod. v instalačních šachtách 4) technologická šachta západní tvoří po celé výšce objektu jeden požární úsek a z důvodu probíhajícího VZT potrubí až do strojovny v H4 bude tento úsek požárně uzavřen 5) ochrana TZB rozvodů k zabránění šíření ohně po dobu, kterou udává PBŘ 6) ekonomika provozu 7) správná funkce díla, ekonomika provozu 8) dodržení podmínek bezpečnosti při provozování díla |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 25.200,00 Kč Vícepráce 876.092,00 Kč Změnový list č. 33 celkem 850.892,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |