| ### Změnový list č. 34 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Nutné doplnění technického řešení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Investorem, objednatelem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 18.2.2022 |  |
| Podklady: |  | PD, rozpočet |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 1/2 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: - 1) opláštění ventilátorů v technologických šachtách v H1 z důvodu zvýšení požární odolnosti - 2) doplnění WC příčky do místnosti H105 na žádost investora - 3) změna PO rev. dvířek na základě požadavků PBŘ, změna umístění a počtu revizních dvířek instalačních šachet dle požadavku investora z důvodu přístupu a revizí - 4) změna technického řešení zastřešení potrubí VZT na střeše H3 – prvek O15 – prodloužení zastřešení po celé délce potrubí, zvýšení životnosti, uzavření požárního úseku - 5) Došlo ke změně způsobu požární ochrany instalace v prostoru chodeb v CHÚC. Namísto celoplošného požárního podhledu byl instalován lokální kastl, záklop nebo nátěr kabelů, aby mohl být zachován přístup k ostatním instalacím a čidlům a potrubí, které tuto ochranu nepotřebují (EPS, MaR, požární voda, VZT.) Toto opatření jednoduší přístup a revidovatelnost těchto prvků, které budou umístěny pod podhledem bez další ochrany. V opačném případě by pak museli být za požárními revizními dvířky. - 6) doplnění zásuvek v místnostech H120 a v H207 na žádost investora - 7) odvětrání výtahových šachet přirozeným způsobem pro ekonomický provoz - 8) Doplnění regulátorů (VZT) pro ekonomický provoz - 9) doplnění výměry zábradlí vnitřního schodiště Z11 z důvodu bezpečnosti provozu – na žádost investora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Objednatel předkládá návrh technického řešení pro úspěšné zkolaudování stavby, dále pro správnou funkci díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - 1) opatření ventilátoru k zabránění šíření ohně po dobu, kterou udává PBŘ - 2) oddělení části WC a umyvadla dle požadavku uživatele - 3) revidovatelnost čistících kusů, ventilů apod. v instalačních šachtách - 4) technologická šachta západní tvoří po celé výšce objektu jeden požární úsek a z důvodu probíhajícího VZT potrubí až do strojovny v H4 bude tento úsek požárně uzavřen - 5) ochrana TZB rozvodů k zabránění šíření ohně po dobu, kterou udává PBŘ - 6) ekonomika provozu - 7) správná funkce díla, ekonomika provozu - 8) dodržení podmínek bezpečnosti při provozování díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 25.200,00 Kč Vícepráce 876.092,00 Kč Změnový list č. 33 celkem 850.892,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |