|  |  |
| --- | --- |
| **“Elektronický protipožární systém ”** |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST č. 1** |  |
| **Smlouva o dílo:** | S/58/71234446/2022 ze dne 15.7.2022  |  |
| **Navrhovatel změny:** | Alkom Security a.s., dodavatel  |  |
| **Název změnového listu:** | Doplnění systému EPS |  |
| **Objekt:** | Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, H. Malířové 1802, 272 01 Kladno |  |
| **Důvod a popis změny:** | Z důvodu nedostatečně (obsahově neúplně) zpracované projektové dokumentace je nutné dle zákona č. 415/2021 Sb., o požární ochraně a dle ČSN EN 54 – Elektrická požární signalizace a ČSN 73 0833 PBS provést změny ve stávající projektové dokumentaci, resp. doplnění projektu a řešit instalace technologie a tras EPS v objektu místa plnění v rozsahu:1) osazení požárních čidel včetně tras na půdě objektu místa plnění2) doplnění požárních tlačítek, sirén na úniková schodiště 3) instalace chybějících tras ovládacích kabelů s funkční odolností dle IEC 331 po požadovanou dobu – tzv. „V” kabely (kabely s funkční odolností, připojení sirén, zámků, návazných systémů apod.) Nutná je instalace dle zákona o EPS na povrchu, a po 30 cm přichytit ke stěně certifikovanou požární příchytkou.4) stanovení/určení příjezdové cesty pro zasahující jednotky HZS, a to z důvodu umístění a přívodů funkčních tras ovládacích kabelů k OPPO, KTPO a signalizační sirény s majákem.  |  |
| **Technické řešení změny:** | viz výše |  |
| **Dokumentace/ příloha ZL:** | DSPS / Změnový list č.1 |  |
| **Cenová kalkulace/příloha ZL:** | Položkový rozpočet |  |
| **Dopad do smluvní ceny (bez DPH):** | Vícepráce  **68 830,- Kč bez DPH**Méněpráce  **-**  |  |
| **Dopad do smluvních termínů:** | Vliv změny na HMG: navýšení 21dníDopad do konečného termínu: 30.9.2022 |   Navýšení termínu o 21dní |  |
| **Dopad do konečného termínu:** posunutí termínu předání díla o 21 dní, tj. nejpozději k 30.09.2022 |  |
| **Vyjádření zhotovitele:** | **souhlasí / nesouhlasí** |  |
| dne: 20.9..2022 | jméno: Radvanovský Michal vedoucí projektu |  |
| **Vyjádření technického dozoru:** | **souhlasí / nesouhlasí** |
| dne: 20.9.2022 | jméno: Ing. Petr Schmid |  |
| **Vyjádření objednatele:** | **schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje** |
| dne:20.9.2022 | jméno: Bc. Eva Bartošová |  |
|  |