**Změnový list č.1 ze dne:** 15.8.2022

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Objednatel:

**Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.**

WISPI: 2022/3/S

**Národní muzeum v přírodě Palackého 147**

**756 61 Rožnov pod Radhoštěm**

Zhotovitel:

TDS:

**VW WACHAL a.s.**

**Tylova 220/17**

**767 01 Kroměříž xxxxxx**

Projektant / AD:

**TECHNICO Opava s.r.o.**

**Hradecká 1576/51 Předměstí**

**746 01 Opava**

Předmět změny:

Změna spočívá v alternativním provedení nosné konstrukce střešního pláště při zachování základní geometrie.

Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu): xxxxxxxxxxx

Popis řešení:

Ocelové nosné profily jsou nahrazeny dřevěnými (BSH, KVH), trapézový plech pak kvalitní masivní bio deskou. Celý systém je pro urychlení výstavby proveden jako prefabrikovaná paneláž, tepelná izolace z minerální izolace je pro urychlení výstavby vkládána mezi nosná dřevěná žebra panelu. Finální střešní krytina – asfaltové pásy, zůstává zachována. Detail skladby a typový řez panelem je uveden v základních výkresech.

Změna řešení skladby střechy se týká i změny provedení hromosvodu. Zde dojde

k navýšení ceny u subdodavatele, cena je zakomponována do celkové nové ceny, která zůstává nezměněna. Nové posouzení ochrany před bleskem jsou přílohou č.4 tohoto ZL.

Záměna konstrukce střechy nebude mít žádný další vliv na navýšení cen ostatních konstrukcí, prvků a prací dle původního rozpočtu dle SOD.

Nové řešení je kvalitativně stejné, bezúdržbové a nemá vliv na navýšení ceny rozpočtu.

Hodnota součinitele prostupu tepla celé skladby konstrukce má stejné parametry jako bylo

vypočteno pro původní zadání. Toto je doloženo výpočtem, který je přílohou č.5a ZL.

Odůvodnění změny:

Hlavním důvodem jsou dlouhé dodací lhůty a ohrožení termínu dokončení stavby.

**Změna ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. :**

§ 222 odst. 4 ~~ano~~ / ne

**Způsob projekčního řešení:**

Zápis do SD(st.deník) ano / ~~ne~~

§ 222 odst. 5

~~ano~~ / ne

Dodatek k PD

ano / ~~ne~~

§ 222 odst. 6

~~ano~~ / ne

Dokum.skut.proved.

ano / ~~ne~~

§ 222 odst. 7

ano / ~~ne~~

Jiné

~~ano~~ / ne

**Cena díla:**

Bez DPH:

DPH:

Vč.DPH:

dle smluv. vztahu:

11 669 636,96 Kč

2 450 623,76 Kč

14 120 260,72 Kč

~~snížení~~/~~zvýšení:~~

0 Kč

0 Kč

0 Kč

**Nová cena díla**

11 669 636,96 Kč

2 450 623,76 Kč

14 120 260,72 Kč

**Vliv změny na termín dokončení díla:**

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: Nový termín dokončení díla – nezměněn.

~~ano~~ / ne

21.11.2023

**21.11.2023**

Závěr: ………………………………………………………………………………………………………………………

Stanovisko TDS:

souhlasím nesouhlasím podpis

Stanovisko projektanta/AD: souhlasím nesouhlasím podpis

Za zhotovitele: xxxxx

Za objednatele: ………………………………………..

Datum: 15.8.2022

Podpis

Datum:

Podpis

Přílohy ZL:

1. Přehled změn a dodatků
2. Koncepční výkresy\_nově navržené řešení
3. Zhodnocení změn z hlediska PBŘ
4. Ochrana před bleskem\_řízení rizik
5. Dokumenty dodané zhotovitelem střechy nového řešení (A2 Timber) a/ Výpočet tepelně vlhkostních parametrů

b/ Techn.popis tepelně vlhkostních parametrů nově navrženého řešení\_ spec. Knauf c/ Technický list tepelné izolace

d/ Vyjádření dřev.ústavu k použ.vysuš.dřeva v konstrukcích

e/ Osvědčení o autorizaci - Ing.Martin Povala (A2 Timber)

1. Statický výpočet \_ navržené řešení
2. Rozpočet – změnový list střecha a hromosvod