| Změnový list č. 48 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Doplnění klapek do strojovny |
| --- |
| Změna požadována kým: | Objednatelem, investorem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 26.9.2022 |
| Podklady: | PD, rozpočet | Počet příloh/stran: | 1/1 |
| Je požadováno provedení následující změny: Doplnění regulačních armatur do strojovny |
| Zdůvodnění změny: Z důvodu správné funkce režimu vytápění a chlazení je nutná instalace uzavíracích klapek se servopohonem. Kaskáda tepelných čerpadel může zároveň topit ( 3 x tepelné čerpadlo ) a chladit ( 3x tepelné čerpadlo ). Aby nedocházelo k promíchávání teplé topné vody a studené chladící vody, musí být do rozvodů potrubí mezi tepelná čerpadla a akumulační nádrže vloženy uzavírací klapky, které napájí a řídí profese měření a regulace a to s ohledem na konkrétní režim topení/chlazení. Realizací této úpravy dojde ke zvýšení standardu a to z důvodu doplnění regulace systému a vazbě na MaR. |
| Technický popis změny: Doplnění zpětných klapek do strojovny |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce 0,00 Kč Vícepráce 88 056,10 Kč Změnový list č. 48 celkem 88 056,10 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |