| ### Změnový list č. 51 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Doplnění prvků SIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Objednatelem, investorem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 26.9.2022 |  |
| Podklady: |  | PD, rozpočet |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 1/1 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: - Doplnění prvků SIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Doplnění optopřevodníku do fakturačního měření – z důvodu převodu odečtu na požadované hodnoty. Bez tohoto převodníku by bylo nemožné odečítat odpovídací hodnoty na elektroměru - Doplnění jímacího vedení hromosvodu – Vzhledem k rozšíření přístřešku na krytí VZT a skutečně dodaným výrobkům technologie bylo nutné upravit polohu jímačů bleskosvodu a navýšit počet jímačů o několik dalších prvků - rozvod musí odpovídat ČSN a být schválen revizním technikem. - Úpravy instalace – koordinace profesí z důvodu dodržení vedení instalací, dodržení instalačních zón a požadovaných norem ČSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - Doplnění optopřevodníku do fakturačního měření – instalace do rozvodny NN, zprovoznění společností EGD - Doplnění jímacího vedení hromosvodu – doplnění vedení po střešním plášti – podpěry, jímací tyče a další příslušenství dle výkazu - Úpravy instalace: - Zvýšení kabelové trasy v 2PP B: - byla přesunuta trasa z CHÚC a dodané regály jsou vyšší než dle projektu, trasa byla pozvednuta a nenavazuje tudíž na příčné odbočky - výškové a směrové umístění v kolizi s dodanými regály i VZT, trasa upravena a přizvednuta, pro jednotnost přizvednuta do stejné výšky i druhá řada svítidel - Úprava pozice svítidel 2PP B - posuny svítidel která kolidovala s regály - Úprava umístění vypínačů v 1PP B - nezkoordinovány rámy a profese - Úprava umístění zásuvek a vypínačů v kuchyňkách - umývací prostor je jiný než návrh projektanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce 0,00 Kč Vícepráce 66 646,88 Kč Změnový list č. 51 celkem 66 646,88 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |